## CATALOGO CARCAMO
| MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No.
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA. | DOPI-MUN-RM-IH-CI-106-2022
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: | FECHA DE INICIO:
| Construcción del Sistema de Rebombeo de la infraestructura hidráulica en la localidad de La Magdalena y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco. | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | DOCUMENTO
PE-1
CATALOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
Construcción del Sistema de Rebombeo de la infraestructura hidráulica en la localidad de La Magdalena y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.
A | CARCAMO
A.1 | CIMENTACIÓN
DOPI-001 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 2.56
DOPI-002 | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO II, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA EN SECCIONES, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO Y TALUDES. | M3 | 2.94
DOPI-003 | PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 2.56
DOPI-004 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS. | M3 | 1
DOPI-005 | CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2, T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.13
DOPI-006 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 229.43
DOPI-007 | CIMBRA APARENTE EN MUROS Y LOSAS, EL CONCEPTO INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO, OBRA FALSA, ACARREOS NECESARIOS CIMBRADO, DESCIMBRADO. | M2 | 8.96
DOPI-008 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.94
DOPI-009 | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA. | M3-KM | 26.5
A.2 | TRINCHERA PARA BOMBEO |  | 0
DOPI-010 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA., CALHIDRA, E HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 29.44
DOPI-011 | DESPALME DEL TERRENO NATURAL EN UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CM, RETIRANDO EL MATERIAL ORGÁNICO, COMPRENDIENDO: CORTE, EXTRACCIÓN, REMOCIÓN, CARGA, Y DESCARGA EN EL SITIO Y FORMA QUE INDIQUE. | M2 | 23.8
DOPI-012 | CORTE DE TERRENO A CIELO ABIERTO EN CAJÓN EN MATERIAL TIPO B CON EQUIPO MECÁNICO PESADO PARA CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS, INCLUYE; AFINE DE TALUDES, NIVELACIÓN, REFERENCIAS, MOVIMIENTOS DE TIERRA (ACARREO INTERNO) CON EQUIPO MECÁNICO HASTA 100.00 M DE DISTANCIA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (VOLUMEN MEDIDO COMPACTO). | M3 | 103.04
DOPI-013 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS. | M3 | 36.12
DOPI-014 | RENCHIDO DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CAL-ARENA AMARILLA 1:5, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS Y EQUIPO. | M3 | 3.48
DOPI-015 | NIVELACION DE CIMENTACION CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS. | M2 | 3.48
DOPI-016 | PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=100 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 14.31
DOPI-017 | CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2, T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 14.69
DOPI-018 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 1697.67
DOPI-019 | CIMBRA APARENTE EN CIMENTACION Y MUROS, EL CONCEPTO INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO, OBRA FALSA, ACARREOS NECESARIOS CIMBRADO, DESCIMBRADO. | M2 | 56.32
DOPI-020 | DALA DE D-1 DE 20 X 30 CM. CON CONCRETO F'C=250KG/CM2, ACERO DE REFUERZO 6#4 Y E#3@10, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO . | M | 53.8
DOPI-021 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE EN MUROS, CON UNA CAPA DE EMULTEX, DOS CAPAS DE BITUMEX Y UNA CAPA DE CRISTAFLEX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 21.8
DOPI-022 | CASTILLO DE 30 X 30 CM. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO 12#5+4#4 Y E#3@10, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TERMINADO APARENTE. | M | 26.6
DOPI-023 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANDA OJILLADA DE PVC DE 9", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 15.6
DOPI-024 | MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CM. A CUALQUIER ALTURA PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, | M2 | 14.38
DOPI-025 | APLANADO EN MUROS, ESPESOR DE 2.5 CM. CON MORTERO CEMENTO- ARENA DE RIO 1:3 ACABADO PULIDO, A CUALQUIER ALTURA, EL CONCEPTO INCLUYE: DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 65.36
DOPI-026 | SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACIÓN DE HERRERIA TUBULAR A BASE DE PERFILES (DUELA, ANGULO,ETC), INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 2713.93
DOPI-027 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVENTEO DE LA ESTRUCTURA CON CRUCETAS DE REDONDO LISO DE 5/8" SUMINISTRO, HABILITACION, FLETE Y MONTAJE INCLUYE: PLACAS Y ANGULOS DE CONEXIÓN, ROSCA STD Y TUERCAS CORTE, HABILITADO, SOLDADURA Y LIMPIEZA MECANICA. | KG | 39.49
DOPI-028 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN ESTRUCTURA DE ACERO ESTRUCTURAL PARA COLUMNAS, TRABES, VIGAS, PUENTES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, A BASE DE PINTURA COMEX 100, FONDO ANTICORROSIVO, EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE: FLETES, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | KG | 2713.93
DOPI-029 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MULTYTECHO DE 1 1/2" DE ESPESOR CON LAMINA CALIBRE 26 (CON CAPA AISLANTE INTERMEDIA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN, UNIONES, TAPA GOTERO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 31.77
DOPI-030 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MULTYMURO DE 1 1/2" DE ESPESOR CON LAMINA CALIBRE 26 (CON CAPA AISLANTE INTERMEDIA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN, EL CONCEPTO INCLUYE: HERRAJES DE FIJACIÓN A ESTRUCTURA, UNIONES, CANAL DE PROTECCIÓN EN BISELES | M2 | 63.21
DOPI-031 | PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM., TERMINADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10-10, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, ACARREOS NECESARIOS Y MANO DE OBRA. | M2 | 7.14
DOPI-032 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA ESTRUCTURAL A DOS HOJAS ABATIBLES, PERFIL TUBULAR T-3"X1/2" CAL. 18, CELOSIAS LAMINA NEGRA CALIBRE 18, CON CHAPA, MEDIDAS DE 2.00 x 2.50 M. DE ALTURA, SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE: BISAGRAS DE 6", MANIOBRAS PARA NIVELACIÓN, ANCLAJE, CHAPA DE SEGURIDAD, PINTURA DE ESMALTE, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-033 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA CONCRETO ESPESOR 10 CM, DE DIMENSIONES DE 20 x 120CM, SECCIÓN INTERIOR, ACABADO INTERIOR APALILLADO. INCLUYE: PARRILLA IRVING 1"x1/8" IS-05 Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4" x 1/8", ANCLAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-034 | CARCAMO DE ACHIQUE DE 0.80 x 0.80 x 1.20 M, A BASE DE MURO DE BLOCK A TEZON, PLANTILLA DE CONCRETO ARMADO, ENJARRES, TAPA DE REJILLA IRVING, CASTILLOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-035 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 0.5 HP A 110V, INCLUYE: TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC CED-40 DE 2", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-036 | POZO DE VISITA COMUN DE 1.60 M. A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, CON DIAMETRO EXTERIOR EN BASE 1.80 M., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CM. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CM. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CM, EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALON DE ACERO PLASTIFICADO VARILLA DE 3/4", MANGAS DE EMPOTRAMIENTO, BROCAL DE HIERRO DUCTIL CIEGO PARA TRAFICO PESADO. | PZA | 1
DOPI-037 | DEMOLICION Y RESANE DE RUPTURA EN MURO DE CONRETO ARMADO EN TANQUE EXISTENTE PARA ENTRONQUE DE TUBERIAS DE SALIDA, INCLUYE: DEMOLICION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION, RESANE CON CONCRETO Y ADITIVO PARA JUNTAS FRIAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-038 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 87
DOPI-039 | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA. | M3-KM | 783
DOPI-040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES TIPO MARINO DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO DE 12 MM DE DIÁMETRO EN POZO DE VISITA, MODELO P-ESC-02 DE 32X29 CM O SIMILAR, COLOCADOS EN ZIG-ZAG UNO TRAS OTRO Y ANCLADOS EN MURO 19 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, ANCLAJE A MURO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 14
DOPI-041 | CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LA LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO, INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA. | M | 21.2
DOPI-042 | DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CMS., INCLUYE: EQUIPOS, MANO DE OBRA Y ACARREOS DEL MATERIAL AL BANCO DE TIRO EN LA OBRA. | M2 | 26.88
DOPI-043 | PISO DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA, JUNTAS DE DILATACION, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO LISO. | M2 | 10.22
DOPI-044 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTRACTOR ELECTRICO DE 12" PARA USO RUDO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
A.3 | LIMPIEZA GENERAL |  | 0
DOPI-045 | LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 29.44
B | CUARTO DE CONTROL |  | 0
B.1 | CASETA DE CONTROL DE MOTORES |  | 0
DOPI-046 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA., CALHIDRA, E HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 6.3
DOPI-047 | EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO II, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA EN SECCIONES, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO Y TALUDES. | M3 | 2.6
DOPI-048 | ACARREO EN CARRETILLA A 1ERA. ESTACION 20 M., PRODUCTO DE DEMOLICION Y/O EXCAVACION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.6
DOPI-049 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN CIMENTACION DOS CARAS EN SUCIO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS. | M3 | 2.16
DOPI-050 | ANCLAJE DE CASTILLOS DE 40 X 40 X 40 CM. CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO TIPO ARMEX 15-20-4, EN CIMENTACION O RODAPIE DE PIEDRA., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS | PZA | 4
DOPI-051 | NIVELACION DE CIMENTACION CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3, DE 40 CM. DE ANCHO X 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS | M | 3.6
DOPI-052 | RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON PIZON COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM., EL CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA. | M3 | 0.64
DOPI-053 | CARGA MANUAL EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL ARENOSO PRODUCTO DE DESAZOLVES, DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES, INCLUYE: ACARREOS AL 1ER KM. | M3 | 2.73
DOPI-054 | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA. | M3-KM | 24.57
DOPI-055 | DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, ACERO DE REFUERZO TIPO ARMEX 15-20-4, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO . | M | 3.6
DOPI-056 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE EN MUROS, CON UNA CAPA DE EMULTEX, DOS CAPAS DE BITUMEX Y UNA CAPA DE CRISTAFLEX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 3.6
DOPI-057 | MURO A SOGA DE BLOCK 11 X 14 X 28 CM A CUALQUIER ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:4. EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIAL Y ANDAMIOS. | M2 | 10.38
DOPI-058 | MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CM. A CUALQUIER ALTURA PEGADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, | M2 | 10
DOPI-059 | MURO A BASE DE CELOSIA LIVIANA DE CONCRETO 10 X 20 X 30 CM A CUALQUIER ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 10
DOPI-060 | CASTILLO DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TERMINADO APARENTE. | M | 5.5
DOPI-061 | DALA DE INTERMEDIA DE 15 X 20 CM. CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, ACERO DE REFUERZO TIPO ARMEX 15-20-4, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO . | M | 7.1
DOPI-062 | DALA DE CORONACION DE 15 X 20 CM. CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 , ACERO DE REFUERZO TIPO ARMEX 15-20-4, INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO . | M | 7.1
DOPI-063 | DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 , ACERO DE REFUERZO TIPO ARMEX 15-20-4, INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO . | M | 10
DOPI-064 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2 F.R. (7 DIAS) GRAVA DE 3/4" (19 MM), PARA ESTRUCTURAS INCLUYE: BOMBA, CURADO CON MEMBRANA BLANCA A BASE DE AGUA APLICADA CON ASPERSOR, E IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO AL 3%, COLADO, VIBRADO Y TERMINADO APALILLADO. | M3 | 1.05
DOPI-065 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO ELECTROSOLDADA 6 X 6 /10-10 (MALLALAC O SIMILAR); EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTROS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACION, AMARRES Y TRASLAPES. | M2 | 17.28
DOPI-066 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION ACERO DE REFUERZO EN CUALQUIER DIAMETRO FY=4200 KG/CM2., INCLUYE: CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, TOLERANCIA DE SOBREPESO EN LAMINACION, ALAMBRE RECOCIDO #16 PARA AMARRES Y ACARREOS NECESARIOS. | KG | 26.66
DOPI-067 | CIMBRA COMUN EN LOSAS HASTA 4.50 M. DE ALTURA, EL CONCEPTO INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO, OBRA FALSA, ACARREOS NECESARIOS CIMBRADO, DESCIMBRADO. | M2 | 9.84
DOPI-068 | ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE BARRO DE 16 X 16 CM. ASENTADO CON MORTERO CAL-ARENA AMARILLA 1:5, INCLUYE: LECHADEO CON CEMENTO GRIS, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACABADO, ACARREOS Y DESPERDICIOS. | M2 | 14.85
DOPI-069 | PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, CON ESPESOR PROMEDIO DE 10 CM., TERMINADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10-10, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES, ACARREOS NECESARIOS Y MANO DE OBRA. | M2 | 6.3
DOPI-070 | APLANADO EN MUROS, ESPESOR DE 2.5 CM. CON MORTERO CEMENTO- ARENA DE RIO 1:4 ACABADO PULIDO, A CUALQUIER ALTURA, EL CONCEPTO INCLUYE: DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 33.86
DOPI-071 | BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M | 7.72
DOPI-072 | BOLEADOS Y/O FILETES EN ARISTAS, (SOLO MANO DE OBRA)INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | M | 23.24
DOPI-073 | PERFILADO DE CAJAS DE INSTALACION ELECTRICA CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
DOPI-074 | IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA A BASE DE RECUBRIMIENTO CEMENTOSO MODIFICADO Y FIBRATIZADO SELLOMEX RETEX O SIMILAR CALIDAD 2 MANOS (GRIS Y BLANCO), EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, ACRILTEX, APLICACION, CURADO, DESPER- DICIOS Y ACARREOS. | M2 | 14.85
DOPI-075 | PINTURA VINILICA EN MUROS, BOVEDAS O PLAFONES, DOS APLICACIONES A MANO, CALIDAD MEDIA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 73.1
DOPI-076 | PINTURA DE ESMALTE EL CONCEPTO INCLUYE: APLICACIÓN DE DOS MANOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. (EN INTERIOR DEL BAÑO) | M2 | 20.83
DOPI-077 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROTULO DE LOGOTIPO SIAPA EN PUERTA DE INGRESO A CASETA DE CLORACION, (VER ESPECIFICACION), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-078 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA Y MARCO DE PERFIL TUBULAR TIPO M-220 CAL. 18 PARA RECIBIR DOS HOJAS DE PERFIL TIPO PERSIANA CAL. 18, DE 1.0 X 2.10 M. DE ALTURA CADA HOJA, Y PERFIL TUBULAR TIPO 158 CAL.18 PARA SOLDAR CADA HOJA DE PERFIL TIPO PRESIANA CAL. 18 INCL. CHAPA TIPO SEGURIDAD EXTERIOR Y REJILLA INTERIOR MCA. PHILLIPS O SIMILAR. EL CONCEPTO INCLUYE: NIVELACION, ANCLAJE, PRIMARIO ANTICORROSIVO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-079 | LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 6.3
DOPI-080 | TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA. PARA REFERENCIAS, PUENTES Y NIVELETAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLASTICO. | M | 30.4
DOPI-081 | CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO DE E= 10 A 15 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 34.4
DOPI-082 | RUPTURA DE PISO DE CONCRETO HIDRAULICO CON EQUIPO MECANICO CON UN ESPESOR DE 10 A 15 CMS., INCLUYE: EQUIPOS, MANO DE OBRA Y COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA. | M2 | 11.46
DOPI-083 | REPOSICION DE PISO DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA, JUNTAS DE DILATACION, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO LISO. | M2 | 11.46
DOPI-084 | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO II, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA EN SECCIONES, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO Y TALUDES. | M3 | 7.47
DOPI-085 | PLANTILLA C/ MATERIAL DE BANCO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIAL, CARRETILLEO A LA 1RA. ESTACION, TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, EXTENDIDO Y NIVELACION. | M3 | 0.76
DOPI-086 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SERIE-25, DE 15 CENTIMETROS (6") DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUYE: EMPAQUE, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M | 7
DOPI-087 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SERIE-20, DE 25 CENTIMETROS (10") DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUYE: EMPAQUE, CARGA, FLETE AL LUGAR DE LA OBRA, DESCARGA, MANIOBRAS Y ACARREOS LOCALES HASTA EL SITIO EXACTO DE SU INSTALACION, BAJADO A LA ZANJA, LIMPIEZA, LUBRICACION, SU INSTALACION, PRUEBA HIDROSTATICA, EL EQUIPO, LA HERRAMIENTA Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION. | M | 7.2
DOPI-088 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE 45° DE PVC SERIE-25 DE 6"Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-089 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPON DE PVC DE NORMA DE 4"Ø. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-090 | ENCAMADO Y ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 85% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS. EL CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DE AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA Y ACARREOS NECESARIOS. | M3 | 3.41
DOPI-091 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA. | M3 | 3.02
DOPI-092 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 9.71
DOPI-093 | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA. | M3-KM | 87.39
DOPI-094 | LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 60.8
DOPI-095 | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA DEMASIAS TANQUE 0.50 M. DE DIAMETRO Y HASTA 0.60 M. DE PROFUNDIDAD CON BASE DE PEDACERÍA DE TABIQUE Y PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2, MUROS DE TABIQUE DE 11 CMS DE ESPESOR CON APLANADO INTERIOR Y EXTERIOR, BROCAL Y TAPA DE FOFO REGISTRABLE DE 0.50 M. DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
DOPI-096 | POZO DE VISITA COMUN DE 0.00 M. A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, CON DIAMETRO EXTERIOR EN BASE 1.80 M., Y PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4, APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS, EL CONCEPTO INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALON DE ACERO PLASTIFICADO VARILLA DE 3/4", MANGAS DE EMPOTRAMIENTO, BROCAL DE HIERRO DUCTIL CIEGO PARA TRAFICO PESADO. | PZA | 1
DOPI-097 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE W.C. MODELO HABITAT (TAZA Y TANQUE), COLOR BLANCO 01-486-487-01 C/ASIENTO REFORZADO CON TANQUE DE 6 LTS. INCLUYE: JUNTA SELLADORA, ASIENTO ALARGADO, CONEXIONES, COFLEX, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, | PZA | 1
DOPI-098 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO CON PEDESTAL MARCA LAMOSA, COLOR BLANCO, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA DE 8"-12" 9256 EUG URREA CON MANERALES, MANGUERA COFLEX, HERRAJES, CONEXION A SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA, FIJACIÓN A PISO Y MURO CON TAQUETES Y PIJAS, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1
DOPI-099 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN W.C., INCLUYE: JABONERA, PORTARROLLOS, PORTATOALLAS Y PORTACEPILLOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA EXTERIOR DE 0.85 X 2.10 A BASE DE PERFILES TUBULARES CAL. 18, RECUBIERTA CON LAMINA PERFIL TABLERO NEGRA CAL. 18 (LAMINA ACANALADA) INCLUYE: JAMBA METALICA DOBLE TOPE M525 CAL. 18, CHAPA DE SEGURIDAD , GUARDA PARA CERRADURA A BASE DE MEDIO TUBO DE ACERO DE 6"Ø CED-40, HERRAJES, APLICACIÓN DE PRIMARIO DE TALLER, TERMINADO COLOR BLANCO ESMALTADO, BOTAGUAS DE HULE Y ALUMINIO, MANO DE OBRA, RESANADO DE ANCLAJES, HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-101 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METÁLICA DE 1.00 X 1.10 m., A BASE DE BASTIDOR DE TUBULAR CALIBRE 18, CRISTAL FILTRASOL UN FIJO Y OTRO CON CELOSÍAS, BASTIDOR CON TELA MOSQUITERO, PROTECCION HORIZONAL CON SEPARACION MAXIMA DE 10.0 CMS. DE CUADRADO SOLIDO A-36 DE 1/2" (PARRILLA SEPARADA 3.0 CMS. DEL PAÑO DE LA VENTANA PARA LIMPIEZA DEL CRISTAL), HERRAJES, RESANADO DE ANCLAJES, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO DE TALLER, TERMINADO CON PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-102 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA METÁLICA DE 0.40 X 0.40 m PARA VENTILACION BAÑO, A BASE DE BASTIDOR DE TUBULAR CALIBRE 18, CRISTAL FILTRASOL PARA CELOSÍAS, BASTIDOR CON TELA MOSQUITERO, PROTECCION HORIZONAL CON SEPARACION MAXIMA DE 10.0 CMS. DE CUADRADO SOLIDO A-36 DE 1/2" (PARRILLA SEPARADA 3.0 CMS. DEL PAÑO DE LA VENTANA PARA LIMPIEZA DEL CRISTAL), HERRAJES, RESANADO DE ANCLAJES, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO DE TALLER, TERMINADO CON PINTURA DE ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-103 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR DE 0.80 X 2.10 M. CON TRIPLAY DE 6 MM, INCLUYE: ACCESORIOS Y TERMINADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-104 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 6 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1.26
C | BARDA |  | 0
C.1 | ADECUACIONES |  | 0
DOPI-105 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO, INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA., CALHIDRA, E HILO PARA TRAZAR, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 16.7
DOPI-106 | DEMOLICION DE MURO DE SOGA, CON CASTILLOS A CADA 3.00 M, DALA DE DESPLANTE Y CORONA, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 0.40X0.80 M, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS A UNA ESTACION DE 20.00 M. | M2 | 43.42
DOPI-107 | EXCAVACION CON MEDIOS MANUALES A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO II, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA EN SECCIONES, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO Y TALUDES. | M3 | 14.22
DOPI-108 | MAMPOSTERIA DE PIEDRA EN CIMENTACION DOS CARAS EN SUCIO ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO EN PROPORCION 1:3 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS. | M3 | 5.51
DOPI-109 | ANCLAJE DE CASTILLOS DE 40 X 40 X 40 CM. CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO TIPO ARMEX 15-20-4, EN CIMENTACION O RODAPIE DE PIEDRA., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREOS | PZA | 4
DOPI-110 | NIVELACION DE CIMENTACION CON RAJUELA DE PIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:3, DE 40 CM. DE ANCHO X 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y ACARREOS | M | 10.2
DOPI-111 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM., EL CONCEPTO INCLUYE: EL SUMINISTRO DEL MATERIAL SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA. | M3 | 6.16
DOPI-112 | CARGA MANUAL EN CAMION DE VOLTEO DEL MATERIAL ARENOSO PRODUCTO DE DESAZOLVES, DEMOLICIONES Y/O EXCAVACIONES, INCLUYE: ACARREOS AL 1ER KM. | M3 | 22.04
DOPI-113 | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA. | M3-KM | 198.32
DOPI-114 | DALA DE DESPLANTE DE 15 X 15 CM. CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, ACERO DE REFUERZO TIPO ARMEX 15-15-4, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO . | M | 10.2
DOPI-115 | IMPERMEABILIZACION DE CADENAS DE DESPLANTE EN MUROS, CON UNA CAPA DE EMULTEX, DOS CAPAS DE BITUMEX Y UNA CAPA DE CRISTAFLEX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 10.2
DOPI-116 | MURO A SOGA DE BLOCK 11 X 14 X 28 CM A CUALQUIER ALTURA ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO 1:4. EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIAL Y ANDAMIOS. | M2 | 23.97
DOPI-117 | CASTILLO DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX 15-20-4, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRADO, CURADO Y TERMINADO APARENTE. | M | 18
DOPI-118 | DALA DE INTERMEDIA DE 15 X 15 CM. CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, ACERO DE REFUERZO TIPO ARMEX 15-15-4, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO . | M | 10.2
DOPI-119 | DALA DE CORONACION DE 15 X 15 CM. CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 , ACERO DE REFUERZO TIPO ARMEX 15-15-4, INCLUYE: ARMADO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, DESCIMBRADO . | M | 10.2
DOPI-120 | PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, ESPESOR DE 5 CM CONCRETO HECHO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 6.48
DOPI-121 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C=250 KG/CM2 F.R. (7 DIAS) GRAVA DE 3/4" (19 MM), PARA ESTRUCTURAS INCLUYE: BOMBA, CURADO CON MEMBRANA BLANCA A BASE DE AGUA APLICADA CON ASPERSOR, E IMPERMEABILIZANTE INTEGRADO AL 3%, COLADO, VIBRADO Y TERMINADO APALILLADO. | M3 | 3.29
DOPI-122 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION ACERO DE REFUERZO EN CUALQUIER DIAMETRO FY=4200 KG/CM2., INCLUYE: CORTES, DOBLECES, GANCHOS, TRASLAPES, SILLETAS, DESPERDICIOS, TOLERANCIA DE SOBREPESO EN LAMINACION, ALAMBRE RECOCIDO #16 PARA AMARRES Y ACARREOS NECESARIOS. | KG | 322.85
DOPI-123 | CIMBRA COMUN EN LOSAS HASTA 4.50 M. DE ALTURA, EL CONCEPTO INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO, OBRA FALSA, ACARREOS NECESARIOS CIMBRADO, DESCIMBRADO. | M2 | 2.88
DOPI-124 | CIMBRA APARENTE EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO, OBRA FALSA, ACARREOS NECESARIOS CIMBRADO, DESCIMBRADO. | M2 | 10.56
DOPI-125 | APLANADO EN MUROS, ESPESOR DE 2.5 CM. CON MORTERO CEMENTO- ARENA DE RIO 1:4 ACABADO PULIDO, A CUALQUIER ALTURA, EL CONCEPTO INCLUYE: DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 61.2
DOPI-126 | BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS, DESPERDICIOS, SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M | 10.2
DOPI-127 | BOLEADOS Y/O FILETES EN ARISTAS, (SOLO MANO DE OBRA), INCLUYE: ANDAMIOS, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | M | 20.4
DOPI-128 | SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACIÓN DE HERRERIA TUBULAR A BASE DE PERFILES (DUELA, ANGULO,ETC), INCLUYE: SUMINISTRO Y HABILITADO, ACARREOS, CORTES,DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER) MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | KG | 610.69
DOPI-129 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EL CONCEPTO INCLUYE: APLICACIÓN DE DOS MANOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | KG | 610.69
DOPI-130 | SUMINSTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS, BOVEDAS O PLAFONES, DOS APLICACIONES A MANO, CALIDAD MEDIA, INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA. | M2 | 63.04
DOPI-131 | LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 16.7
DOPI-132 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA EN ESPIRAL Y BAYONETAS REMATANDO EN MURO CON ALTURA MAXIMA DE 70 CMS.EL CONCEPTO INCLUYE : ANCLAJES DE BAYONETAS EN DALAS DE CORONA PARA SUJECCION DE ALAMBRES DE PÚAS (VER DETALLE EN PLANO ) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M | 16.6
DOPI-133 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION DE HERRERIA TIPO MAGUEY, SOBRE MURO PERIMETRAL,EL CONCEPTO INCLUYE : ANCLAJES DE BAYONETAS EN DALAS DE CORONA PARA FIJACION DE HERRERIA (VER DETALLE EN PLANO ). | M | 122.4
D | EQUIPO |  | 0
D.1 | EQUIPO DE BOMBEO |  | 0
DOPI-134 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE BOMBEO COMPACTO CON BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES MULTIPASOS DE 22.5 H.P. CADA EQUIPO INTEGRADAS EN BOOSTERPACK MARCA GRUNDFOS CON VARIACION DE FRECUENCIA DANFOSS, USANDO TODAS LAS BOMBAS VARIADOR DE VELOCIDAD, COMPLETAMENTE ENSAMBLADO Y PREPARADO PARA OPERAR, INCLUYE: 3 BOMBAS PIEZAS GIRATORIAS INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE ANSI 304, EQUIPADAS CON SELLO MECANICO TIPO CARTUCHO, BALANCEADO Y O-RING, MAS TANQUE MAS TABLERO DE CONTROL 3 VARIADORES MAS MANIFOLD DE SUCCION Y DESCARGA . PARA UN GASTO TOTAL DE 20.00 L.P.S. Y UNA C.D.T. DE 35 MCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-135 | INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION SISTEMA DE BOMBEO COMPACTO CON BOMBAS CENTRIFUGAS VERTICALES MULTIPASOS DE 22.5 H.P. CADA EQUIPO INTEGRADAS EN BOOSTERPACK CON VARIACION DE FRECUENCIA USANDO TODAS LAS BOMBAS VARIADOR DE VELOCIDAD, COMPLETAMENTE ENSAMBLADO Y PREPARADO PARA OPERAR, INLUYE: 3 BOMBAS PIEZAS GIRATORIAS INTERIORES DE ACERO INOXIDABLE ANSI 304, EQUIPADAS CON SELLO MECANICO TIPO CARTUCHO, BALANCEADO Y O-RING, MAS TANQUE MAS TABLERO DE CONTROL 3 VARIADORES MAS MANIFOLD DE SUCCION Y DESCARGA . PARA UN GASTO TOTAL DE 20.00 L.P.S. Y UNA C.D.T. DE 3 M. | PZA | 1
D.2 | PIEZAS ESPECIALES |  | 0
DOPI-136 | TRABAJOS DE PAILERIA EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, RECUBRIMIENTOS, TRASLADOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS Y MANO DE OBRA. Y LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA, EXTERIOR E INTERIOR A METAL BLANCO, RECUBRIMIENTO EPOXICO PRIMARIO RP-6. . INORGANICO DE ZINC AUTOCURANTE BASE AGUA 3 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR DE PELICULA SECA, APLICACION DE 2 MANOS DE RECUBRIMIENTO TERMINADO ACABADO CON RP=21 EPOXICO CATALIZADO DE ALTOS SOLIDOS DE 5 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR DE PELICULA SECA POR CAPA. INCLUYE INSTALACION DE LA PIEZA EN SU LUGAR DEFINITIVO. | KG | 422.08
DOPI-137 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO DE 8" DE DIAMETRO CED-40. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TUBERIA, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, RECUBRIMIENTOS, TRASLADOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, INSTALACION DE LA PIEZA EN SU LUGAR DEFINITIVO, PRUEBA HIDROSTATICA, RADIOGRAFIAS, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA, EXTERIOR E INTERIOR A METAL BLANCO, RECUBRIMIENTO EXTERIOR: APLICACION DE 1 CAPA DE PRIMARIO VINIL EPOXICO MODIFICADO A UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 2 MILESIMA DE PULGADA POR CAPA (ESP. PEMEX RP6), APLICACION DE 2 CAPAS DE ACABADO VINILICO DE ALTOS SOLIDOS, A UN ESPESOR DE PELICULA SECA POR CAPA DE 3 MILESIMAS DE PULGADA, EN COLOR BLANCO, CODIGO MUNSELL NO. 95 (ESP. PEMEX-RA26). RECUBRIMIENTO INTERIOR: APLICACION DE 2 CAPAS DE PRIMARIO VINIL EPOXICO MODIFICADO A UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 1 MILESIMA DE PULGADA POR CAPA (ESP. PEMEX RP6), APLICACION DE 2 CAPAS DE ACABADO VINILICO DE ALTOS SOLIDOS, A UN ESPESOR DE PELICULA SECA POR CAPA DE 3 MILESIMAS DE PULGADA, EN COLOR BLANCO, CODIGO MUNSELL NO. 95, DANDO UN ESPESOR TOTAL, INCLUYENDO EL PRIMARIO DE 8 MILESIMAS DE PULGADA (ESP. PEMEX-RA26). | KG | 691.26
DOPI-138 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO DE 6" DE DIAMETRO CED-40. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TUBERIA, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, RECUBRIMIENTOS, TRASLADOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, INSTALACION DE LA PIEZA EN SU LUGAR DEFINITIVO, PRUEBA HIDROSTATICA, RADIOGRAFIAS, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA, EXTERIOR E INTERIOR A METAL BLANCO, RECUBRIMIENTO EXTERIOR: APLICACION DE 1 CAPA DE PRIMARIO VINIL EPOXICO MODIFICADO A UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 2 MILESIMA DE PULGADA POR CAPA (ESP. PEMEX RP6), APLICACION DE 2 CAPAS DE ACABADO VINILICO DE ALTOS SOLIDOS, A UN ESPESOR DE PELICULA SECA POR CAPA DE 3 MILESIMAS DE PULGADA, EN COLOR BLANCO, CODIGO MUNSELL NO. 95 (ESP. PEMEX-RA26). RECUBRIMIENTO INTERIOR: APLICACION DE 2 CAPAS DE PRIMARIO VINIL EPOXICO MODIFICADO A UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 1 MILESIMA DE PULGADA POR CAPA (ESP. PEMEX RP6), APLICACION DE 2 CAPAS DE ACABADO VINILICO DE ALTOS SOLIDOS, A UN ESPESOR DE PELICULA SECA POR CAPA DE 3 MILESIMAS DE PULGADA, EN COLOR BLANCO, CODIGO MUNSELL NO. 95, DANDO UN ESPESOR TOTAL, INCLUYENDO EL PRIMARIO DE 8 MILESIMAS DE PULGADA (ESP. PEMEX-RA26). | KG | 201.62
DOPI-139 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO DE 2" DE DIAMETRO CED-40. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE LA TUBERIA, TRAZO, CORTES, SOLDADURA, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, RECUBRIMIENTOS, TRASLADOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, MANO DE OBRA, INSTALACION DE LA PIEZA EN SU LUGAR DEFINITIVO, PRUEBA HIDROSTATICA, RADIOGRAFIAS, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA, EXTERIOR E INTERIOR A METAL BLANCO, RECUBRIMIENTO EXTERIOR: APLICACION DE 1 CAPA DE PRIMARIO VINIL EPOXICO MODIFICADO A UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 2 MILESIMA DE PULGADA POR CAPA (ESP. PEMEX RP6), APLICACION DE 2 CAPAS DE ACABADO VINILICO DE ALTOS SOLIDOS, A UN ESPESOR DE PELICULA SECA POR CAPA DE 3 MILESIMAS DE PULGADA, EN COLOR BLANCO, CODIGO MUNSELL NO. 95 (ESP. PEMEX-RA26). RECUBRIMIENTO INTERIOR: APLICACION DE 2 CAPAS DE PRIMARIO VINIL EPOXICO MODIFICADO A UN ESPESOR DE PELICULA SECA DE 1 MILESIMA DE PULGADA POR CAPA (ESP. PEMEX RP6), APLICACION DE 2 CAPAS DE ACABADO VINILICO DE ALTOS SOLIDOS, A UN ESPESOR DE PELICULA SECA POR CAPA DE 3 MILESIMAS DE PULGADA, EN COLOR BLANCO, CODIGO MUNSELL NO. 95, DANDO UN ESPESOR TOTAL, INCLUYENDO EL PRIMARIO DE 8 MILESIMAS DE PULGADA (ESP. PEMEX-RA26). | KG | 69.09
DOPI-140 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoFo DE 6"x6", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 1
DOPI-141 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoFo DE 10"x8", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 1
DOPI-142 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoFo DE 8"x8", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 1
DOPI-143 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoFo DE 4"x4", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 1
DOPI-144 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA DE 6" DE HIERRO DUCTIL INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 1
DOPI-145 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 6" DE HIERRO DUCTIL DE SELLO FLEXIBLE SIN PRENSA ESTOPERO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 1
DOPI-146 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE 2" DE HIERRO DUCTIL DE SELLO FLEXIBLE SIN PRENSA ESTOPERO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 1
DOPI-147 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE MARIPOSA DE 8" DE HIERRO DUCTIL INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 2
DOPI-148 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BASTAGO FIJO DE 8" DE HIERRO DUCTIL INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 4
DOPI-149 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BASTAGO FIJO DE 4" DE HIERRO DUCTIL INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 2
DOPI-150 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INSERCION DE 2" DE HIERRO DUCTIL, NIPLE ROSCADO DE 2" DE 10 CMS, VALVULA ESFERA DE 2", VAEA ROSCABLE DE 2", INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 3
DOPI-151 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 6" A 2" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 1
DOPI-152 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 8" A 6" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 2
DOPI-153 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BRIDA SOLDABLE DE FoFo DE 8" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 2
DOPI-154 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUZ DE FoFo DE 6"x4", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 1
DOPI-155 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA DE 6" DE FoFo BRIDADO PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO, BAJADO, INSTALACIÓN, EQUIPO Y MATERIALES PARA PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES, EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS. | PZA | 1
DOPI-156 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA DE 4" DE FoFo BRIDADO PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO, BAJADO, INSTALACIÓN, EQUIPO Y MATERIALES PARA PRUEBA Y MANIOBRAS LOCALES, EMPAQUES, TORNILLOS Y TUERCAS. | PZA | 1
DOPI-157 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD BRIDAD DE FoFo DE 6" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 2
DOPI-158 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD BRIDAD DE FoFo DE 10" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 2
DOPI-159 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD BRIDAD DE FoFo DE 8" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 6
DOPI-160 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD BRIDAD DE FoFo DE 4" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 5
DOPI-161 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD BRIDAD DE FoFo DE 2" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 1
DOPI-162 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMBINADA DE 2" DE HIERRO DUCTIL BRIDADA, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, | PZA | 1
DOPI-163 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 6" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMINEATA MENOR HASTA ALTURA DE 3 M. ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 2
DOPI-164 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 10" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMINEATA MENOR HASTA ALTURA DE 3 M. ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 2
DOPI-165 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 8" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMINEATA MENOR HASTA ALTURA DE 3 M. ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 4
DOPI-166 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 4" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMINEATA MENOR HASTA ALTURA DE 3 M. ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 6
DOPI-167 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 2" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMINEATA MENOR HASTA ALTURA DE 3 M. ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 1
DOPI-168 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE GASTO ELECTROMAGNÉTICO DE 6" CON CUERPO DE ACERO AL CARBÓN CON BRIDAS TIPO ANSI, EL MATERIAL DEL CUERPO DEL TRANSMISOR INTEGRAL DEBERÁ SER RESISTENTE A CORROSIÓN RECUBIERTO CON PINTURA DE POLIURETANO, EL MEDIDOR ESTÁ HOMOLOGADO CON FORME A LA NORMA INTERNACIONAL DE CONTADORES DE AGUA OIML R49 Y CUMPLE LAS ESPECIFICACIONES EUROPEAS DE LAS NORMAS CENEN 14154, QUE CUMPLA CON LA NORMA IP68 / NEMA 6P, EXACTITUD EN LA MEDICIÓN DE ±0.4% DE LA MEDICIÓN ±2MM/S, RECUBRIMIENTO INTERNO DE ELASTÓMERO, ELECTRODOS INTERNOS DE HASTELLOY C276 Ó ACERO INOXIDABLE AISI 316 Y EXACTITUD DE POR LO MENOS ± 0.4%, ALIMENTACIÓN POR BATERÍAS SUSTITUIBLES CON AUTONOMÍA MÍNIMA DE 6 AÑOS SIN PERDIDA DE EXACTITUD. CON POSIBILIDAD DE INSTALAR BATERIAS EXTERNAS INTEGRADAS EN EL CUERPO DEL MEDIDOR SIN QUE SE TENGA QUE ALTERAR LA CARACTERÍSTICA DE PROTECCIÓN DEL MEDIDOR, DOS SALIDAS DE PULSOS CONFIGURABLES, QUE CUENTE CON POSIBILIDAD DE INSTALAR MODULO CON PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MUDBUS RTU, RS-232 Ó RS-485, EL DISPLAY DEL SENSOR DEBERÁ PERMITIR SER INSTALADO REMOTAMENTE O EN EL CUERPO DEL MEDIDOR, DEBERÁ CONTAR CON UN INDICADOR LOCAL CAPAZ DE DESPLEGAR TOTALIZADO DE GASTO NETO, GASTO HACIA DELANTE Ó INVERSO EN UNIDADES DE INGENIERÍA, GASTO INSTANTÁNEO ( LPS ), ACUMULADO ( M³ ) DIAGNÓSTICOS DEL MEDIDOR, SE DEBERÁ ANEXAR SOFTWARE COMPATIBLE CON WINDOWS 98, 2000 Y XP MEDIANTE EL CUAL SEA POSIBLE LA CONFIGURACIÓN, EXTRACCIÓN Y MANEJO DE DATOS DEL MEDIDOR HACIA OTROS SOFTWARES Y QUE SEA POSIBLE TAMBIÉN REALIZAR DIAGNÓSTICOS DEL STATUS Y CALIBRACIÓN AL MEDIDO, INTERFAZ DE COMUNICACIÓN POR INFRARROJOS INTEGRADA CON PROTOCOLO MODBUS RTU COMO ESTÁNDAR, DEBERÁ CONTAR CON RELOJ DE TIEMPO REAL CON FECHA PARA LA ÓPTIMA INFORMACIÓN DE LOS DATOS, CON PROGRAMA PARA VIGILAR LA VIDA ÚTIL DE LA BATERÍA, ES DECIR LA MEJOR INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO, EL ESTADO DE CARGA Y EL CAMBIO DE LA BATERÍA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-169 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" Ø INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-170 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2" Ø INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-171 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8" Ø INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 19
DOPI-172 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10" Ø INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-173 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 3/4" X 3 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 184
DOPI-174 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 5/8" X 3" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 76
DOPI-175 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 7/8" X 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24
DOPI-176 | ELABORACION DE ATRAQUE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DE No. 3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS SOBRE LAS CARAS DEL ATRAQUE, F`C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA. INCLUYE: CONCRETO, CIMBRA Y ACERO. | PZA | 1
DOPI-177 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" Ø INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
DOPI-178 | PASO DE TUBERIA DE 2" POR MURO DE CONCRETO DE TANQUE POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA SACA-CORAZONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-179 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ESFERA DE 2"Ø EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-180 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2" Ø VASTAGO FIJO Y RESILENTE DE FO.FO., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-181 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA ESFERA DE 2"Ø EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-182 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.FO. DE 10" X 8" Ø, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-183 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FO.FO. DE 6" X 2" Ø, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-184 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO TIPO "Y" DE 8"Ø DIAM. MARCA BERMAD, MOD. 70F, CUERPO OBLICUO (Y), LAS BRIDAS ANSI B16.42 CLASE 150 CARA REALZADA DE HIERRO DUCTIL ASTM A-536; ISA-S75.5,5.1 ©, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO APLICADO POR FUSION TERMICA BLUE RAL-5005 CON 150 MICRONES DE ESPESOR CERTIFICADO NSF-61, CANASTA: ACERO INOXIDABLE 304, TEMPERATURA -10°C +80°C, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-185 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TROLE POLIPASTO CAPACIDAD DE 1 TONELADA. INCLUYE: POLIPASTO, CADENAS, JUEGO DE CABEZALES, ESTRUCTURA SOPORTE DE MOVIL Y MONTAJE EN TRABE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-186 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 3/4" X 3 1/4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 48
DOPI-187 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" Ø INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
E | CAMBIO DE PIEZAS EXISTENTES |  | 0
E.1 | PIEZAS ESPECIALES |  | 0
DOPI-188 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE YEE DE FoFo DE 10"x10", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 2
DOPI-189 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoFo DE 10"x10", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 1
DOPI-190 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoFo DE 10"x6", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 2
DOPI-191 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoFo DE 10"x4", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 2
DOPI-192 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoFo DE 10"x2", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 2
DOPI-193 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoFo DE 8"x8", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 3
DOPI-194 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoFo DE 8"x4", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 2
DOPI-195 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoFo DE 6"x4", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 2
DOPI-196 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoFo DE 6"x6", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 1
DOPI-197 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE DE FoFo DE 4"x4", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 3
DOPI-198 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE FoFo DE 10"x45, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 1
DOPI-199 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARRETE CORTO DE FoFo DE 10", INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, EMPAQUES, TORNILLOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. . | PZA | 2
DOPI-200 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD BRIDAD DE FoFo DE 10" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 3
DOPI-201 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD BRIDAD DE FoFo DE 8" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 4
DOPI-202 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD BRIDAD DE FoFo DE 6" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 5
DOPI-203 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTREMIDAD BRIDAD DE FoFo DE 4" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 10
DOPI-204 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 10" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMINEATA MENOR HASTA ALTURA DE 3 M. ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 6
DOPI-205 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 8" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMINEATA MENOR HASTA ALTURA DE 3 M. ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 9
DOPI-206 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 6" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMINEATA MENOR HASTA ALTURA DE 3 M. ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 5
DOPI-207 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA GIBAULT DE 4" INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMINEATA MENOR HASTA ALTURA DE 3 M. ACARREO DE MATERIALES BAJADO Y MANIOBRAS LOCALES. | PZA | 17
DOPI-208 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BASTAGO FIJO DE 10" DE HIERRO DUCTIL INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 2
DOPI-209 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BASTAGO FIJO DE 8" DE HIERRO DUCTIL INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 5
DOPI-210 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BASTAGO FIJO DE 6" DE HIERRO DUCTIL INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 3
DOPI-211 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BASTAGO FIJO DE 4" DE HIERRO DUCTIL INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 5
DOPI-212 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA BASTAGO FIJO DE 3" DE HIERRO DUCTIL INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 3
DOPI-213 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE REGULADORA DE PRESION V.R.P. DE 10" DE HIERRO DUCTIL INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 1
DOPI-214 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VAEA DE 3", INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 3
DOPI-215 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE DESFOGUE DE 4" DE HIERRO DUCTIL INCLUYE: LIMPIEZA DE LA MISMA, PRUEBA HIDROSTATICA JUNTO CON LA TUBERIA, ACARREOS DE LOS MATERIALES, FLETES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 1
DOPI-216 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 10" A 8" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 3
DOPI-217 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 10" A 4" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 5
DOPI-218 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 8" A 4" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 3
DOPI-219 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE FoFo DE 6" A 4" INCLUYE: ACARREO DE MATERIALES Y MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA . | PZA | 4
DOPI-220 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 10" Ø INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 69
DOPI-221 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 8" Ø INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 18
DOPI-222 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6" Ø INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10
DOPI-223 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" Ø INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 62
DOPI-224 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3" Ø INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-225 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 5/8" X 3" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 504
DOPI-226 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 3/4" X 3 1/2" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 228
DOPI-227 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO DE 7/8" X 4" INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 414
F | CAJAS |  | 0
F.1 | CAJAS DE VALVULAS |  | 0
DOPI-228 | CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DISEÑO TIPO No. 4 (SEGÚN DISEÑO SIAPA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-229 | CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS DISEÑO TIPO No. 1 (SEGÚN DISEÑO SIAPA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-230 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAMARCO DE CANAL SENCILLO DE 6" DE 2.40 M DE LONGITUD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 7
DOPI-231 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VÁLVULAS DE 50 X 50 CM (COMERCIAL DE 110 KG), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
F.2 | LINEA DE AGUA POTABLE |  | 0
DOPI-232 | TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA. PARA REFERENCIAS, PUENTES Y NIVELETAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLASTICO. | M | 30.4
DOPI-233 | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO II, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA EN SECCIONES, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO Y TALUDES. | M3 | 37.37
DOPI-234 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DE 6" DE Ø RD-26 PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: MANIOBRAS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTATICA | M | 1
DOPI-235 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC DE 4" DE Ø RD-26 PARA AGUA POTABLE, INCLUYE: MANIOBRAS, CARGA, DESCARGA, ACARREOS, PRUEBA HIDROSTATICA | M | 15
DOPI-236 | PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON UN ESPESOR DE 10 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.06
DOPI-237 | ENCAMADO Y ACOSTILLADO DE TUBO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM., EL CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DE AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA. | M3 | 11.99
DOPI-238 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95 % P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM., EL CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA. | M3 | 25.38
DOPI-239 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 28.13
DOPI-240 | ACARREO EN CAMION DE VOLTEO A KM. SUBSECUENTE DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O DESAZOLVES EL CONCEPTO INCLUYE: ABUNDAMIENTO DEL MATERIAL, EQUIPO Y MANIOBRAS DE DESCARGA. | M3-KM | 253.13
DOPI-241 | CORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO CON DISCO DE E= 10 A 15 CMS., EL CONCEPTO INCLUYE: TRAZO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 6.4
DOPI-242 | PISO DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA, JUNTAS DE DILATACION, COLADO, VIBRADO, CURADO Y TERMINADO LISO. | M2 | 6.4
DOPI-243 | SONDEOS PARA UBICACION DE INFRAESTRUCTURA, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
G | INSTALACIÓN ELECTRICA |  | 0
G.1 | MEDIA TENSIÓN |  | 0
DOPI-244 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA, TIPO PEDESTAL TRIFASICO PARA OPERACIÓN RADIAL, ENFRIAMIENTO OA SUMERGIDO EN ACEITE, 60HZ, EN ALTA TENSION 22860YT/13200 VOLTS, CONEXIÓN DELTA CON 4 DERIVACIONES DE 2.7% CADA UNA 2 ARRIBA Y 2 ABAJO DE LA TENSION NOMINAL , CON BOQUILLAS EN ALTA TENSION TIPO POZO. EN BAJA TENSION 440Y/254 VOLTS, CONEXION ESTRELLA ADECUADO PARA OPERAR A UNA ALTITUD DE 2,300 MSNM CON UNA SOBREELEVACION DE TEMPERATURA DE 65º C SOBRE UNA MEDIA DE 30º C Y UNA MAXIMA DE 40º C , CON CERTIFICADO ANCE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-245 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO DE SECCION OCTAGONAL DE 13M PCR-13-700 DE ACUERDO A NORMAS DE CFE J6200-03. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-246 | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO II, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA EN SECCIONES, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO Y TALUDES. | M3 | 3
DOPI-247 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CRUCETA PT - 200 CONESA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-248 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DERIVADOR DE COMPRESION, TIPO ESTRIBO, CON CUERPO DE ALEACION DE ALUMINIO Y ESTRIBO DE COBRE PARA CAL. 1/0 AWG INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-249 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE ALEACION DE COBRE CON ACABADO ESTAÑADO PARA USARSE EN LINEA VIVA TIPO PERICO PARA CAL. 8-2/0 AWG, CATALOGO CLV1110-E MARCA DELTA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-250 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE PASO PARA NEUTRO CORRIDO. INCLUYE BASTIDOR B1, ABRAZADERA 1BS, CARRETE H, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y EQUIPO. VER ESPECIFICACION ANEXO | PZA | 1
DOPI-251 | SUMININISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS DE OXIDO DE ZINC, TIPO DISTRIBUCION, CLASE 21 KV, SEGÚN NORMA C.F.E., PROTOCOLIZADO POR LAPEM, INCLUYE. ACARREOS, MANIOBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-252 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE 3CF3A PARA 23 KV. INCLUYE LISTON FUISBLE PARA MEDIA TESNON DE 2 AMPER DE CAPACIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | JGO | 3
DOPI-253 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PARA MEDIA TENSION CON VENTANA PARA TRANSFORMADOR EN BANQUETA TIPO 4 NORMA CFE-TN-BTIFRMTB-4 1.76 X 1.76 X 1.50 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-254 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 NORMA CFE-TN-BTIFRMTB-4 1.76 X 1.76 X 1.50 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-255 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA Y ARO CON BISAGRA DEL TIPO 84-B PARA BANQUETA DE ACUERDO A NORMA CFE TA84BHFB INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | JGO | 2
DOPI-256 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MENSULAS, CORREDERAS Y TACONES, DE ACUERDO A NORMA CFE. INCLUYE: MATERIALES MENORES Y SOPORTERIA. | JGO | 2
DOPI-257 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE MONOCONDUCTOR DE ALUMINIO DURO CON PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR Y AISLAMIENTO DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA XLPE TIPO DS 25 KV, CAL. 2 AWG, 33.6 MM2. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 95
DOPI-258 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE 4" Ø RD-17DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD PAD EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 37
DOPI-259 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTA TERMOCONTRACTIL DE 4" Y TRES PIERNAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN; INCLUYE, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-260 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL TIPO EXTERIOR CONTRACTIL PARA CAL. 1/0 25 KV. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
DOPI-261 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 8 PARA CONEXIONES A TIERRAS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 30
DOPI-262 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS K, CONSTRUIDA DE ACUERDO A NORMAS DE CFE, INCLUYE 3 VARILLAS COPPER, 8 KG CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2, 3 CARGAS CAL 90 CADWELD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
DOPI-263 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE MEDICION TIPO DE 7 TERMINALES X 100 AMPERS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-264 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE OPERACIÓN PORTAFUSIBLE CON CARGA 200 A CALIBRE 2 AWG, CLASE 25KV CATALOGO 274LR-WX MARCA ELASTIMOLD, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
DOPI-265 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INSERTO BUSHING 200A, CLASE 25KV CATALOGO 2701A4 MARCA ELASTIMOLD INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
DOPI-266 | TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA. PARA REFERENCIAS, PUENTES Y NIVELETAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLASTICO. | M | 12
DOPI-267 | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO II, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA EN SECCIONES, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO Y TALUDES. | M3 | 12
DOPI-268 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95 % P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM., EL CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA. | M3 | 12
DOPI-269 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADORES DE ALFILER PARA 23 KV SINTET, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | JGO | 3
DOPI-270 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA ALBERGAR MEDICION DE CFE DE 1 x 6 x .4 M, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
G.2 | BAJA TENSIÓN |  | 0
DOPI-271 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1 1/2" Ø TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
DOPI-272 | SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR PVC TIPO PESADO, DE 1 1/2" DE Ø, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 12
DOPI-273 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA DE PVC TIPO PESADO DE 1 1/2" DE Ø, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
DOPI-274 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR DE PVC DE 1 1/2" DE Ø, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
DOPI-275 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO, CON ROSCA Y COPLE, 1 1/2" Ø, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
DOPI-276 | SUMINSTRO E INSTALACION DE MONITOR Y CONTRATUERCA GALVANIZADOS PARA 1 1/2" Ø, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
DOPI-277 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE DE 3/4" INCLUYE CONECTORES RECTOS PARA TERMINALES DE CONEXIONES DE EQUIPOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 10
DOPI-278 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CAL. 6 AWG. FASES, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 160
DOPI-279 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA PONCHABLE CAL. 6 AWG CAÑON LARGO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 12
DOPI-280 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA BAJA TENSION DE 0.33 X 0.33 X 33 M. NORMA CFE RBTA-1. INCLUYE TAPA Y MARCO GALVANIZADOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS NECESARIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 12
DOPI-281 | TRAZO Y NIVELACION A CIELO ABIERTO CON APARATO TOPOGRAFICO, LAS VECES QUE SEA NECESARIO, EL CONCEPTO INCLUYE: MADERA DE PINO DE 2DA. PARA REFERENCIAS, PUENTES Y NIVELETAS, PINTURA DE ESMALTE, CLAVOS, CALHIDRA E HILO DE PLASTICO. | M | 30
DOPI-282 | EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO II, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA EN SECCIONES, EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO Y TALUDES. | M3 | 8
DOPI-283 | RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO AL 95 % P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CM., EL CONCEPTO INCLUYE: LA SELECCION DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, SU TRASPALEO AL FONDO DE LA CEPA, LA INCORPORACION DEL AGUA Y SU HOMOGENEIZACION CON LA HUMEDAD OPTIMA. | M3 | 8
DOPI-284 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 2" Ø TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | TMO | 2
DOPI-285 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT METALICO DE 2" DE DIAMETRO PARED GRUESA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | TMO | 2
DOPI-286 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUVA CONDUIT DE PVC DE 2" Ø TIPO PESADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-287 | SUMINISTRO E INSTALACION CONECTOR PVC TIPO PESADO, DE 2" DE Ø, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 18
DOPI-288 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR METALICOS DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | JGO | 10
DOPI-289 | SUMINSTRO E INSTALACION DE REGISTRO CONDUIT METALICO TIPO LB DE 1 1/2" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-290 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA TIPO HIMEL CON PROTECCION IP 65 DE 30 X 30 X 20, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-291 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE DE 1 1/2", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 6
DOPI-292 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA TUBO LICUATITE DE 1 1/2", TIPO RECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 6
DOPI-293 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW-LS CAL. 4 AWG. FASES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 195
DOPI-294 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA PONCHABLE CAL. 4 AWG CAÑON LARGO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-295 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA PONCHABLE CAL. 8 AWG CAÑON LARGO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 25
G.3 | ALUMBRADO Y CONTACTOS |  | 0
DOPI-296 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G CON ROSCA DE 1/2" Ø C/COPLE MCA. OMEGA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 9
DOPI-297 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALV. ROSC. DE 13 mm PRUEBAS, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
DOPI-298 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA Y MONITOR DE 1/2" Ø INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | JGO | 8
DOPI-299 | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO NARANJA SID. DE 19 MM., INCLUYE: RANURADO, FIJACION, MANIOBRAS, DESPERDICIOS Y ACARREOS. | M | 12
DOPI-300 | SUMNISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO OMEGA DE 13 MM. Ø INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 55
DOPI-301 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA SENCILLA USO INTEMPERIE DE 2" DE PROFUNDIDAD Y 4" DE LARGO ORIFICIOS DE CONEXIÓN A TUBO DE 1/2" "DE PASO. (CHALUPA CONDUIT DE PASO). INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
DOPI-302 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CUADRADA SENCILLA GALVANIZADA DE 4 X 4" CON RECUBRIMIENTO GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
DOPI-303 | SUMINSTRO E INSTALACION DE CONTACTO POLARIZADO DUPLEX, INCLUYE TAPAINCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
DOPI-304 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR SENCILLO, INCLUYENDO: ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
DOPI-305 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
DOPI-306 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO LED DE SOBREPONER, TIPO ENVOLVENTE,DE 2 X 18 WATTS. FABRICADO EN LAMINA CAL 22, RECUBIERTO CON TRATAMIENTO FOSFATIZADO Y PINTURA ACRILICA O POLIESTER COLOR BLANCO, APLICADA ELECTROSTATICAMENTE Y TERMOENDURECIDA, PARA OBTENER UNA REFLECTANCIA MINIMA DE 90%, CON DIFUSOR ACRILICO PRISMATICO 100% PURO, TIPO ENVOLVENTE INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
DOPI-307 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO WALLPACK DE SOBREPONER EN PARED, DE LED DE 50 WATTS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
DOPI-308 | CABLE DE USO RUDO CALIBRE 2 X 14 AWG PARA CONEXIONES AREAS DE LUMINARIAS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 25
DOPI-309 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 8 AWG. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 205
DOPI-310 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 385
DOPI-311 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12 AWG. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 120
DOPI-312 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 14 AWG. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 110
DOPI-313 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO DE PROPOSITOS GENERALES PARA ALUMBRADO Y CONTACTOS DE SERVICIOS PROPIOS DE 9 KVA A 440 VOLT 220-110 VOLTS. TRIFASICO INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-314 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS 125 AMPER. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-315 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 30 AMPERS EN GABINETE METALICO TIPO HIMEL. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-316 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 30 AMPERS. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
DOPI-317 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO AEREA DE LEDS CABEZA DE COBRA DE 70 WATTS PARA MONTAJE EN POSTE. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 7
DOPI-318 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE USO RUDO CALIBRE 3 X 10, CONEXIONES DE POLIPASTO, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 2
DOPI-319 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE USO RUDO CALIBRE 2 X 12, CONEXIONES DE EXTRACTOR DE AIRE, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 2
DOPI-320 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 20 CIRCUITOS 125 AMPER, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-321 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 AMPERS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-322 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 15 AMPERS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-323 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 30 AMPERS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-324 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 20 AMPERS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-325 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 X 50 AMPERS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-326 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE DE 1/2 HP INCLUYE PERA DE ELECTRONIVEL PARA ACCIONAMIENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-327 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE DE 1/2 HP, PARA TRANSFERENCIA DE CALOR DE CASETA DE CONTROLES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-328 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO DE POLIPASTOPARA UNA CAPACIDAD DE 1 HP. INCLUYE MOTOR ELECTRICO, SISTEMA DE CONTROL Y RIELES DE CONDUCCION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
G.4 | SISTEMA DE TIERRA FISICAS |  | 0
DOPI-329 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA DE TIERRA DE 15.8 mm. DIAM. X 3.05 M. LONG. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 10
DOPI-330 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO, CALIBRE 8 AWG. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 100
DOPI-331 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE NO. 2 AWG, INCLUYENDO: ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 25
DOPI-332 | SUMINSTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G CON ROSCA DE 1/2" Ø/COPLE MCA. OMEGA O SIMILAR CALIDAD, INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 5
DOPI-333 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALV. ROSC. DE 13 mm PRUEBAS, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES, ELEMENTOS DE FIJACION, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
DOPI-334 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOLDADURA CADWELD NO. 115, SEGÚN NORMA C.F.E., PROTOCOLIZADO POR LAPEM, INCLUYENDO. ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLE, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
DOPI-335 | REGISTRO DE CONCRETO POLIMERICO DE 60CM X 30CM DE DIAMETRO, PARA MEDICIÓN DE SISTEMA, INCLUYE EXCAVACION, PERFORACIONES PARA LLEGADA DE TUBERIAS, Y RELLENO EN LOS COSTADOS CON MATERIAL DEL LUGAR, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
DOPI-336 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAPACITOR REACTOR DE 5 KVAR, INCLUYE; INTERRUPTOR DE PROTECCION INTEGRADO EN GABINETE METALICO CON PROTECCION TIPO NEMA 1, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
DOPI-337 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE, CAL 3/4". INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 10
DOPI-338 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE TUBO LICUATITE, CAL 3/4". TIPO RECTO. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
DOPI-339 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRASADERA DE 3/4" TIPO OHMEGA GALVANIZADA. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
DOPI-340 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE NO. 6 AWG, INCLUYENDO: ACARREOS, MANIOBRAS Y CONSUMIBLES, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 30
DOPI-341 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE TUBO LICUATITE, CAL 3/4". TIPO RECTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-342 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE 3/4" TIPO OHMEGA GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 20
RESUMEN DE PARTIDAS
Construcción del Sistema de Rebombeo de la infraestructura hidráulica en la localidad de La Magdalena y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco.
A | CARCAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A.1 | CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
A.2 | TRINCHERA PARA BOMBEO |  |  |  |  | 0
A.3 | LIMPIEZA GENERAL |  |  |  |  | 0
B | CUARTO DE CONTROL |  |  |  |  | 0
B.1 | CASETA DE CONTROL DE MOTORES |  |  |  |  | 0
C | BARDA |  |  |  |  | 0
C.1 | ADECUACIONES |  |  |  |  | 0
D | EQUIPO |  |  |  |  | 0
D.1 | EQUIPO DE BOMBEO |  |  |  |  | 0
D.2 | PIEZAS ESPECIALES |  |  |  |  | 0
E | CAMBIO DE PIEZAS EXISTENTES |  |  |  |  | 0
E.1 | PIEZAS ESPECIALES |  |  |  |  | 0
F | CAJAS |  |  |  |  | 0
F.1 | CAJAS DE VALVULAS |  |  |  |  | 0
F.2 | LINEA DE AGUA POTABLE |  |  |  |  | 0
G | INSTALACIÓN ELECTRICA |  |  |  |  | 0
G.1 | MEDIA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
G.2 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
G.3 | ALUMBRADO Y CONTACTOS |  |  |  |  | 0
G.4 | SISTEMA DE TIERRA FISICAS |  |  |  |  | 0
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO) |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
[5 empty] | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0