## CATÁLOGO
| MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | LICITACIÓN PUBLICA No.
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA. | DOPI-MUN-RM-IE-LP-097-2023
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  | FECHA DE INICIO:
| Electrificación subterránea y adecuaciones a la red, sobre Av. Prolongación Laureles en su cruce con la Av. Parres Arias, incluye media tensión, baja tensión, alumbrado público, equipo eléctrico, obras y acciones complementarias, en el municipio de Zapopan, Jalisco. |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | DOCUMENTO
PE-1
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
A | RED ELECTRICA TRAMO 1 |  |  |  |  | 0
A1 | MEDIA TENSIÓN SUBTERRANEA |  |  |  |  | 0
DOPI-001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA XLP CAL 500, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 2563.76
DOPI-002 | SUMINISTRO E INSTALCION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 3/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 644
DOPI-003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA XLP CAL 1/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 5994.74
DOPI-004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 580
DOPI-005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BÓVEDA PARA SECCIONADOR TIPO BT500B, INCLUYE: 15 PZA PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM CON LEYENDA, PINTURA ESMALTE EN SPRAY (AMARILLO CATERPILLAR) Y (NEGRO MATE), FIJACIÓN CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO RMTB4TC, INCLUYE: 6 PZA PLACA DE TROVICEL DE 10 X 5 CM CON LEYENDA, PINTURA ESMALTE EN SPRAY (AMARILLO CATERPILLAR), PINTURA ESMALTE EN SPRAY (NEGRO MATE), TAPA ACERO ANTIDERRAPANTE 1.50X1.50X1.50 M GALV, FIJACIÓN CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
DOPI-007 | SUMINITRO E INSTALACION DE REGISTRO TIPO RMTB4, INCLUYE: 6 PZA PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM. CON LEYENDA, PINTURA ESMALTE EN SPRAY (AMARILLO CATERPILLAR), PINTURA ESMALTE EN SPRAY (NEGRO MATE), TAPA Y ARO 84B DE MATERIAL POLIMERICO, FIJACIÓN CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO TIPO RMTB3, INCLUYE: 6 PZA PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM. CON LEYENDA, PINTURA ESMALTE EN SPRAY (AMARILLO CATERPILLAR), PINTURA ESMALTE EN SPRAY (NEGRO MATE), TAPA Y ARO 84B DE MATERIAL POLIMERICO, FIJACIÓN CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-009 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO TIPO BTTRMTB4, INCLUYE: 6 PZA PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM. CON LEYENDA, PINTURA ESMALTE EN SPRAY (AMARILLO CATERPILLAR), PINTURA ESMALTE EN SPRAY (NEGRO MATE), TAPA Y ARO 84B DE MATERIAL POLIMERICO, FIJACIÓN CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOQUILLA ESTACIONARIA 200AMP, INCLUYE: 2 M CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 21
DOPI-011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON AISLADO 25 KV 200 AMP, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 17
DOPI-012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OPERACIÓN CON CARGA CAL 1/0, INCLUYE: 2 M CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG, 1 PZA ADAPTADOR DE TIERRA 25 KV, 1 PZA TERMINAL OJILLO PARA CAL. 10 AWG CON BARRENO DE 1/2", 1PZA PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM CON LEYENDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 61
DOPI-013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSERTO AISLADO 25 KV 200 AMP, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10
DOPI-014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE 3 VIAS 200A 25 KV, INCLUYE: 2 PZA TAQUETE EXPANSOR DE 3/8" DIAM, 2PZA TORNILLO GALVANIZADO DE 3/8" X 2" LONG, 2 PZA RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 14
DOPI-015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MULTIPLE 4 VIAS 200A 25 KV, INCLUYE: 2 PZA TAQUETE EXPANSOR DE 3/8" DIAM, 2 PZA TORNILLO GALVANIZADO DE 3/8" X 2" LONG, 2 PZA RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/8", 1 PZA TAPON AISLANTE 200 A. 25 KV, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONTRÁCTIL PARA EXTERIOR CAL 500, INCLUYE: CINTA AISLANTA PLASTICA, CINTA AISLANTE VULCANIZABLE, 1 PZA ZAPATA TERMINAL BARRIL LARGO PARA CAL. 500 KCM, 2 M CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 8 AWG, 1 PZA TERMINAL CONTRACTIL P/CAL. 500 KCM AWG 25 KV TIPO EXTERIOR, 1 PZA PLACA DE TROVICEL DE 10 X 5 CM CON LEYENDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONTRÁCTIL PARA EXTERIOR CAL 1/0, INCLUYE: 1 PZA TERMINAL CONTRACTIL P/CAL. 1/0 AWG 25 KV TIPO EXTERIOR, 1 PZA CONECTOR AL TENSION MINIMA TIPO PURO CAL. 1/0-1/0, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG, CINTA AISLANTE PLASTICA, CINTA AISLANTE VULCANIZABLE, 2 M CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUERPO EN "T" P/CAL. 500 KCM O.S.C.600 A; 15/25 KV, INCLUYE: CINTA AISLANTA PLASTICA, CINTA AISLANTE VULCANIZABLE, 2 M CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 8 AWG, 1 PZA PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM CON LEYENDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CODO PORTAFUSIBLE P/CAL 1/0 AWG O.C.C. 200 A, 25 KV, INCLUYE: 1 PZA FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE 6 AMP CLASE 25 KV, 2 M CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG, 1 PZA ADAPTADOR DE TIERRA 25 KV, 1 PZA TERMINAL OJILLO PARA CAL. 10 AWG CON BARRENO DE 1/2", 1 PZA PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM CON LEYENDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA DE 60 CM, INCLUYE: 2 PZA TAQUETE EXPANSOR DE 3/8" DIAM, 2 PZA TORNILLO GALVANIZADO DE 3/8" X 2" LONG, 2 PZA RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 68
DOPI-021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÉNSULA CS35, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 142
DOPI-022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACON DE NEOPRENO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 407
DOPI-023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA EN REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: 1 PZA VARILLA COOPER WELD DE 5/8 X 3.05 M LONG, 1 PZA CARGA AUTO-FUSIONABLE N° 90, MOLDE DE GRAFITO CAT. GTC-161V, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 18
DOPI-024 | PRUEBAS DE VLF PARA CABLE DE ENERGÍA CIRCUITO TRIFÁSICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 21
DOPI-025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA TERMOCONTRACTIL 3 PIERNAS DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-026 | BOTA TERMOCONTRACTIL DE 3 PIERNAS DE 4 ", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-027 | ESTRUCTURA PARA TRANSICION 3F 4H PARA 600 AMP, INCLUYE: 12 M TUBO CONDUIT PAD DE 152 MM (6") DIAM RD-13.5, 1 PZA CURVA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 152 MM (6") DIAM, 5 M FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8", 5 PZA HEBILLA DE ACERO INOX PARA FLEJE 5/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSICIÓN DE 600 AMP, INCLUYE: 3 PZA APARTARRAYO OXIDO DE ZINC TIPO RISER POLE PARA 18 KV, 3 PZA CONECTOR TIPO T CAL 336-336, 6 PZA ZAPATA TERMINAL BARRIL LARGO PARA CAL. 500 KCM, 12 PZA TORNILLO DE LATON DE 1/2 X 2", 12 PZA TUERCA HEXAGONAL DE LATON DE 1/2" DIAM, 21 PZA RONDANA PLANA DE LATON DE 1/2" DIAM, 12 PZA RONDANA DE PRESION DE LATON DE 1/2" DIAM, 2 PZA CRUCETA PT200, 2 PZA ABRAZADERA UL, 4 PZA PLACA 1PC, 6 PZA PERNO DOBLE ROSCA DE 5/8" X 12" (16X305 MM.), 3 PZA CUCHILLA MONOPOLAR 25 KV, 600 AMP, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-029 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TRANSICIÓN 3F-4H 200 AMP, INCLUYE: 12M TUBO CONDUIT PAD DE 101 MM (4") DIAM RD-13-5, 1PZA CURVA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 101 MM, 5M FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8", 5PZA HEBILLA DE ACERO INOX. PARA FLEJE 5/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSICIÓN, INCLUYE: 3 PZA CONECTOR TIPO ESTRIBO CAL. 3/0-500, 3 KG ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG, 3 PZA CONECTOR TIPO PERICO CAL. 8-1/0 ABIERTO, 3 PZA CORTACIRCUITO FUSIBLE XS 25 KV, 3 PZA LISTON FUSIBLE M.T. 5 AMPS, 3 PZA APARTARRAYO OXIDO DE ZINC TIPO RISER POLE PARA 18 KV, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-031 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PB3, INCLUYE: CEPA DE 0.60 X 0.60 X 1.00 EN TERRENO BLANDO, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TUBO CONDUIT PAD DE 76 MM (3") DIAM, RD-17, TUBO CONDUIT PAD DE 51 MM (2") DIAM RD-17, PLACA POLIMERICA CON LEYENDA CFE (PROHIBIDO EXCAVAR), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 248
DOPI-032 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PB6, INCLUYE: CEPA DE 0.60 X 0.60 X 1.00 EN TERRENO BLANDO, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TUBO CONDUIT PAD DE 76 MM (3") DIAM, RD-17, TUBO CONDUIT PAD DE 51 MM (2") DIAM RD-17, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 103
DOPI-033 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PB9, INCLUYE: CEPA DE 0.60 X 0.60 X 1.00 EN TERRENO BLANDO, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TUBO CONDUIT PAD DE 76 MM (3") DIAM, RD-17, TUBO CONDUIT PAD DE 51 MM (2") DIAM RD-17, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 888.22
A2 | BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEA |  |  |  |  | 0
DOPI-034 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BAJA TENSIÓN TIPO RBTB1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
DOPI-035 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO S2B, INCLUYE: CEPA DE 0.60 X 0.60 X 1.00 EN TERRENO BLANDO, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TUBERÍA DE 2", INCLUYE: TUBO CONDUIT PAD DE 51 MM (2") DIAM RD-17, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 194
DOPI-036 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 8
DOPI-037 | CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 8
DOPI-038 | SUMINITRO E INSTALCION DE TUBO CONDUIT PAD DE 51 MM (2") DIAM RD-17, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 91
DOPI-039 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 455
A3 | ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
DOPI-040 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLA CONICA DE 40X60 CM, INCLUYE: POLIDUCTO DE 19 MM, 4 PZA DE TUERCA HEXAGONAL DE 3/4", 4 PZA DE RONDANA PLANA 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 11
DOPI-041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 33 X 33 X 4 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
DOPI-042 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 351
B | RED ELECTRICA TRAMO 2 |  |  |  |  | 0
B1 | MEDIA TENSIÓN AÉREA |  |  |  |  | 0
DOPI-043 | RETIRO DE POSTE DE CONCRETO CUALQUIER MEDIDA, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE BANQUETA, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 29
DOPI-044 | RETIRO DE CONDUCTOR, INCLUYE: DESTENSADO DE LINE, ENRROLLADO DE CONDUCTOR, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 2338
DOPI-045 | CAMBIO DE ESTRUCTURA TIPO VS3 A VR3, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTUCTURA EXISTENTE VS3, MONTAJE DE ESTRUCTURA VR3 SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE 2 PZA CRUCETA PV200, 4 PZA PERNO DOBLE ROSCA DE 5/8" X 12" (16X305 MM.), 2 PZA TIRANTE T2, 2 PZA TORNILLO MAQUINA 5/8" X 3" 16 X 76 MM, 1 PZA ABRAZADERA 1BS, 10 PZA PLACA 1PC, 3 PZA OJO RE, 3 PZA AISLADOR TIPO ASUS PARA 25 KV, 3 PZA GRAPA REMATE RAL-8 CAL. 3/0-336.4 AWG, 2 PZA TUERCA DE OJO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-046 | CAMBIO DE APARTARRAYO DAÑADO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE APARTARRAYO EXISTENTE Y SUMINISTRO E INSTALCIÓN DE APARTARRAYO OXIDO DE ZINC PARA 21 KV, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-047 | SUMINITRO E INSTLACION DE RETENIDA TIPO RPP, INCLUYE: 35 M CABLE PARA RETENIDA DE 3/8, 1 PZA REMATE PREFORMADO PARA RETETIDA 3/8" PARA, 3 PZA REMATE PREFORMADO PARA RETENIDA 3/8", 1 PZA AISLADOR PARA RETENIDA TIPO PIÑA 3R, 1 PZA ABRAZADERA 2AG, 1 PZA GUARDACABO G2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-048 | RETIRO DE ESTRUCTURA TIPO VS3, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-049 | RETIRO DE ESTRUCTURA TIPO 3CF10, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
DOPI-050 | RETIRO DE ESTRUCTURA TIPO 2CF10, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-051 | RETIRO DE APARTARRAYOS, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE APARTARRAYOS EXISTENTE, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 26
DOPI-052 | RETIRO DE ESTRUCTURA PARA TRANSICIÓN, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-053 | RETIRO DE ESTRUCTURA TIPO AD3, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-054 | RETIRO DE ESTRUCTURA TIPO RD3, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-055 | RETIRO DE RETENIDA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-056 | RETIRO DE ESTRUCTURA TIPO TS3, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
DOPI-057 | RETIRO DE TRANSFORMADOR, INCLUYE: DESCONEXIÓN, DESMANTELAMIENTO, RETIRO, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-058 | RETIRO DE EQUIPO COMPACTO CON MEDICIÓN, INCLUYE: DESCONEXIÓN, DESMANTELAMIENTO, RETIRO, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-059 | RETIRO DE RESTAURADOR CON EQUIPO DE SECCIONAMIENTO Y CONTROL, INCLUYE: DESCONEXIÓN, DESMANTELAMIENTO, RETIRO, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-060 | RETIRO DE BASTIDOR CUALQUIER TIPO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 21
DOPI-061 | RETIRO DE ACOMETIDA AÉREA, INCLUYE: DESTENSADO, ENRROLLADO DE CONDUCTOR, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 15
DOPI-062 | RETIRO DE MUFA Y MEDICIÓN, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-063 | RETIRO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: DESCONEXIÓN, DESMANTELAMIENTO, RETIRO, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLICO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-064 | RETIRO DE PLATAFORMA PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-065 | RETIRO DE AISLADOR DE CADENA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE AISLADOR EXISTENTE, MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-066 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RD3, INCLUYE: 2 PZA CRUCETA PR200, 4 PZA PERNO DOBLE ROSCA DE 5/8" X 18" (16 X457 MM.), 4 PZA PLACA 1PC, 1 PZA MOLDURA RE, 2 PZA OJO RE, 3 PZA AISLADOR TIPO ASUS, PARA 25 KV, 3 PZA GRAPA REMATE RAL-8 CAL. 1/0-3/0 AWG, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-067 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RBA, INCLUYE: 12.4 M CABLE PARA RETENIDA DE 3/8, 1 PZA AISLADOR PARA RETENIDA TIPO PIÑA 3R, 1 PZA GUARDACABO G2, 3 PZA REMATE PREFORMADO PARA RETENIDA 3/8", 0.35 M TUBO CONDUIT P.G.G. DE 51 MM, 1 PZA GRAPA Y BASE RB, 2 PZA ABRAZADERA 3BS, 1 PZA PERNO DE ANCLA 1PA, 1 PZA ANCLA CONICA C-3, 1 PZA PROTECTOR PARA RETENIDA R1, 1 PZA REMATE PREFORMADO PARA RETETIDA 3/8" PRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-068 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RETENIDA REA, INCLUYE: 15 M CABLE PARA RETENIDA DE 3/8, 1PZA POSTE DE CONCRETO REFORZADO 7-500, 2 PZA AISLADOR PARA RETENIDA TIPO PIÑA 3R, 2 PZA GUARDACABO G2, 6 PZA REMATE PREFORMADO PARA RETENIDA 3/8", 1 PZA PERNO DE ANCLA 1PA, 1 PZA ANCLA CONICA C-3, 1PZA PROTECTOR PARA RETENIDA R1, 2 PZA REMATE PREFORMADO PARA RETETIDA 3/8" PRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-069 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO COMPACTO CON MEDICIÓN, INCLUYE: 3 PZA CONECTOR TIPO ESTRIBO CAL. 3/0-500, 3 KG ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG, 3 PZA CONECTOR TIPO PERICO CAL. 8-1/0 ABIERTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-070 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSICIÓN, INCLUYE: 3 PZA CONECTOR TIPO ESTRIBO CAL. 3/0-500, 3 KG ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG, 3 PZA CONECTOR TIPO PERICO CAL. 8-1/0 ABIERTO, 3 PZA CORTACIRCUITO FUSIBLE XS 25 KV, 3 PZA LISTON FUSIBLE M.T. 5 AMP, 3 PZA APARTARRAYO OXIDO DE ZINC TIPO RISER POLE PARA 18 KV, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-071 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN POSTE, INCLUYE: 4.00 KG CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG, 1 PZA VARILLA COOPER WELD DE 5/8 X 3.05 M, 1.00 PZA CARGA AUTO-FUSIONABLE N° 90, MOLDE DE GRAFITO CAT. GTC-161V, 1 PZA CONECTOR TIPO AC-3 CAL. 1/0-3/0 A 1/0-2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-072 | CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 8
B2 | MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA |  |  |  |  | 0
DOPI-073 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ENERGIA AL. XLP 25 KV 100% N.A. CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 511
DOPI-074 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 147
DOPI-075 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OPERACIÓN CON CARGA CAL 1/0, INCLUYE: 1 PZA CONECTOR TIPO CODO O.C.C. 200A. 25KV P/CAL 1/0 AWG, 2 M CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG, 1 PZA ADAPTADOR DE TIERRA 25 KV., 1 PZA TERMINAL OJILLO PARA CAL. 10 AWG CON BARRENO DE 1/2", 1 PZA PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM. CON LEYENDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-076 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTION DE 4 VIAS, INCLUYE: 1 PZA CONECTOR MULTIPLE 4 VIAS 200A; 25 KV , 2 PZA TAQUETE EXPANSOR DE 3/8" DIAM, 2 PZA TORNILLO GALVANIZADO DE 3/8" X 2" LONG., 2 PZA RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/8", 1 PZA TAPON AISLANTE 200 A. 25 KV, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-077 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONTRÁCTIL PARA EXTERIOR CAL 1/0, INCLUYE: 1 PZA TERMINAL CONTRACTIL P/CAL. 1/0 AWG 25 KV TIPO EXTERIOR, 1 PZA CONECTOR AL TENSION MINIMA TIPO PURO CAL. 1/0.1/0, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG, CINTA AISLANTE PLASTICA, CINTA AISLANTE VULCANIZABLE, 2 M CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-078 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE CODO FUSIBLE PARA CAL 1/0, INCLUYE: 1 PZA CODO PORTAFUSIBLE P/CAL 1/0 AWG O.C.C. 200 A 25 KV, 1 PZA FUSIBLE PARA CODO PORTAFUSIBLE DE 6 AMP CLASE 25 KV, 2 M CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG, 1 PZA ADAPTADOR DE TIERRA 25 KV, 1 PZA TERMINAL OJILLO PARA CAL. 10 AWG CON BARRENO DE 1/2", 1 PZA PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM. CON LEYENDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 15
DOPI-079 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA 84B, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-080 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA DE 60 CM, INCLUYE: 1 PZA CORREDERA DE LAMINA 0.60 M, 2 PZA TAQUETE EXPANSOR DE 3/8" DIAM, 2 PZA TORNILLO GALVANIZADO DE 3/8" X 2" LONG., 2 PZA RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 31
DOPI-081 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÉNSULA CS35, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 36
DOPI-082 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACON DE NEOPRENO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 120
DOPI-083 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CUADRADA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE DE 1.5 X 1.5 M, INCLUYE: NIVELACIÓN, AJUSTE DE TAPA, 1 PZA TAPA ACERO ANTIDERRAPANTE 1.50X1.50X1.50 M GALV, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-084 | SISTEMA DE TIERRA EN REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: 1 PZA VARILLA COOPER WELD DE 5/8 X 3.05 M LONG, 1 PZA CARGA AUTO-FUSIONABLE N° 90, MOLDE DE GRAFITO CAT. GTC-161V, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
DOPI-085 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR TIPO 22PD INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-086 | LIMPIEZA DE REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ESCOMBRO, LIMPIEZA DE REGISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 26
DOPI-087 | TAPONADO DE DUCTOS EN EL REGISTRO DE ALUMBRADO DE 53 MM DE Ø, POSTERIOR A LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO CON ESPUMA DE POLIURETANO (SELLO DUCTO) O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 75
DOPI-088 | PRUEBAS DE VLF PARA CABLE DE ENERGÍA CIRCUITO TRIFÁSICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-089 | BOTA TERMOCONTRACTIL DE 3 PIERNAS DE 4 ", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-090 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA TRANSICIÓN 3F-4H 200 AMP, INCLUYE: 12M TUBO CONDUIT PAD DE 101 MM (4") DIAM RD-13-5, 1PZA CURVA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 101 MM, 5M FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8", 5PZA HEBILLA DE ACERO INOX. PARA FLEJE 5/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-091 | RETIRO DE JUNTION DE 3 VIAS, INCLUYE: DESCONEXIÓN, DESMANTELAMIENTO, RETIRO DE EQUIPO EXISTENTE MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-092 | EXCAEXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PB3, INCLUYE: CEPA DE 0.60 X 0.60 X 1.00 EN TERRENO BLANDO, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TUBO CONDUIT PAD DE 76 MM (3") DIAM, RD-17, TUBO CONDUIT PAD DE 51 MM (2") DIAM RD-17, PLACA POLIMERICA CON LEYENDA CFE (PROHIBIDO EXCAVAR), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 10
DOPI-093 | RETIRO DE CABLE DE ENERGÍA XLP CAL 1/0, INCLUYE: DESCABLEADO Y RETIRO DE CABLE, ENRROLLADO DE CONDUCTOR MANIOBRA DE TRASLADO, ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 549
DOPI-094 | INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA XLP CAL 1/0, INCLUYE: LIMPIEZA Y TENDIDO DE CABLE RECUPERADO PRODUCTO DE DESMANTELAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 57
DOPI-095 | RESANADO DE REGISTRO DE MEDIA TENSION, INCLUYE: CORTE SOBRANTE DE MANGUERAS, EMBOQUILLADO DE SALIDAS CON MORTERO 1:4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-096 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PAD NEGRO DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 12
DOPI-097 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA DE PVC TIPO PESADO DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-098 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR DE PVC TIPO PESADO DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-099 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE GALVANIZADO ROSCADO DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET LB DE 4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-101 | REACOMODO DE JUNTION DE 3 VIAS, INCLUYE: AJUSTE Y NIVELACIÓN DE EQUIPO EN SITIO, 2 PZA TAQUETE EXPANSOR DE 3/8" DIAM, 2 PZA TORNILLO GALVANIZADO DE 3/8" X 2" LONG., 2 PZA RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO DE TUBO DE 5" X 1.20 M PINTADO DE AMARILLO CON NEGRO, INCLUYE: NIVELACIÓN Y AJUSTE DE BOLARDO, DADO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 0.40 X 0.40 X 0.40 M, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
B3 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
DOPI-103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA CAL 3/0 CON DOBLE BARRENO DE 1/2", INCLUYE: MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CAL. 1/0-4/0 AWG, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA CAL 1/0 CON DOBLE BARRENO DE 1/2", INCLUYE: MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CAL. 1/0-4/0 AWG, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-105 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE BRONCE DE 1/2 X 2" (CON TUERCA Y DOBLE RONDANA PLANA Y DE PRESIÓN) INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
DOPI-106 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUBTERRANEO CUADRUPLEX DE CAL 3-3/0 + 1-1/0, INCLUYE: PLACA POLIMERICA CON LEYENDA CFE (PROHIBIDO EXCAVAR), MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 315
DOPI-107 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTI CONECTOR DE 6 VIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 16
DOPI-108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTI CONECTOR DE 4 VIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
DOPI-109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ZAPATA CON MANGA TERMOCONTRACTIL CAL 3/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 33
DOPI-110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ZAPATA CON MANGA TERMOCONTRACTIL CAL 1/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 17
DOPI-111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ZAPATA CON MANGA TERMOCONTRACTIL CAL 2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ZAPATA CON MANGA TERMOCONTRACTIL CAL 6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 49
DOPI-113 | SISTEMA DE TIERRA EN REGISTRO DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: 1 PZA VARILLA COOPER WELD DE 5/8 X 3.05 M LONG, 1 PZA CARGA AUTO-FUSIONABLE N° 90, MOLDE DE GRAFITO CAT. GTC-161V, 4 KG DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-114 | ROTULADO DE REGISTRO DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: PINTURA ESMALTE EN SPRAY (AMARILLO CATERPILLAR), PINTURA ESMALTE EN SPRAY (NEGRO MATE), MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 21
DOPI-115 | RÓTULOS DE CABLE DE BAJA TENSIÓN, INCLUYE: 1 PZA PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM. CON LEYENDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 17
DOPI-116 | PREPARACIÓN DOMICILIARIA DE PISO A BASE DE MEDICIÓN, INCLUYE: 1 PZA CONECTOR CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 51 MM, 2 PZA COPLE CONDUIT P.D.G. DE 51 MM., 1 PZA REDUCCION BUSHING GALV DE 51MM A 32MM, 1 TMO TUBO CONDUIT P.G.G. DE 32 MM, 1 JGO CONTRA Y MONITOR DE 32 MM, 1 PZA CONECTOR CURVO LICUATITE DE 32 MM, 1 PZA CONECTOR RECTO LICUATITE DE 32 MM, 0.5 M TUBO CONDUIT FLEXIBLE LICUATITE DE 32 MM, 4 PZA ABRAZADERA OMEGA 32 MM, 8 PZA TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" DIAMETRO PARA LA SUJECION, 16 PZA PIJA GALV. DEL N° 8X2" LONG, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 15
DOPI-117 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA 1 + 1 CAL 6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 70
DOPI-118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA 2 + 1 CAL 6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 128
DOPI-119 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA 3 + 1 CAL 6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 129
DOPI-120 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ACOMETIDA SUBTERRÁNEA 3 + 1 CAL 1/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 6
DOPI-121 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 25
DOPI-122 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 2
DOPI-123 | CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 2
DOPI-124 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 46
DOPI-125 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 46
DOPI-126 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 46
B4 | ALUMBRADO PÚBLICO |  |  |  |  | 0
DOPI-127 | SUMINITRO E INSTALACION DE ZAPATA CAL 6 CON DOBLE BARRENO DE 1/2, INCLUYE: MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CAL. 1/0-4/0 AWG, 1 PZA ZAPATA TERMINAL BARRIL CORTO PARA CAL. 6 AWG CON DOBLE BARRENO DE 1/2, 1 PZA TORNILLO DE LATON DE 1/2 X 2", 1 PZA TUERCA HEXAGONAL DE LATON DE 1/2" DIAM, 1 PZA RONDANA DE PRESION DE LATON DE 1/2" DIAM, 2 PZA RONDANA PLANA DE LATON DE 1/2" DIAM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-128 | MURETE DE MEDICIÓN PARA 1 SERVICIO, INCLUYE: 1 PZA INT. TERMOMAGNETICO 2X40 AMP, 1 PZA QUINTA TERMINAL, 1 PZA FOTOCONTACTOR 2X40 AM, FOTOCELDA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLA CONICA DE 40X60 CM, INCLUYE: 1 M POLIDUCTO DE 19 MM, 4 PZA TUERCA HEXAGONAL DE 3/4", 4 PZA RONDANA PLANA 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-130 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR 9.00 M. ALT DOBLE PERCHA, INCLUYE: 2 PZA BRAZO PARA LUMINARIA 38 X 1200 MM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
DOPI-131 | LIMPIEZA DE REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: RETIRO DE TIERRA, ESCOMBRO Y LIMPIEZA DE REGISTRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
DOPI-132 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUBTERRANEO 2 + 1 CAL 6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 436
DOPI-133 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE THW CAL 10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 634
DOPI-134 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIPARTIDO CAL 6-6, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-135 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR BIPARTIDO CAL 6-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 42
DOPI-136 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DMSL-G7-100 WATTS (150 LM/W IP 67 - IK10- 5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 12KV + FOTOCELDA), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 26
DOPI-137 | SISTEMA DE TIERRA EN REGISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: 1 PZA VARILLA COOPER WELD DE 5/8 X 3.05 M LONG, 1 PZA CARGA AUTO-FUSIONABLE N° 90, MOLDE DE GRAFITO CAT. GTC-161V O SIM, 4 KG CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
DOPI-138 | RETIRO DE ANCLA DAÑADA, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE BANQUETA MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLICO, MANO D EOBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-139 | RETIRO DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: MANIOBRA CON GRÚA, TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLICO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 33X33X40 CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-141 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 2
DOPI-142 | CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 2
DOPI-143 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 40
DOPI-144 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 40
DOPI-145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 36
C | RED ELECTRICA TRAMO 3 |  |  |  |  | 0
C1 | MEDIA TENSIÓN AÉREA GLORIETA |  |  |  |  | 0
DOPI-146 | RETIRO DE POSTE DE CONCRETO CUALQUIER MEDIDA, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE BANQUETA MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-147 | RETIRO DE CONDUCTOR, INCLUYE: DESTENSADO DE LINE, ENRROLLADO DE CONDUCTOR MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 908
DOPI-148 | RETIRO DE ESTRUCTURA TIPO 2CF10, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-149 | RETIRO DE APARTARRAYOS, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE APARTARRAYOS EXISTENTE MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-150 | RETIRO DE ESTRUCTURA TIPO RD3, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-151 | RETIRO DE RETENIDA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-152 | RETIRO DE ESTRUCTURA TIPO TS3, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-153 | RETIRO DE TRANSFORMADOR, INCLUYE: DESCONEXIÓN, DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-154 | RETIRO DE BASTIDOR CUALQUIER TIPO, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-155 | RETIRO DE ACOMETIDA AÉREA, INCLUYE: DESTENSADO, ENRROLLADO DE CONDUCTOR MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-156 | RETIRO DE MUFA Y MEDICIÓN, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-157 | RETIRO DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: DESCONEXIÓN, DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE ALUMBRADO PUBLICO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-158 | RETIRO DE PLATAFORMA PARA TRANSFORMADOR, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-159 | RETIRO DE AISLADOR DE CADENA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE AISLADOR EXISTENTE MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-160 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 12-750 M, INCLUYE: PINTURA ESMALTE EN SPRAY (AMARILLO CATERPILLAR), PINTURA ESMALTE EN SPRAY (NEGRO MATE), MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-161 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RD3, INCLUYE: 2 PZA CRUCETA PR200, 4 PZA PERNO DOBLE ROSCA DE 5/8" X 18" (16 X457 MM.), 4 PZA PLACA 1PC, 1 PZA MOLDURA RE, 2 PZA OJO RE, 3 PZA AISLADOR TIPO ASUS, PARA 25 KV., 3 PZA GRAPA REMATE RAL-8 CAL. 1/0-3/0 AWG, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-162 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA TIPO RBA, INCLUYE: 12.4 M CABLE PARA RETENIDA DE 3/8, 1 PZA AISLADOR PARA RETENIDA TIPO PIÑA 3R, 1 PZA GUARDACABO G2, 3 PZA REMATE PREFORMADO PARA RETENIDA 3/8", 0.35 M TUBO CONDUIT P.G.G. DE 51 MM, 1 PZA GRAPA Y BASE RB, 2 PZA ABRAZADERA 3BS, 1 PZA PERNO DE ANCLA 1PA, 1 PZA ANCLA CONICA C-3, 1 PZA PROTECTOR PARA RETENIDA R1, 1 PZA REMATE PREFORMADO PARA RETETIDA 3/8" PRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-163 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSICIÓN, INCLUYE: 3PZA CONECTOR TIPO ESTRIBO CAL. 3/0-500, 3KG ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG, 3PZA CONECTOR TIPO PERICO CAL. 8-1/0 ABIERTO, 3PZA CORTACIRCUITO FUSIBLE XS 25 KV, 3 PZA LISTON FUSIBLE M.T. 5 AMP, 3 PZA APARTARRAYO OXIDO DE ZINC TIPO RISER POLE PARA 18 KV, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-164 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PARA TRANSICIÓN DE 600 AMP, INCLUYE: 3 PZA APARTARRAYO OXIDO DE ZINC TIPO RISER POLE PARA 18 KV, 3 PZA CONECTOR TIPO T CAL 336-336, 6 PZA ZAPATA TERMINAL BARRIL LARGO PARA CAL. 500 KCM, 12 PZA TORNILLO DE LATON DE 1/2 X 2", 12 PZA TUERCA HEXAGONAL DE LATON DE 1/2" DIAM, 21 PZA RONDANA PLANA DE LATON DE 1/2" DIAM, 12 PZA RONDANA DE PRESION DE LATON DE 1/2" DIAM, 2 PZA CRUCETA PT200, 2 PZA ABRAZADERA UL, 4 PZA PLACA 1PC, 6 PZA PERNO DOBLE ROSCA DE 5/8" X 12" (16X305 MM), 3 PZA CUCHILLA MONOPOLAR 25 KV, 600 AMP, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-165 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA EN POSTE, INCLUYE: 4 KG CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG, 1 PZA VARILLA COOPER WELD DE 5/8 X 3.05 M LONG, 1 PZA CARGA AUTO-FUSIONABLE N° 90, MOLDE DE GRAFITO CAT. GTC-161V O SIM, 1 PZA CONECTOR TIPO AC-3 CAL. 1/0-3/0 A 1/0-2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-166 | INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN POSTE EXISTENTE, INCLUYE: MANIOBRA CON GRÚA E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR PRODUCTO DE REUBICACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-167 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA 2CF10, INCLUYE: 3 KG ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG, 3 PZA CONECTOR TIPO ESTRIBO CAL. 3/0-500, 3 PZA CONECTOR TIPO PERICO CAL. 8-1/0 ABIERTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-168 | REACOMODO DE CUCHILLAS MONOPOLARES POR CAMBIO DE ESTRUCTURA, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y REUBICACIÓN DE CUCHILLA, 3 PZA CONECTOR TIPO T CAL 336-336, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
C2 | MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA EN GLORIETA |  |  |  |  | 0
DOPI-169 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA XLP CAL 500, INCLUYE: CINTA AISLANTE PLASTICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 1074
DOPI-170 | SUMINISTRO E INSTALCION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 3/0, INCLUYE: CINTA AISLANTE PLASTICA, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 3/0 AWG, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 270
DOPI-171 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ENERGÍA XLP CAL 1/0, INCLUYE: CINTA AISLANTE PLASTICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 753
DOPI-172 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2, INCLUYE: CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 2 AWG, CINTA AISLANTE PLASTICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 251
DOPI-173 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BÓVEDA PARA SECCIONADOR TIPO BT500B, INCLUYE: 15 PZA PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM CON LEYENDA, CINTILLO PLASTICO SUJETACABLES, PINTURA ESMALTE EN SPRAY (AMARILLO CATERPILLAR), PINTURA ESMALTE EN SPRAY (NEGRO MATE), 1 PZA BOBEDA DE CONCRETO CON TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE TIPO BT500B, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-174 | SUMINITRO E INSTALACION DE REGISTRO M.T. 1.50X1.50X 0.90 M CFE-TN-RMTB-4, INCLUYE: 6 PZA PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM. CON LEYENDA, CINTILLO PLASTICO SUJETACABLES, PINTURA ESMALTE EN SPRAY (AMARILLO CATERPILLAR), PINTURA ESMALTE EN SPRAY (NEGRO MATE), 1 JGO TAPA Y ARO 84B DE MATERIAL POLIMERICO, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-175 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO M.T. 1.16X1.16X1.16 M. CFE-TN-RMTB-3, INCLUYE: 6 PZA PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM CON LEYENDA, CINTILLO PLASTICO SUJETACABLES, PINTURA ESMALTE EN SPRAY (AMARILLO CATERPILLAR), PINTURA ESMALTE EN SPRAY (NEGRO MATE), 1 JGO TAPA Y ARO 84B DE MATERIAL POLIMERICO, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-176 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO TIPO RMTB4TC, INCLUYE: PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM CON LEYENDA, CINTILLO PLASTICO SUJETACABLES, PINTURA ESMALTE EN SPRAY (AMARILLO CATERPILLAR), PINTURA ESMALTE EN SPRAY (NEGRO MATE), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-177 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO OPERACIÓN CON CARGA CAL 1/0, INCLUYE: 1 PZA CONECTOR TIPO CODO O.C.C. 200A 25KV P/CAL 1/0 AWG, 2 M CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG, 1 PZA ADAPTADOR DE TIERRA 25 KV., 1 PZA TERMINAL OJILLO PARA CAL. 10 AWG CON BARRENO DE 1/2", PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM CON LEYENDA, CINTILLO PLASTICO SUJETACABLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-178 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTION DE 3 VIAS (CONECTOR MULTIPLE 3 VIAS 200A; 25 KV), INCLUYE: 2 PZA TAQUETE EXPANSOR DE 3/8" DIAM, 2 PZA TORNILLO GALVANIZADO DE 3/8" X 2" LONG., 2 PZA RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-179 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONTRACTIL P/CAL. 500 KCM AWG, INCLUYE: CINTA AISLANTE PLASTICA, CINTA AISLANTE VULCANIZABLE, 1 PZA ZAPATA TERMINAL BARRIL LARGO PARA CAL. 500 KCM, 2 M CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 8 AWG 25 KV TIPO EXTERIOR, 1 PZA PLACA DE TROVICEL DE 10X5 CM CON LEYENDA, CINTILLO PLASTICO SUJETACABLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-180 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINAL CONTRÁCTIL PARA EXTERIOR CAL 1/0, INCLUYE: 1 PZA TERMINAL CONTRACTIL P/CAL. 1/0 AWG 25 KV TIPO EXTERIOR, 1 PZA CONECTOR AL TENSION MINIMA TIPO PURO CAL. 1/0.1/0, ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL. 4 AWG, CINTA AISLANTA PLASTICA, CINTA AISLANTE VULCANIZABLE, 2 M CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10 AWG, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-181 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME CONTRACTIL PARA CABLE 500 KCM AWG 25 KV, INCLUYE: CINTA AISLANTE PLASTICA, CINTA AISLANTE VULCANIZABLE, 1 PZA CONECTOR AL TENSION PLENA TIPO PURO CAL. 500, MANGA TERMOCONTRACTIL PARA CAL 500 KCM, 1 PZA CONECTOR AL. TENSION MINIMA TIPO PURO CAL. 1/0-1/0, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-182 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA 84A, INCLUYE: NIVELACIÓN Y AJUSTE DE TAPA, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-183 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CUADRADA 1.50 X 1.50 POLIMERICA PARA ARROYO, INCLUYE: NIVELACIÓN Y AJUSTE DE TAPA, 1 PZA TAPA POLIMERICA 1.50 X 1.50 X 1.50 PARA ARROYO, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-184 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREDERA DE 60 CM, INCLUYE: 2 PZA TAQUETE EXPANSOR DE 3/8" DIAM, 2 PZA TORNILLO GALVANIZADO DE 3/8" X 2" LONG, 2 PZA RONDANA PLANA GALVANIZADA DE 3/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 52
DOPI-185 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÉNSULA CS35, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 82
DOPI-186 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACON DE NEOPRENO, INCLUYE: CINTILLO PLASTICO SUJETABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 246
DOPI-187 | SISTEMA DE TIERRA EN REGISTRO DE MEDIA TENSIÓN, INCLUYE: 1 PZA VARILLA COOPER WELD DE 5/8 X 3.05 M. LONG., CARGA AUTO-FUSIONABLE N° 90, MOLDE DE GRAFITO CAT. GTC-161V O SIM, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
DOPI-188 | PRUEBAS DE VLF PARA CABLE DE ENERGÍA CIRCUITO TRIFÁSICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
DOPI-189 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTA TERMOCONTRACTIL 3 PIERNAS DE 6", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-190 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOTA TERMOCONTRACTIL DE 3 PIERNAS DE 4 ", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-191 | ESTRUCTURA PARA TRANSICION 3F 4H PARA 600 AMP, INCLUYE: 12 M TUBO CONDUIT PAD DE 152 MM (6") DIAM RD-13.5, 1 PZA CURVA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 152 MM (6") DIAM, 5 M FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8", 5 PZA HEBILLA DE ACERO INOX PARA FLEJE 5/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-192 | ESTRUCTURA PARA TRANSICION 3F-4H 200 AMP, INCLUYE: 12M TUBO CONDUIT PAD DE 101 MM (4") DIAM RD-13-5, 1PZA CURVA CONDUIT PVC TIPO PESADO DE 101 MM, 5M FLEJE DE ACERO INOXIDABLE DE 5/8", 5PZA HEBILLA DE ACERO INOX. PARA FLEJE 5/8", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-193 | EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PB6, INCLUYE: CEPA DE 0.60 X 0.60 X 1.00 EN TERRENO BLANDO, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, TUBO CONDUIT PAD DE 76 MM (3") DIAM, RD-17, TUBO CONDUIT PAD DE 51 MM (2") DIAM RD-17, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 15
DOPI-194 | RETIRO DE CABLE DE ENERGIA XLP CAL 500, INCLUYE: DESCABLEADO Y RETIRO DE CABLE, ENRROLLADO DE CONDUCTOR MANIOBRA DE TRASLADO Y ENTREGA EN ALMACEN DE CFE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 222
DOPI-195 | RESANADO DE REGISTRO DE MEDIA TENSION, INCLUYE: CORTE SOBRANTE DE MANGUERAS, EMBOQUILLADO DE SALIDAS CON MORTERO 1:4, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-196 | PERFORACION DIRECCIONAL PB9, INCLUYE: TUBERÍA DE 3" Y 2", PLACA POLIMERICA CON LEYENDA CFE (PROHIBIDO EXCAVAR), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 206
DOPI-197 | PERFORACIÓN DIRECCIONAL PB6, INCLUYE: TUBERÍA DE 3" Y 2", PLACA POLIMERICA CON LEYENDA CFE (PROHIBIDO EXCAVAR), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 85
DOPI-198 | PERFORACIÓN DIRECCIONAL PB3, INCLUYE: TUBERIA DE 3" Y 2", PLACA POLIMERICA CON LEYENDA CFE (PROHIBIDO EXCAVAR), MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 247
DOPI-199 | TAPONADO DE DUCTOS EN EL REGISTRO DE ALUMBRADO DE 53 MM DE Ø, POSTERIOR A LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO CON ESPUMA DE POLIURETANO (SELLO DUCTO) O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 95
RESUMEN DE PARTIDAS
Electrificación subterránea y adecuaciones a la red, sobre Av. Prolongación Laureles en su cruce con la Av. Parres Arias, incluye media tensión, baja tensión, alumbrado público, equipo eléctrico, obras y acciones complementarias, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
A | RED ELECTRICA TRAMO 1 |  |  |  |  | 0
A1 | MEDIA TENSIÓN SUBTERRANEA |  |  |  |  | 0
A2 | BAJA TENSIÓN SUBTERRÁNEA |  |  |  |  | 0
A3 | ALUMBRADO PUBLICO |  |  |  |  | 0
B | RED ELECTRICA TRAMO 2 |  |  |  |  | 0
B1 | MEDIA TENSIÓN AÉREA |  |  |  |  | 0
B2 | MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA |  |  |  |  | 0
B3 | BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | 0
B4 | ALUMBRADO PÚBLICO |  |  |  |  | 0
C | RED ELECTRICA TRAMO 3 |  |  |  |  | 0
C1 | MEDIA TENSIÓN AÉREA GLORIETA |  |  |  |  | 0
C2 | MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA EN GLORIETA
IMPORTE TOTAL CON LETRA |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
[5 empty] | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0