## DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023
| MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | LICITACION PUBLICA No.
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA. | DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-117-2023
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  | FECHA DE INICIO:
| Construcción de la Cruz Verde (Hospitalito Sur) y obras complementarias, etapa 01, ubicada en la confluencia de la Av. Moctezuma y calle Hidalgo, colonia Hacienda del Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | DOCUMENTO
PE-1
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
A | PRELIMINARES
A1 | DEMOLICIONES
DOPI-001 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE FIRME DE CONCRETO CON MALLA ELECTROSOLDADA, DE CANCHA DE BASQUETBALL EXISTENTE. INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO LIBRE A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 136.9
DOPI-002 | DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN CONTORNO DE PISTA DE JOGGIN POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 9.18
DOPI-003 | DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, ACOPIO DE LOS MATERIALES PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 163.564
DOPI-004 | DESMONTAJE DE PORTERÍA DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON RECUPERACIÓN DE SECCIÓN 3.2M DE LARGO, 4M DE PROFUNDIDAD Y 3.95M DE ALTURA (APROXIMADOS), CON POSTES DE 3" DE ESPESOR (APROXIMADOS), EMPOTRADA A DALAS Y/O LOSA DE CONCRETO, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, DESMONTAJES, MATERIALES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL SITIO FUERA DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN. | PZA | 2
DOPI-005 | DEMOLICIÓN DE TEJABAN EN DOS AGUAS, APOYADO SOBRE DOS MUROS Y 3 COLUMNAS, DOS VIGAS IPR SOBRE LAS COLUMNAS, UNA VIGA CUMBRERA Y CORREAS, TEJAS DE BARRO. BASE DE CONCRETO DE DOS PERALTES DE 18 CM DE ALTURA. A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, APILE DE MATERIAL A BODEGA DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 15.79
DOPI-006 | DEMOLICION DE REJA DE ACERO CON RECUPERACIÓN. INCLUYE: HERRAMIENTA, ACOPIO DE LOS MATERIALES PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 402.38
DOPI-007 | DEMOLICIÓN DE PISTA DE JOGGING, ELABORADA EN GRAVILLA POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 13.02
DOPI-008 | DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CISTERNA DE MATERIAL, POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREO LIBRE A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.5
DOPI-009 | RETIRO DE JUEGO INFANTIL SUBE Y BAJA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, DE DIMENSIONES 2.90X0.40M, DE 0.85M DE ALTO. INCLUYE: HERRAMIENTA, DESMONTAJES, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL SITIO FUERA DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN. | PZA | 1
DOPI-010 | RETIRO DE JUEGO INFANTIL RESBALADILLA EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, DE DIMENSIONES 2.73X0.55M Y 1.5M DE ALTURA. INCLUYE: HERRAMIENTA, DESMONTAJES, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL SITIO FUERA DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN. | PZA | 1
DOPI-011 | RETIRO DE JUEGO INFANTIL COLUMPIO EXISTENTE CON RECUPERACIÓN, DE 3.10X2M Y 2.4M DE ALTURA. INCLUYE: HERRAMIENTA, DESMONTAJES, MATERIALES, LIMPIEZA DEL ÁREA AL FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, EQUIPO, MANO DE OBRA, CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECÁNICOS AL SITIO FUERA DE LA OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN. | PZA | 1
DOPI-012 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO. | M3 | 339.95
DOPI-013 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O ESCOMBROS, EN KILÓMETROS SUBSECUENTES. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO. | M3/KM | 7478.9
B | CIMENTACIÓN
DOPI-014 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1824
DOPI-015 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 3648
DOPI-016 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 3648
DOPI-017 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 4.01 A 8.55 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 2433.7
DOPI-018 | ESTABILIZACIÓN DE TALUDES PARA MURO DE CONTENCIÓN CON SISTEMA DE PROTECCIÓN TEMPORAL DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE: ACARREOS, COLOCACIÓN Y RETIRO DEL SISTEMA A UTILIZAR, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | M2 | 1088.46
DOPI-019 | COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL DE 30 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, COMPACTADO AL 100% .DE SU M.V.S.M, EN CAPAS NO MAYORES A 15CM, PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 20% MÍNIMO, INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1824
DOPI-020 | MEJORAMIENTO DEL TERRENO NATURAL DE 20 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, CON MATERIAL DE BANCO LIMPIO E INERTE CON CALIDAD DE BASE CON RESPECTO A LA NORMA VIGENTE DE LA SICT, COMPACTADO AL 100% .DE SU M.V.S.M, EN CAPAS NO MAYORES A 15CM, PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 20% MÍNIMO, INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1824
DOPI-021 | SUELO CEMENTO EN PROPORCIÓN 1:10, HECHO EN OBRA, CON MATERIAL DE BANCO LIMPIO E INERTE. INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 729.6
DOPI-022 | PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F´C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 520.26
DOPI-023 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 2054.44
DOPI-024 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 64551.11
DOPI-025 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO EN CIMENTACIÓN, F'C=300 KG/CM. T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 307.95
DOPI-026 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN CIMENTACIÓN, F'C=300 KG/CM. T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 478.134
DOPI-027 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GEOMEMBRANA FILTRANTE DE LAMINADO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD EN TERRENO NATURAL PARA PROTECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN. INCLUYE: COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 2054.44
DOPI-028 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 2265.69
DOPI-029 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO. | M3 | 9957
DOPI-030 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O ESCOMBROS, EN KILÓMETROS SUBSECUENTES. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO. | M3/KM | 219054
C | ESTRUCTURA
C.1 | SÓTANO
DOPI-031 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ESTRUCTURA A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 3083.04
DOPI-032 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 61320.8
DOPI-033 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=300 KG/CM. INCLUYE: ACARREOS, BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 272.09
DOPI-034 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=300 KG/CM, RR A 14 DÍAS. INCLUYE: ACARREOS, BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 83.26
DOPI-035 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=300 KG/CM, RR A 7 DÍAS. INCLUYE: ACARREOS, BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 80
DOPI-036 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=300 KG/CM., RR A 3 DÍAS. INCLUYE: ACARREOS, BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 54.63
DOPI-037 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE ACERO HSS DE 8X8" x 3/8". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES EN ELEMENTOS DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . | M | 45.6
DOPI-038 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE A36 DE SECCIÓN 30X30CM Y 1/2" DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS DE REDONDO DE 3/4" Y UN DESARROLLO DE 40CM, CON ROSCA EN UN EXTREMO. INCLUYE: TUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24
DOPI-039 | ASENTAMIENTO DE PLACAS METÁLICAS DE ESTRUCTURA A LOSA Y/O TRABES, A BASE DE GROUT. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, CIMBRA DE FRONTERAS, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. | M3 | 0.108
DOPI-040 | CARTABÓN PARA ESTRUCTURA A BASE DE PLACA DE ACERO A-36, SOLDADA A COLUMNAS Y/O POSTES CON SOLDADURA DE ELECTRODO 7018, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 96
DOPI-041 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CASETÓN DE POLIESTIRENO DE 50X110X29 CM PARA ALIGERAR LOSAS A UNA ALTURA MAYOR DE 03 M. (CUALQUIER NIVEL), INCLUYE: ACARREOS, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, CORTES Y HERRAMIENTA S. | M3 | 321.08
DOPI-042 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 8/8, COLOCADA EN LOSA ALIGERADA, COLOCADA AL CENTRO DE LA CAPA DE COMPRESIÓN. INCLUYE: HABILITADO, AJUSTES, ALAMBRE, SILLETAS, CORTES, TRASLAPES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 1712.78
DOPI-043 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FINO DE HORMIGÓN NIVELADOR DE CONCRETO-JAL-ARENA FC DE 150KG/CM2 (APLICADO SOBRE CAPA DE COMPRESIÓN EN LOSAS), DE 1-2CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS. | M2 | 1712.78
C.2 | PLANTA BAJA
DOPI-044 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ESTRUCTURA A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 3083.04
DOPI-045 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 54687
DOPI-046 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=300 KG/CM. INCLUYE: ACARREOS, BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 110.5
DOPI-047 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=300 KG/CM, RR A 14 DÍAS. INCLUYE: ACARREOS, BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 110.5
DOPI-048 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=300 KG/CM, RR A 7 DÍAS. INCLUYE: ACARREOS, BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 154.8
DOPI-049 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=300 KG/CM., RR A 3 DÍAS. INCLUYE: ACARREOS, BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 48
DOPI-050 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE ACERO HSS DE 8X8" x 3/8". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES EN ELEMENTOS DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . | M | 82
DOPI-051 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE A36 DE SECCIÓN 30X30CM Y 1/2" DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS DE REDONDO DE 3/4" Y UN DESARROLLO DE 40CM, CON ROSCA EN UN EXTREMO. INCLUYE: TUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24
DOPI-052 | ASENTAMIENTO DE PLACAS METÁLICAS DE ESTRUCTURA A LOSA Y/O TRABES, A BASE DE GROUT. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, CIMBRA DE FRONTERAS, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. | M3 | 0.108
DOPI-053 | CARTABÓN PARA ESTRUCTURA A BASE DE PLACA DE ACERO A-36, SOLDADA A COLUMNAS Y/O POSTES CON SOLDADURA DE ELECTRODO 7018, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 96
DOPI-054 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CASETÓN DE POLIESTIRENO DE 50X110X29 CM PARA ALIGERAR LOSAS A UNA ALTURA MAYOR DE 03 M. (CUALQUIER NIVEL), INCLUYE: ACARREOS, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, CORTES Y HERRAMIENTA S. | M3 | 321.08
DOPI-055 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 8/8, COLOCADA EN LOSA ALIGERADA, COLOCADA AL CENTRO DE LA CAPA DE COMPRESIÓN. INCLUYE: HABILITADO, AJUSTES, ALAMBRE, SILLETAS, CORTES, TRASLAPES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 1712.78
DOPI-056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FINO DE HORMIGÓN NIVELADOR DE CONCRETO-JAL-ARENA FC DE 150KG/CM2 (APLICADO SOBRE CAPA DE COMPRESIÓN EN LOSAS), DE 1-2CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS. | M2 | 1712.78
C.3 | PLANTA ALTA
DOPI-057 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ESTRUCTURA A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 3083.04
DOPI-058 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 61320.8
DOPI-059 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=300 KG/CM. INCLUYE: ACARREOS, BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 272.09
DOPI-060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=300 KG/CM, RR A 14 DÍAS. INCLUYE: ACARREOS, BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 83.26
DOPI-061 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=300 KG/CM, RR A 7 DÍAS. INCLUYE: ACARREOS, BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 80
DOPI-062 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=300 KG/CM., RR A 3 DÍAS. INCLUYE: ACARREOS, BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 54.63
DOPI-063 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA DE ACERO HSS DE 8X8" x 3/8". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES EN ELEMENTOS DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . | M | 45.6
DOPI-064 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE A36 DE SECCIÓN 30X30CM Y 1/2" DE ESPESOR, CON 4 ANCLAS DE REDONDO DE 3/4" Y UN DESARROLLO DE 40CM, CON ROSCA EN UN EXTREMO. INCLUYE: TUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24
DOPI-065 | ASENTAMIENTO DE PLACAS METÁLICAS DE ESTRUCTURA A LOSA Y/O TRABES, A BASE DE GROUT. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, CIMBRA DE FRONTERAS, DESCIMBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. | M3 | 0.108
DOPI-066 | CARTABÓN PARA ESTRUCTURA A BASE DE PLACA DE ACERO A-36, SOLDADA A COLUMNAS Y/O POSTES CON SOLDADURA DE ELECTRODO 7018, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 96
DOPI-067 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CASETÓN DE POLIESTIRENO DE 50X110X29 CM PARA ALIGERAR LOSAS A UNA ALTURA MAYOR DE 03 M. (CUALQUIER NIVEL), INCLUYE: ACARREOS, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, CORTES Y HERRAMIENTA S. | M3 | 321.08
DOPI-068 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 8/8, COLOCADA EN LOSA ALIGERADA, COLOCADA AL CENTRO DE LA CAPA DE COMPRESIÓN. INCLUYE: HABILITADO, AJUSTES, ALAMBRE, SILLETAS, CORTES, TRASLAPES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 1712.78
DOPI-069 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FINO DE HORMIGÓN NIVELADOR DE CONCRETO-JAL-ARENA FC DE 150KG/CM2 (APLICADO SOBRE CAPA DE COMPRESIÓN EN LOSAS), DE 1-2CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS. | M2 | 1712.78
C.4 | CIRCULACIONES VERTICALES
C.4.1 | ESCALERAS DE EMERGENCIA
C.4.1.1 | CIMENTACIÓN
DOPI-070 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 0.5
DOPI-071 | PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN DE 250 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 2.52
DOPI-072 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO EN CIMENTACIÓN, F'C=300 KG/CM. T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 3.8
DOPI-073 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 15.06
DOPI-074 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 174.94
DOPI-075 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE PB1 DE ACERO A36 DE 1/2", DE SECCIÓN DE 26x26CM. INCLUYE: BARRENOS PARA ANCLAS SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . | PZA | 8
DOPI-076 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA BASE PB2 DE ACERO A36 DE 1/2" DE SECCIÓN 29X16CM. INCLUYE: BARRENOS PARA ANCLAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . | PZA | 2
DOPI-077 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA AN-1 CON UN DESARROLLO DE 50CM, DE REDONDO LISO DE 3/4" CON 2 TUERCAS SUPERIORES 2H Y 2 TUERCAS INFERIORES 2H . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . | PZA | 40
DOPI-078 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARTABÓN, PI 3/8" A36 DE H=150MM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . | PZA | 4
C.4.1.2 | PLANTA BAJA
DOPI-079 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA METÁLICA CM-1, HECHA DE PTR 6"X6"X1/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES EN ELEMENTOS DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . | KG | 1109.36
DOPI-080 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA METÁLICA V-1, HECHA DE IPR DE 12" X 21.10KG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES EN ELEMENTOS DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 1203.71
DOPI-081 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFARDA ALF-1 PARA ESCALERAS DE EMERGENCIA, HECHA A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 3/4" DE ESPESOR, DE 25CM DE ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES EN ELEMENTOS DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . | M | 47.72
DOPI-082 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MISCELÁNEOS M1 DE PTR 2X2" X 3/16" (ESCALONES DE ESCALERAS DE EMERGENCIA). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES EN ELEMENTOS DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 218.62
C.4.1.3 | PLANTA ALTA
DOPI-083 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMNA METÁLICA CM-1, HECHA DE PTR 6"X6"X1/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES EN ELEMENTOS DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . | KG | 554.68
DOPI-084 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA METÁLICA V-1, HECHA DE IPR DE 12" X 21.10KG, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES EN ELEMENTOS DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIO | KG | 708.62
DOPI-085 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALFARDA ALF-1 PARA ESCALERAS DE EMERGENCIA, HECHA A BASE DE PLACA DE ACERO A36 DE 3/4" DE ESPESOR, DE 25CM DE ALTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES EN ELEMENTOS DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . | M | 23.84
DOPI-086 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MISCELÁNEOS M1 DE PTR 2X2" X 3/16" (ESCALONES DE ESCALERAS DE EMERGENCIA). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES EN ELEMENTOS DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 109.31
C.4.2 | MÓDULOS DE ESCALERAS Y CUBO DE ELEVADORES
C.4.2.1 | CIMENTACIÓN
DOPI-087 | PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN DE 250 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 11.7
DOPI-088 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO EN CIMENTACIÓN, F'C=250 KG/CM. T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 10.2
DOPI-089 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 88.37
DOPI-090 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 811.58
C.4.2.2 | PLANTA BAJA
DOPI-091 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=250 KG/CM. T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 9.92
DOPI-092 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ESTRUCTURA A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 97.2787
DOPI-093 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 1066.13
DOPI-094 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK SÓLIDO DE JALCRETO DE 11X14X28CM, DE 14CM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 1.5CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 121.13
C.4.2.3 | PLANTA ALTA
DOPI-095 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=250 KG/CM. T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 9.92
DOPI-096 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ESTRUCTURA A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 97.2787
DOPI-097 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 1066.13
DOPI-098 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK SÓLIDO DE JALCRETO DE 11X14X28CM, DE 14CM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 1.5CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 121.13
C.4.2.4 | AZOTEA
DOPI-099 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=250 KG/CM. T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 12.46
DOPI-100 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ESTRUCTURA A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 26.37
DOPI-101 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA. INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 861.35
DOPI-102 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK SÓLIDO DE JALCRETO DE 11X14X28CM, DE 14CM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 1.5CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 38.06
DOPI-103 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CASETÓN DE POLIESTIRENO DE 50X50X25 CM PARA ALIGERAR LOSAS A UNA ALTURA MAYOR DE 03 M. (CUALQUIER NIVEL), INCLUYE: ACARREOS, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, CORTES Y HERRAMIENTA S. | M3 | 2.9
C.5 | CUARTO DE MÁQUINAS
C.5.1 | CIMENTACIÓN
DOPI-104 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 14.46
DOPI-105 | PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN DE 250 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 72.3
DOPI-106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO EN CIMENTACIÓN, F'C=250 KG/CM. T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 14.28
DOPI-107 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO A TIRO DIRECTO EN CIMENTACIÓN, F'C=200 KG/CM. T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 2.79
DOPI-108 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 1705.8
DOPI-109 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 154.12
DOPI-110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK SÓLIDO DE JALCRETO DE 11X14X28CM EN CIMENTACIÓN, DE 14CM DE ESPESOR, CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 DE 1.5CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 74.91
DOPI-111 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO EN CIMENTACIÓN Y ZOCLO DE DALAS DE DESPLANTE. IMPERMEABILIZANTE CEMENTOSO Ó SIMILAR QUE PROTEJA LA HUMEDAD EN EL MURO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS. | M2 | 164.8
C.4.3.2 | PLANTA BAJA
DOPI-112 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 8/8, COLOCADA EN LOSA ALIGERADA, COLOCADA AL CENTRO DE LA CAPA DE COMPRESIÓN. INCLUYE: HABILITADO, AJUSTES, ALAMBRE, SILLETAS, CORTES, TRASLAPES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 185.47
DOPI-113 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=200 KG/CM. T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 21.28
DOPI-114 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA, F'C=250 KG/CM. T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 24.66
DOPI-115 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FINO DE HORMIGÓN NIVELADOR DE CONCRETO-JAL-ARENA FC DE 150KG/CM2 (APLICADO SOBRE CAPA DE COMPRESIÓN EN LOSAS), DE 1-2CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS INTERNOS, ELEVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, DESPERDICIOS, ANDAMIOS. | M2 | 370.95
DOPI-116 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 3102.9
C.6 | CISTERNA HIDRÁULICA
DOPI-117 | SUELO CEMENTO EN PROPORCIÓN 8:1, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CONFORME A LA PRUEBA AASTHO, EN CAPAS NO MAYORES A 20CM, CON MATERIAL DE BANCO LIMPIO E INERTE. INCLUYE: EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, AFINE DE LA SUPERFICIE, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 65.32
DOPI-118 | PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN DE 250 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 97.29
DOPI-119 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN CIMENTACIÓN, F'C=250 KG/CM. T.MA. 3/4", R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO 100% VIRGEN, FIBRAFEST Ó SIMILAR A RAZÓN DE 600GR/M3, MÁS IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 4% (2KG POR CADA 50KG DE CEMENTO). INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 98.99
DOPI-120 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO FORJADO PARA FORMAR CÁRCAMOS DE BOMBEO, HECHO CON CONCRETO SIMPLE FC DE 200KG/CM2, CON FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZÓN DE 600GR/M3 E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 2%. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 36.9
DOPI-121 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 7117.5
DOPI-122 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 320.15
DOPI-123 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CASETÓN DE POLIESTIRENO DE 50X50X25 CM PARA ALIGERAR LOSAS A UNA ALTURA MAYOR DE 03 M. (CUALQUIER NIVEL), INCLUYE: ACARREOS, SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, CORTES Y HERRAMIENTA S. | M3 | 12.75
DOPI-124 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGA METÁLICA V2, HECHA DE IPR DE 10" X 17.9KG/M. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, ANCLAJES EN ELEMENTOS DE CONCRETO, APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTCORROSIVO M-10 O SIMILAR, MONTAJE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 216.41
DOPI-125 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO DE APOYO A REJILLA, ÁNGULO LI 4" X 4" 1/4"ANCLADO CON TAQUETE KWIK BOLT KB-TZ2 3/8" X 4"@ 50CM. INCLUYE: SUMINISTRO, SOLDADURAS, CORTES, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 13.94
DOPI-126 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA IRVING IS-05, 1/8" X 1 1/4" . INCLUYE: SUMINISTRO, SOLDADURAS, CORTES, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 11.95
C.7 | CISTERNA PLUVIAL
DOPI-127 | PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN DE 250 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 33.1
DOPI-128 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN CIMENTACIÓN, F'C=250 KG/CM. T.MA. 3/4", R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO 100% VIRGEN, FIBRAFEST Ó SIMILAR A RAZÓN DE 600GR/M3, MÁS IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 4% (2KG POR CADA 50KG DE CEMENTO). INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 41.95
DOPI-129 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 4107.32
DOPI-130 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 200.19
C.8 | TRINCHERAS
DOPI-131 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 51.52
DOPI-132 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 92.74
DOPI-133 | PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE HORMIGÓN DE 100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CIMBRADO, DESCIMBRADO, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 10.3
DOPI-134 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE EN CIMENTACIÓN, F'C=250 KG/CM. T.MA. 3/4", R.N., CON FIBRA DE POLIPROPILENO 100% VIRGEN, FIBRAFEST Ó SIMILAR A RAZÓN DE 600GR/M3, MÁS IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 4% (2KG POR CADA 50KG DE CEMENTO). INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 19.62
DOPI-135 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 1201.4
DOPI-136 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 141.26
DOPI-137 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO DE ACERO DE 3" X 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO, SOLDADURAS, CORTES, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | KG | 694.01
DOPI-138 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA CON ÁNGULO DE ACERO DE 3" X 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO, SOLDADURAS, CORTES, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | KG | 33.9
DOPI-139 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA IRVING IS-05, 1/8" X 1 1/4" . INCLUYE: SUMINISTRO, SOLDADURAS, CORTES, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 23.66
D | ALBAÑILERÍAS
D.1 | SÓTANO
DOPI-140 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ALBAÑILERÍAS (DALAS DE DESPLANTE, CERRAMIENTOS, DALAS DE CORONACIÓN) A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 3083.04
DOPI-141 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, EN ALBAÑILERÍAS (DALAS DE DESPLANTE, CERRAMIENTOS, DALAS DE CORONACIÓN), REFUERZO EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 61320.8
DOPI-142 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM, PARA ELEMENTOS DE ALBAÑILERÍA. INCLUYE: ACARREOS, BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 272.09
DOPI-143 | MURO DE 14CM DE ESPESOR DE LADRILLO DE LAMA ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 2:7, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 134
DOPI-144 | PTR DE 3X3" PARA FIJACIÓN DE VENTANAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 12.87
DOPI-145 | PLACA DE SECCIÓN 15X15CM DE 3/8" DE ESPESOR, A CADA CASTILLO, ACERO ASTM A572 FY=3,515KG/CM2. INCLUYE: ANCLAS DE REDONDO LISO DE 3/8",TUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-146 | APLANADO DE 2 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 297.36
DOPI-147 | BOQUILLA DE APLANADO ACABADO PULIDO, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 2:7, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 198.24
D.2 | PLANTA BAJA
DOPI-148 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ALBAÑILERÍAS (DALAS DE DESPLANTE, CERRAMIENTOS, DALAS DE CORONACIÓN) A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 3083.04
DOPI-149 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, EN ALBAÑILERÍAS (DALAS DE DESPLANTE, CERRAMIENTOS, DALAS DE CORONACIÓN), REFUERZO EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 61320.8
DOPI-150 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM, PARA ELEMENTOS DE ALBAÑILERÍA. INCLUYE: ACARREOS, BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 272.09
DOPI-151 | MURO DE 14CM DE ESPESOR DE LADRILLO DE LAMA ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 2:7, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1642.78
DOPI-152 | PTR DE 3X3" PARA FIJACIÓN DE VENTANAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 1
DOPI-153 | PLACA DE SECCIÓN 15X15CM DE 3/8" DE ESPESOR, A CADA CASTILLO, ACERO ASTM A572 FY=3,515KG/CM2. INCLUYE: ANCLAS DE REDONDO LISO DE 3/8",TUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-154 | APLANADO DE 2 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 2860.09
DOPI-155 | BOQUILLA DE APLANADO ACABADO PULIDO, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 2:7, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 1202
D.3 | PLANTA ALTA
DOPI-156 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN ALBAÑILERÍAS (DALAS DE DESPLANTE, CERRAMIENTOS, DALAS DE CORONACIÓN) A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 3083.04
DOPI-157 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, EN ALBAÑILERÍAS (DALAS DE DESPLANTE, CERRAMIENTOS, DALAS DE CORONACIÓN), REFUERZO EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 61320.8
DOPI-158 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA, F'C=250 KG/CM, PARA ELEMENTOS DE ALBAÑILERÍA. INCLUYE: ACARREOS, BOMBEO, REVENIMIENTO, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, MUESTREO Y PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 272.09
DOPI-159 | MURO DE 14CM DE ESPESOR DE LADRILLO DE LAMA ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 2:7, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1
DOPI-160 | PTR DE 3X3" PARA FIJACIÓN DE VENTANAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, TRAZO, HABILITADO, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, MONTAJE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 1
DOPI-161 | PLACA DE SECCIÓN 15X15CM DE 3/8" DE ESPESOR, A CADA CASTILLO, ACERO ASTM A572 FY=3,515KG/CM2. INCLUYE: ANCLAS DE REDONDO LISO DE 3/8",TUERCAS Y RONDANAS, TRAZO, MATERIALES, CORTES, EQUIPO DE CORTE, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-162 | APLANADO DE 2 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO FINO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 2640.05
DOPI-163 | BOQUILLA DE APLANADO ACABADO PULIDO, CON MEZCLA MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN DE 2:7, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 865
E | FACHADA
E.1 | PLANTA BAJA
DOPI-164 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO TAPÓN EN FACHADA DE BLOCK SÓLIDO CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 150KG/CM2, DE 14CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 1.5CM DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES Y CORTES. | M2 | 748
DOPI-165 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLO K-1 PARA MURO TAPÓN DE FACHADA, DE SECCIÓN 20X14CM, ARMADO CON 1 VARILLA DEL #3 A CADA ESQUINA Y 1 VARILLA DEL #3 A CADA CARA LARGA, ESTRIBOS DEL #3 A CADA15CM, CONCRETO FC=200KG/CM2. NCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 249.32
DOPI-166 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALA D-2 PARA MURO TAPÓN DE FACHADA, DE SECCIÓN 20X14CM, ARMADO CON 1 VARILLA DEL #3 A CADA ESQUINA Y ESTRIBOS DEL #3 A CADA 20CM, F'C=200KG/CM2. NCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 748
DOPI-167 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2" DE ESPESOR PARA JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE MURO TAPÓN DE FACHADA Y LOSA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 34
DOPI-168 | CEJA PERIMETRAL DE CONCRETO DE MÁXIMO 50CM DE ANCHO POR 15CM DE ESPESOR, ARMADA CON 6 VARILLA #3 CORRIDAS A LO LARGO DEL PERÍMETRO Y 1 VARILLA DEL #3 A CADA 25CM EN LECHOS SUPERIOR E INFERIOR, REMATADAS CON GANCHO ESTÁNDAR Y REMETIDAS EN EL ELEMENTO MÍNMO DE 20CM (VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL). NCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 187
DOPI-169 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO AHOGADA EN DALAS PARA UNIR PTR Y MURO TAPÓN DE FACHADA, DE SECCIÓN 10X10CM X 3/8 DE ESPESOR. | PZA | 380
DOPI-170 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTRUCTURA DE PTR DE 2X2" DE 3MM DE ESPESOR, CALIBRE 11, FIJADO A CEJA DE LOSA (VER DETALLE ESTRUCTURAL). INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, TRASLAPES, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | KG | 32268
DOPI-171 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE AMARRE CALIBRE 22, BASE 41MM, FIJADO AL PTR CON PIJA AUTOTALADRANTE CON PUNTA DE BROCA Y CUERPO AUTORROSCANTE, DIÁMETRO NO. 14, LARGO 1" (25MM) CABEZA HEXAGONAL Y RONDANA DE NEOPRENO INCLUÍDA. INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, TRASLAPES, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 1496
DOPI-172 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO CALIBRE 20, 410MM A CADA 61CM. INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, TRASLAPES, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 1352.52
DOPI-173 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE FIBRACEMENTO RECTIFICADO, PIEZAS DE 1.22X2.44M, ESPESOR DE 12MM. COLOR ACABADO NATURAL SIMULANDO CONCRETO PULIDO, TERMINADO CON SELLADOR TRANSPARENTE MATE. INCLUYE: ATORNILLADO A PTR Y CANALES DE AMARRE CON TORNILLOS DE 1 1/4" A CADA 20CM INSERTANDOS 2MM PARA RESANE, RESANADOR PREMEZCLADO TIPO ACRÍLICO MEZCLADO CON POLVO DE FIBRACEMENTO. INCLUYE: MONTAJE, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, ACARRREOS, ELEVACIONES, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. | M2 | 965.2
DOPI-174 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN CONTÍNUO DE SELLADOR HÍBRIDO DE POLIURETANO APLICADO CON PISTOLA CALAFATEADORA, JUNTAS ENTRE PÁNEL Y PANEL DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 1125
E.2 | PLANTA ALTA
DOPI-175 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO TAPÓN EN FACHADA DE BLOCK SÓLIDO CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 150KG/CM2, DE 14CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 1.5CM DE ESPESOR. | M2 | 841.5
DOPI-176 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLO K-1 PARA MURO TAPÓN DE FACHADA, DE SECCIÓN 20X14CM, ARMADO CON 1 VARILLA DEL #3 A CADA ESQUINA Y 1 VARILLA DEL #3 A CADA CARA LARGA, ESTRIBOS DEL #3 A CADA15CM, CONCRETO FC=200KG/CM2. NCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 280.48
DOPI-177 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 2" DE ESPESOR PARA JUNTA CONSTRUCTIVA ENTRE MURO TAPÓN DE FACHADA Y LOSA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 34
DOPI-178 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALA D-2 PARA MURO TAPÓN DE FACHADA, DE SECCIÓN 20X14CM, ARMADO CON 1 VARILLA DEL #3 A CADA ESQUINA Y ESTRIBOS DEL #3 A CADA 20CM, F'C=200KG/CM2. NCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 935
DOPI-179 | CEJA PERIMETRAL DE CONCRETO DE MÁXIMO 50CM DE ANCHO POR 15CM DE ESPESOR, ARMADA CON 6 VARILLA #3 CORRIDAS A LO LARGO DEL PERÍMETRO Y 1 VARILLA DEL #3 A CADA 25CM EN LECHOS SUPERIOR E INFERIOR, REMATADAS CON GANCHO ESTÁNDAR Y REMETIDAS EN EL ELEMENTO MÍNMO DE 20CM (VER DETALLE EN PLANO ESTRUCTURAL). NCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 187
DOPI-180 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO AHOGADA EN DALAS PARA UNIR PTR Y MURO TAPÓN DE FACHADA, DE SECCIÓN 10X10CM X 3/8 DE ESPESOR. | PZA | 380
DOPI-181 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTRUCTURA DE PTR DE 2X2" DE 3MM DE ESPESOR, CALIBRE 11, FIJADO A CEJA DE LOSA (VER DETALLE ESTRUCTURAL). INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, TRASLAPES, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | KG | 32787
DOPI-182 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE AMARRE CALIBRE 22, BASE 41MM, FIJADO AL PTR CON PIJA AUTOTALADRANTE CON PUNTA DE BROCA Y CUERPO AUTORROSCANTE, DIÁMETRO NO. 14, LARGO 1" (25MM) CABEZA HEXAGONAL Y RONDANA DE NEOPRENO INCLUÍDA. INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, TRASLAPES, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 1496
DOPI-183 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO CALIBRE 20, 410MM A CADA 61CM. INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, TRASLAPES, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 1352.52
DOPI-184 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE FIBRACEMENTO RECTIFICADO, PIEZAS DE 1.22X2.44M, ESPESOR DE 12MM. COLOR ACABADO NATURAL SIMULANDO CONCRETO PULIDO, TERMINADO CON SELLADOR TRANSPARENTE MATE. INCLUYE: ATORNILLADO A PTR Y CANALES DE AMARRE CON TORNILLOS DE 1 1/4" A CADA 20CM INSERTANDOS 2MM PARA RESANE, RESANADOR PREMEZCLADO TIPO ACRÍLICO MEZCLADO CON POLVO DE FIBRACEMENTO. INCLUYE: MONTAJE, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, ACARRREOS, ELEVACIONES, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. | M2 | 1068.15
DOPI-185 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN CONTÍNUO DE SELLADOR HÍBRIDO DE POLIURETANO APLICADO CON PISTOLA CALAFATEADORA, JUNTAS ENTRE PÁNEL Y PANEL DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 1125
E.3 | AZOTEA
DOPI-186 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO TAPÓN EN FACHADA DE BLOCK SÓLIDO CON RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE 150KG/CM2, DE 14CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 DE 1.5CM DE ESPESOR. | M2 | 224.4
DOPI-187 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASTILLO K-1 PARA MURO TAPÓN DE FACHADA, DE SECCIÓN 20X14CM, ARMADO CON 1 VARILLA DEL #3 A CADA ESQUINA Y 1 VARILLA DEL #3 A CADA CARA LARGA, ESTRIBOS DEL #3 A CADA15CM, CONCRETO FC=200KG/CM2. NCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 74.8
DOPI-188 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DALA D-2 PARA MURO TAPÓN DE FACHADA, DE SECCIÓN 20X14CM, ARMADO CON 1 VARILLA DEL #3 A CADA ESQUINA Y ESTRIBOS DEL #3 A CADA 20CM, F'C=200KG/CM2. NCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, AMARRES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 374
DOPI-189 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO AHOGADA EN DALAS PARA UNIR PTR Y MURO TAPÓN DE FACHADA, DE SECCIÓN 10X10CM X 3/8 DE ESPESOR. | PZA | 152
DOPI-190 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUBESTRUCTURA DE PTR DE 2X2" DE 3MM DE ESPESOR, CALIBRE 11, FIJADO A CEJA DE LOSA (VER DETALLE ESTRUCTURAL). INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, TRASLAPES, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | KG | 12503
DOPI-191 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL DE AMARRE CALIBRE 22, BASE 41MM, FIJADO AL PTR CON PIJA AUTOTALADRANTE CON PUNTA DE BROCA Y CUERPO AUTORROSCANTE, DIÁMETRO NO. 14, LARGO 1" (25MM) CABEZA HEXAGONAL Y RONDANA DE NEOPRENO INCLUÍDA. INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, TRASLAPES, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 374
DOPI-192 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE METÁLICO CALIBRE 20, 410MM A CADA 61CM. INCLUYE: SOLDADURAS, CORTES, TRASLAPES, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 307.11
DOPI-193 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE FIBRACEMENTO RECTIFICADO, PIEZAS DE 1.22X2.44M, ESPESOR DE 12MM. COLOR ACABADO NATURAL SIMULANDO CONCRETO PULIDO, TERMINADO CON SELLADOR TRANSPARENTE MATE. INCLUYE: ATORNILLADO A PTR Y CANALES DE AMARRE CON TORNILLOS DE 1 1/4" A CADA 20CM INSERTANDOS 2MM PARA RESANE, RESANADOR PREMEZCLADO TIPO ACRÍLICO MEZCLADO CON POLVO DE FIBRACEMENTO. INCLUYE: MONTAJE, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, ACARRREOS, ELEVACIONES, MATERIALES,MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS. | M2 | 276.85
DOPI-194 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORDÓN CONTÍNUO DE SELLADOR HÍBRIDO DE POLIURETANO APLICADO CON PISTOLA CALAFATEADORA, JUNTAS ENTRE PÁNEL Y PANEL DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 281
F | INSTALACIONES
F.1 | INSTALACIÓN SANITARIA
F.1.1 | SÓTANO
DOPI-195 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO PARA TUBERÍAS DE DRENAJE, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 145
DOPI-196 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, PARA ZANJAS DE DRENAJE SANITARIO DESDE 0.00 AHASTA 6.00M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 65.25
DOPI-197 | PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPATACTADA AL 90% DEL PROCTOR EN ZANJA, CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | M3 | 6.53
DOPI-198 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 58.73
DOPI-199 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO NORMA, DIÁMETRO DE 4", INCLUYE: MATERIALES S, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | M | 54
DOPI-200 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO NORMA, DIÁMETRO DE 6", INCLUYE: MATERIALES S, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | M | 84
DOPI-201 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC DE CAMPANA ESPIGA DE 45°X 4", PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 17
DOPI-202 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC DE 6"X 4", PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
DOPI-203 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC DE 4", PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-204 | SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE 0.40X0.40M. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO, CONSTRUCCIÓN A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE 14CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 10
DOPI-205 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA IRVING PARA BOCAS DE TORMENTA DE 0.40X0.40M, DE USO RUDO 4"X1/2. INCLUYE: SUMINISTRO, SOLDADURAS, CORTES, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 10
DOPI-206 | SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE 0.40X2.90M. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO, CONSTRUCCIÓN A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE 14CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 10
DOPI-207 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA IRVING PARA BOCAS DE TORMENTA DE 0.40X0.90M, DE USO RUDO 4"X1/2. INCLUYE: SUMINISTRO, SOLDADURAS, CORTES, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 10
DOPI-208 | SUMINISTRO E INSTALACÓN DE EQUIPO DE BOMBEO DÚPLEX PARA CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS, COMPUESTO POR DOS BOMBAS SUMERGIBLES TRITURADORAS, MODELO F7013HFV Ó SIMILAR NO AUTOMÁTICA DE 2.0HP, 3450RPM, 230V, 3 FASES, 60HZ, FLA10 8A, CON DESCARGA VERTICAL DE 1 1/4" PARA UN GASTO DE 2.20LPS @19MCA. 1 PANEL DE CONTROL PIVOT DUPLEX PRO DUPLEX NEMA 4X PARA BOMBAS F7013 CON ALARMA 200/230V/460V, TRIFÁSICO, FUGA DE SELLO Y CIRCUITO DE CORTE TÉRMICO, CONTROL DE ALTERNANCIA, 9.0-14.0 AMPERES, 2 SISTEMA DE IZAJE Z-RAIL O SIMILAR, CON DESCARGA VERTICAL 1 1/4"-2" NPT. FABRICADO DE HIERRO DÚCTIL CON RECUBRIMIENTO ÉPOXICO PULVERIZADO HORNEADO ANTICORROSIVO. INCLUYE: CODO PARA BOMBA, PLACA DE SELLADO CONO RING, BASE DE ACOPLAMIENTO - CONO DE DESCARGA DE 2" NPT Y SOPORTE SUPERIOR DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBOS GUÍA. NO INCLUYE TUBERÍA DE DESCARGA O TUBOS GUÍA, 1 CADENA DE IZAJE DE ACERO INÓXIDABLE DE 3/8" CON GRILLETE Y 5.0M DE LONGITUD PARA BOMBAS DE LA SERIE 71,61 HD & 62 HD, 2 VÁLVULAS DE RETENCIÓN UNICHECK DE 1 1/4", CONEXIÓN NPT HEMBRA, 3 INTERRUPTORES-FLOTADOR MECÁNICO DE NIVEL VARIABLE CON ABRAZADERA 115V/230V, 5 AMPS Y CABLE DE 7.6M. INCLUYE: PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-209 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE ACHIQUE PARA SU INSTALACIÓN EN CÁRCAMO SECO, INCLUYE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA ACHIQUE SERIE 50 DE 3/10 C.F. 1F 115V, MODELO 53 Ó SIMILAR, PARA UN GASTO DE 1.3LPS@15MCA. | PZA | 1
DOPI-210 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE VENTOSA TRIFUNCIONAL PARA AGUAS RESIDUALES. VÁLVULA DE VENTOSA PARA AGUAS RESIDUALES, CONEXIÓN ROSCADA DE 2", ÁREA DE ORIFICIO CINÉTICO A/V 1963MM2 Y AUTO DE 8.6MM2, PARA OPERAR A UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 0.1-16 BAR, MODELO D-026 U OTRO MODELO SIMILAR. | PZA | 1
DOPI-211 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O CHECK HORIZONTAL DE BOLA CON CUERPO DE PVC Y SELLO EN EPDM, O SIMILAR, DE 2", CON EXTREMOS ROSCADOS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-212 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O CHECK HORIZONTAL DE COLUMPIO CON CUERPO DE PVC Y SELLO EN EPDM, O SIMILAR, DE 4" CON EXTREMOS BRIDADOS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-213 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CED-40 DE 2" . INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 1
DOPI-214 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CED-40 DE 4" . INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, PEGAMENTO PVC, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 1
F.1.2 | PLANTA BAJA
DOPI-215 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO PARA TUBERÍAS DE DRENAJE, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 1030
DOPI-216 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, PARA ZANJAS DE DRENAJE SANITARIO DESDE 0.00 AHASTA 6.00M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 75
DOPI-217 | PLANTILLA APISONADA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPATACTADA AL 90% DEL PROCTOR EN ZANJA, CON MATERIAL DE BANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | M3 | 7.5
DOPI-218 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 67.5
DOPI-219 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO NORMA, DIÁMETRO DE 2", INCLUYE: MATERIALES S, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | M | 620
DOPI-220 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO NORMA, DIÁMETRO DE 4", INCLUYE: MATERIALES S, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | M | 224
DOPI-221 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO NORMA, DIÁMETRO DE 6", INCLUYE: MATERIALES S, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | M | 48
DOPI-222 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20, DIÁMETRO DE 8", INCLUYE: MATERIALES S, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | M | 138
DOPI-223 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR 2"X45° TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 88
DOPI-224 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR 4"X45° TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 56
DOPI-225 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR 2"X90° TIPO NORMA.INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 165
DOPI-226 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR 4"X90° TIPO NORMA.INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 16
DOPI-227 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR 4"X90° CON SALIDA POSTERIOR DE 2" TIPO NORMA.INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
DOPI-228 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR 4"X90° CON SALIDA LATERAL DE 2" TIPO NORMA.INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 16
DOPI-229 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 2" TIPO NORMA.INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-230 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 4" TIPO NORMA.INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 80
DOPI-231 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 2"X2" TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 15
DOPI-232 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 4"X4" TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 57
DOPI-233 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 4"X2" TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 41
DOPI-234 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 6"X4" TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 23
DOPI-235 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 4 A 2". INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 22
DOPI-236 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 6 A 4". INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-237 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA PARA GRASAS O SIMILAR, MODELO IG-20 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-238 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE HASTA 1M DE PROFUNDIDAD LIBRE. CON PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS., INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL POZO DE VISITA CIEGO O CON REJILLA MEDIANO DE 60 CM. DE DIAM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIONES, ACARREOS, HABILITADO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO S. | PZA | 1
DOPI-239 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE HASTA 1.25M DE PROFUNDIDAD LIBRE. CON PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS., INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL POZO DE VISITA CIEGO O CON REJILLA MEDIANO DE 60 CM. DE DIAM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIONES, ACARREOS, HABILITADO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO S. | PZA | 3
DOPI-240 | CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA COMÚN DE HASTA 1.50M DE PROFUNDIDAD LIBRE. CON PLANTILLA DE PIEDRA BRAZA E=40 CMS. Y MURO A TEZON DE BLOCK 11 X 14X 28 CMS. AMBOS ASENTADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA ARENA DE RIO 1:3 E=2.5 CMS., INCLUYE: FORJADO DE MEDIAS CAÑAS Y BANCOS, ESCALONES DE ACERO, BROCAL POZO DE VISITA CIEGO O CON REJILLA MEDIANO DE 60 CM. DE DIAM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIONES, ACARREOS, HABILITADO, NIVELACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO S. | PZA | 4
DOPI-241 | CONEXIÓN DE RED SANITARIA A COLECTOR MUNICIPAL, HECHA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE 20, DE 6" DE DIÁMETRO, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 6M DE TUBERÍA, CONEXIONES PVC SANITARIOS. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES S SERIE S20 PARA ALCANTARILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO S. | PZA | 1
DOPI-242 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE UNA BOCA, DE REJILLA REDONDA, , MODELO 24 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 14
F.1.3 | PLANTA ALTA
DOPI-243 | LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO PARA TUBERÍAS DE DRENAJE, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 150
DOPI-244 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO NORMA, DIÁMETRO DE 2", INCLUYE: MATERIALES S, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | M | 736
DOPI-245 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO NORMA, DIÁMETRO DE 4", INCLUYE: MATERIALES S, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | M | 98
DOPI-246 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR 2"X45° TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 88
DOPI-247 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR 4"X45° TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 19
DOPI-248 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR 2"X90° TIPO NORMA.INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 97
DOPI-249 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 2" TIPO NORMA.INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 24
DOPI-250 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 4" TIPO NORMA.INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 30
DOPI-251 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 2"X2" TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-252 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 4"X4" TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 29
DOPI-253 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 4"X2" TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 22
DOPI-254 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 4 A 2". INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-255 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA PARA GRASAS O SIMILAR, MODELO IG-20 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-256 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA DE UNA BOCA, DE REJILLA REDONDA, , MODELO 24 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 21
F.2 | INSTALACIÓN PLUVIAL
DOPI-257 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LÍNEAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 130
DOPI-258 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, PARA ZANJAS DE DRENAJE SANITARIO DESDE 0.00 AHASTA 6.00M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 93.75
DOPI-259 | CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE TUBERÍAS, COMPATACTADA AL 90% DEL PROCTOR EN ZANJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | M3 | 6.5
DOPI-260 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA , MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 58.5
DOPI-261 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO NORMA, DIÁMETRO DE 4", INCLUYE: MATERIALES , EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | M | 44.64
DOPI-262 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO NORMA, DIÁMETRO DE 6", INCLUYE: MATERIALES , EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | M | 67.55
DOPI-263 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO TIPO NORMA, DIÁMETRO DE 8", INCLUYE: MATERIALES , EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | M | 38
DOPI-264 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20, DIÁMETRO DE 8", INCLUYE: MATERIALES , EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | M | 60
DOPI-265 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO SERIE 20, DIÁMETRO DE 10", INCLUYE: MATERIALES , EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | M | 25
DOPI-266 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO M DE 2". INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 7
DOPI-267 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE TIPO M DE 3". INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 38
DOPI-268 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE TIPO M DE 2"X45°. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-269 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE TIPO M DE 2"X90°. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, PRUBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
DOPI-270 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE TIPO M DE 3"X45°. INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURAS, MANO DE OBRA, PRUBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6
DOPI-271 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR 4"X45° TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 27
DOPI-272 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR 6"X45° TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 61
DOPI-273 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR 8"X45° TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-274 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR 4"X90° TIPO NORMA.INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-275 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR 6"X90° TIPO NORMA.INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
DOPI-276 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 4"X4" TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-277 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 6"X4" TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-278 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 6"X6" TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-279 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE DE PVC SANITARIO CONEXIÓN CAMPANA ESPIGA, SERIE 20 DE 10" TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-280 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE PVC SANITARIO PARA CEMENTAR DE 6 A 8" TIPO NORMA. INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-281 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE PVC SANITARIO CONEXIÓN CAMPANA ESPIGA DE 8 A 10". INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-282 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE PVC SANITARIO CONEXIÓN CAMPANA ESPIGA DE A 10". INCLUYE: PEGAMENTO PARA PVC SANITARIO, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICOIS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-283 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA AZOTEA DE CÚPULA, COMEXIÓN PARA TUBO DE 102MM DE ROSCAR, MODELO 444 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 5
DOPI-284 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA AZOTEA DE CÚPULA, COMEXIÓN PARA TUBO DE 153MM DE RETACAR, MODELO 446 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4
DOPI-285 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA PARA EXTERIOR, COMEXIÓN DE REJILLA REDONDA, CON CANASTILLA PARA SEDIMENTOS, CONEXIÓN PARA TUBO DE 102MM DE ROSCAR, MODELO 5424 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 5
DOPI-286 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTROSANITARIO FORJADO DE 0.40 X 0.40 M Y HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD PARA LA VÁLVULA CHECK. HECHAMUROS CON BLOCK DE 11 X 14 X 28 CM COLOCADO A SOGA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/4" DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO POLIMERICO DE 50 CM X 50 CM DE 1 1/4" CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE TIPO PIRAMIDAL COLOR GRIS DE PESO APROXIMADO 11 KG Y RESISTENCIA MECÁNICA DE 500 KG, LOGOTIPO DE ZAPOPAN Y JALADERA TIPO PERNO, LOSA DE PISO DE 8 CM DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y APLANADO INTERIOR DE 1.50 CM CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZÓN DE 0.20 KG/M2,. INCLUYE: EXCAVACIONES, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA Y DESCIMBRA. | PZA | 1
DOPI-287 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN O CHECK PARA DRENAJE SANITARIO DE 8" DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-288 | CONEXIÓN DE RED SANITARIA A COLECTOR MUNICIPAL, HECHA CON TUBERÍA DE PVC SANITARIA SERIE 20, DE 8" DE DIÁMETRO, CONSIDERANDO UN DESARROLLO DE 6M DE TUBERÍA, CONEXIONES PVC SANITARIOS . INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES SERIE S20 PARA ALCANTARILLADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-289 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE 10M DE PROFUNDIDAD LIBRE X 1.40M DE DIÁMETRO, ELABORADO CON 36 AÑILLETAS DE ABSORCIÓN PREFABRICADOS DE CONCRETO EN DIÁMETRO INTERIOR DE 0.80M, (2M APROX. DE DREN CIEGO, 8M APROX. DE DREN PERFORADO), BASE DE DESPLANTE, DONAS DE ACOPLAMIENTO PARA BROCAL Y BROCAL PARA TRAFICO PESADO, MALLA GEOTEXTIL ALREDEDOR DEL FILTRO DE GRAVA., EN LA ZONA QUE TENGA PERFORACIONES -,ESCALONES DE ACERO EN TUBERÍA, BROCAL Y TAPA FABRICADO A BASE DE HIERRO DÚCTIL, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, MATERIAL Y MANO DE OBRA, EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS CON PERFORADORA EN SUELO CLASE I, , MANIOBRAS DE COLOCACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO, ACARREOS HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8
DOPI-290 | SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE 0.40X0.30M. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO, CONSTRUCCIÓN A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE 14CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-291 | SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE 0.40X0.50M. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO, CONSTRUCCIÓN A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE 14CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 2
DOPI-292 | SUMINISTRO, HABILITADO Y FABRICACIÓN DE BOCA DE TORMENTA DE 0.40X0.60M. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO, CONSTRUCCIÓN A BASE DE MUROS DE TABIQUE DE 14CM DE ESPESOR, APLANADOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
F.3 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA
F.3.1 | SÓTANO
DOPI-293 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALDERAS PARA AGUA CALIENTE. INCLUYE: 3 CALDERAS MURAL DE CONDENSACIÓN A GAS MODELO GB162-100KW PARA GAS LP, Ó SIMILAR. INCLUYE: SISTEMA DE MONTAJE PLUG&HEAT TL4 (3 EN LÍNEA), MÓDULO CASCADA MCM10, NEUTRALIZADOR DE CONDENSADOR NB-6, TANQUE DE ALMACENAMIENTO MONOVALENTE DE 1000LITROS, TANQUE DE EXPANSIÓN HFT-60V Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CONEXIONES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-294 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 80 DE 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 26.5
DOPI-295 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 80 DE 4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 64
DOPI-296 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 80 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 7
DOPI-297 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 80 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 38.42
DOPI-298 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE C.P.V.C. CÉDULA 80 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 16
DOPI-299 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE C.P.V.C. CÉDULA 80 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 2.98
DOPI-300 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE C.P.V.C. CÉDULA 80 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 40
DOPI-301 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE C.P.V.C. CÉDULA 80 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 29.27
DOPI-302 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 44.2
DOPI-303 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 25
DOPI-304 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 25
DOPI-305 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 9.6
DOPI-306 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA CON ANILLO EPDM COLOR GRIS OSCURO, EJE DE ACERO INOXIDABLE, DE 6". INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
DOPI-307 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE LATÓN FORJADO CON CIERRE A 90° CON ASIENTOS DE TEFLÓN, EXTREMOS ROSCADOS A 200PSI W.O.G. FIG. 555, O SIMILAR DE 3". INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-308 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE LATÓN FORJADO CON CIERRE A 90° CON ASIENTOS DE TEFLÓN, EXTREMOS ROSCADOS A 200PSI W.O.G. FIG. 555, O SIMILAR DE 2". INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
DOPI-309 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN CHECK SERVICIO W.O.G. 200 PSI, RETENCIÓN HORIZONTAL, CIERRE DE TEFLÓN, EXTREMOS ROSCADOS FIG- 03T, DE 3". INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-310 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN CHECK SERVICIO W.O.G. 200 PSI, RETENCIÓN HORIZONTAL, CIERRE DE TEFLÓN, EXTREMOS ROSCADOS FIG- 03T, DE 2". INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-311 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA FLOTADOR DE 2" CON FLOTADOR DE COBRE DE 254MMX254MM Y VARILLA DE 3/8". INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-312 | SALIDA HIDRÁULICA DE AGUA FRÍA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACIÓN A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2" A 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC), VÁLVULAS, TUERCAS UNIÓN EN CUADROS DE VÁLVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | SAL | 2
DOPI-313 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA RECIRCULADORA DE AGUA CALIENTE VERTICAL, MULTIPASOS CON CUERPO DE ACERO INOXIDABLE MODELO CR3-2, MARCA PARA UN GASTO DE 0.81LPS@17MCA. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-314 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERCAMBIADOR DE PLACAS PARA ENFRIAMIENTO DE AUTOCLAVES. INCLUYE: 2 INTERCAMBIADORES DE PLACAS, COMPUESTOS CADA UNO DE ELLOS POR 11 PLACAS DE ACERO INÓXIDABLE 316; ESPESOR DE PLACAS 0.5MM; MATERIAL DE EMPAQUES EPDM-HT; MATERIAL DE BASTIDOR: ACERO AL CARBÓN; MATERIAL PORT LINING: ACERO INOXIDABLE 316; PRESIÓN DE OPERACIÓN 10 BAR; CON CONEXIONES DE 1". INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-315 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMÁTICO. INCLUYE: PRESURIZADOR MÚLTIPLE CON VELOCIDAD VARIABLE Y PRESIÓN CONSTANTE DE 3 MOTOBOMBAS MULTIETAPAS VERTICALES, MODELO T6XE55-3 5.5 HP, O OTRO MODELO CON LA MISMA CAPACIDAD DE CAUDAL Y CARGA, CON 1 TABLERO ALTAMIRA U OTRO SIMILAR, CON VARIADOR DE FRECUENCIA, SUCCIONES INDEPENDIENTES DE 2" ROSCA NPT, COLECTOR DE DESCARGA 6" TIPO BRIDA, TANQUE HIDRONEUMÁTICO DE 21 LITROS, MANÓMETRO, VÁLVULA DE ALIVIO, PROTECCIONES ELÉCTRICAS, COMPLETAMENTE ENSAMBLADO Y PROBADO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 3F, 230VCA. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-316 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE, MODELO D-040 O SIMILAR, CON UNIÓN ROSCADA DE 1". INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-317 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO 70F, O SIMILAR DE 4". INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-318 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHECK, MODELO WW-70N EN O SIMILAR DE 4". INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-319 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR DE AGUA TIPO WOLTMAN 4" CON EXTREMOS BRIDADOS, CUERPO DE FIERRO. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
F.3.2 | PLANTA BAJA
DOPI-320 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO PARA TUBERÍAS DE DRENAJE, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 160
DOPI-321 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, PARA ZANJAS DE DRENAJE SANITARIO DESDE 0.00 AHASTA 6.00M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 57.6
DOPI-322 | CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE TUBERÍAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 6.4
DOPI-323 | RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 51.2
DOPI-324 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 3" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 6
DOPI-325 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 45
DOPI-326 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 94.58
DOPI-327 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 80
DOPI-328 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 172
DOPI-329 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 29
DOPI-330 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 37
DOPI-331 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 280
DOPI-332 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE C.P.V.C. CTS DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 29
DOPI-333 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE C.P.V.C. CTS DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 75
DOPI-334 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE C.P.V.C. CTS DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 33
DOPI-335 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE C.P.V.C. CTS DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 103
DOPI-336 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE C.P.V.C. CTS DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 60.5
DOPI-337 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE C.P.V.C. CTS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 290
DOPI-338 | SALIDA HIDRÁULICA TIPO, INCLUYE: RANURAS, TUBOS, CODOS, TEES, NIPLES NUDOS EN GALVANIZADO, CINTA TEFLÓN DE 1 1/4" Y 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SDA | 196
DOPI-339 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE LATÓN FORJADO CON CIERRE A 90° CON ASIENTOS DE TEFLÓN, EXTREMOS ROSCADOS A 200PSI W.O.G. FIG. 555, O SIMILAR DE 3". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-340 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE LATÓN FORJADO CON CIERRE A 90° CON ASIENTOS DE TEFLÓN, EXTREMOS ROSCADOS A 200PSI W.O.G. FIG. 555, O SIMILAR DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-341 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE LATÓN FORJADO CON CIERRE A 90° CON ASIENTOS DE TEFLÓN, EXTREMOS ROSCADOS A 200PSI W.O.G. FIG. 555, O SIMILAR DE 1 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-342 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE LATÓN FORJADO CON CIERRE A 90° CON ASIENTOS DE TEFLÓN, EXTREMOS ROSCADOS A 200PSI W.O.G. FIG. 555, O SIMILAR DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-343 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE LATÓN FORJADO CON CIERRE A 90° CON ASIENTOS DE TEFLÓN, EXTREMOS ROSCADOS A 200PSI W.O.G. FIG. 555, O SIMILAR DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
DOPI-344 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE LATÓN FORJADO CON CIERRE A 90° CON ASIENTOS DE TEFLÓN, EXTREMOS ROSCADOS A 200PSI W.O.G. FIG. 555, O SIMILAR DE 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
F.3.3 | PLANTA ALTA Y AZOTEA
DOPI-345 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO PARA TUBERÍAS DE DRENAJE, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 160
DOPI-346 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 40
DOPI-347 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 46.6
DOPI-348 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 60
DOPI-349 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 102
DOPI-350 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 63
DOPI-351 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 54.2
DOPI-352 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. CÉDULA 40 DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 182
DOPI-353 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE C.P.V.C. CTS DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 35
DOPI-354 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE C.P.V.C. CTS DE 1 1/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 30
DOPI-355 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE C.P.V.C. CTS DE 1" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 102
DOPI-356 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE C.P.V.C. CTS DE 3/4" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 68.5
DOPI-357 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE C.P.V.C. CTS DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 338
DOPI-358 | SALIDA HIDRÁULICA DE AGUA FRÍA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACIÓN A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2" A 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC), VÁLVULAS, TUERCAS UNIÓN EN CUADROS DE VÁLVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | SDA | 115
DOPI-359 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE LATÓN FORJADO CON CIERRE A 90° CON ASIENTOS DE TEFLÓN, EXTREMOS ROSCADOS A 200PSI W.O.G. FIG. 555, O SIMILAR DE 2 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-360 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE LATÓN FORJADO CON CIERRE A 90° CON ASIENTOS DE TEFLÓN, EXTREMOS ROSCADOS A 200PSI W.O.G. FIG. 555, O SIMILAR DE 1 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
DOPI-361 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE LATÓN FORJADO CON CIERRE A 90° CON ASIENTOS DE TEFLÓN, EXTREMOS ROSCADOS A 200PSI W.O.G. FIG. 555, O SIMILAR DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 9
DOPI-362 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE LATÓN FORJADO CON CIERRE A 90° CON ASIENTOS DE TEFLÓN, EXTREMOS ROSCADOS A 200PSI W.O.G. FIG. 555, O SIMILAR DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-363 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA BOLA DE LATÓN FORJADO CON CIERRE A 90° CON ASIENTOS DE TEFLÓN, EXTREMOS ROSCADOS A 200PSI W.O.G. FIG. 555, O SIMILAR DE 1/2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-364 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE. MODELO D-40 Ó SIMILAR, CON UNIÓN ROSCADA DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-365 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUAVIZADOR PARA AUTOCLAVES, MODELO CC206C Ó SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-366 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO PARA AUTOCLAVES, MODELO 4060FOD Ó SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
F.4 | CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA
F.4.1 | SÓTANO
DOPI-367 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPOSITIVO DE PRIMERAS LLUVIAS MOD TLALOQUE 200, ELABORADO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, GRADO ALIMENTICIO, BICAPA. SALIDA PARA DESVÍO Y DRENADO AUTOMÁTICO CON BRIDA DE 2" Y VÁLVULA DE ESFERA DE PVC CÉDULA 40 DE 2". ENTRADA DE 4" DE TUBO DE POLIPROPILENO COLOR NEGRO (VER DETALLE CONSTRUCTIVO EN PROYECTO EJECUTIVO), DEBERÁ CUMPLIR CON NORMATIVA VIGENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 2
DOPI-368 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA EQUIPO DE FILTRADO INCLUYE TUBERIA PVC CED-40 DE 1 1/2" , CONEXIONES CEMENTADAS , NIPLE GALVANIZADO, ADAPTADOR HEMBRA, RANURAS, PASOS EN MURO O LOSA, PRUEBAS, SOPORTERÍA TIPO PERA A CADA 1.5M FORMADA CON VARILLA ROSCADA 3/8" TUERCAS, RONDAS, TAQUETE DE EXPANSIÓN 3/8, VÁLVULAS DE CONTROL MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIOS Y/O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA (VER DETALLE CONSTRUCTIVO EN PROYECT EJECUTIVO), DEBERÁ CUMPLIR CON NORMATIVA VIGENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | SAL | 1
DOPI-369 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN EQUIPO DE FILTRADO FORMADO POR UN LECHO PROFUNDO MOD. WTSFSD, CARBON ACTIVADO MOD. WTFCA PARA UNA CAPACIDAD DE FILTRACIÓN 57 LPS, VÁLVULAS AUTOMÁTICAS MOD. AQT 285, DOSIFICADORES DE CLORO MOD. 501, TABLERO DE CONTROL.(VER DETALLE CONSTRUCTIVO EN PROYECT EJECUTIVO), DEBERÁ CUMPLIR CON NORMATIVA VIGENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-370 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3/4 HP MOD 4SDM2/5, TABLERO DE CONTROL , CONEXIÓN ELECTRICA 120 VCA @60 HZ, TUBO PVC HIDRÁULICO 1" Y 1.5" CED-40, POLIDUCTO LISO 1", CONEXIONES CEMENTADAS , VÁLVULA BOLA, VÁLVULA CHECK, TUERCA UNION, CONECTORES. (VER DETALLE CONSTRUCTIVO EN PROYECTO EJECUTIVO), DEBERÁ CUMPLIR CON NORMATIVA VIGENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-371 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO 3" PVC CED- 40 DESCARGA A POZO DE VISITA. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION . PASO EN CISTERNA, MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A REGISTRO EXISTENTE MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. (VER DETALLE CONSTRUCTIVO EN PROYECTO EJECUTIVO), DEBERÁ CUMPLIR CON NORMATIVA VIGENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | M | 5.73
DOPI-372 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO 4" PVC CED- 40 DESCARGA A CISTERNA DE CAPTACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN CISTERNA, MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A REGISTRO EXISTENTE, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | M | 17.67
DOPI-373 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO 6" PVC CED- 40 DESCARGA A RED MUNICIPAL. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN CISTERNA, MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A REGISTRO EXISTENTE, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | M | 44.1
DOPI-374 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90° DE 4" PVC CED- 40. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A RED DE TUBERÍA DE CAPTACIÓN, CONEXIÓN A DPLL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | PZA | 7
DOPI-375 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 45° DE 4" PVC CED- 40. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A RED DE TUBERÍA DE CAPTACIÓN, CONEXIÓN A DPLL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | PZA | 5
DOPI-376 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE DE 4" PVC CED- 40. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A RED DE TUBERÍA DE CAPTACIÓN, CONEXIÓN A DPLL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | PZA | 1
DOPI-377 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE 4" PVC CED- 40. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A RED DE TUBERÍA DE CAPTACIÓN, CONEXIÓN A DPLL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | PZA | 1
DOPI-378 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING 4" A 6" PVC CED- 40. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A RED DE TUBERÍA DE CAPTACIÓN, CONEXIÓN A DPLL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | PZA | 6
DOPI-379 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90° DE 6" PVC CED- 40. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A RED DE TUBERÍA DE CAPTACIÓN, CONEXIÓN A DPLL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | PZA | 4
DOPI-380 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 45° DE 6" PVC CED- 40. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A RED DE TUBERÍA DE CAPTACIÓN, CONEXIÓN A DPLL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | PZA | 7
DOPI-381 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE YEE DE 6" PVC CED- 40. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A RED DE TUBERÍA DE CAPTACIÓN, CONEXIÓN A DPLL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | PZA | 3
DOPI-382 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO 1" PVC CED- 40 DESCARGA A RED MUNICIPAL. INCLUYE CONEXIÓN A DPLL Y RED DE TUBERÍA, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | M | 1.51
DOPI-383 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING 4" A 2" PVC CED- 40. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A RED DE TUBERÍA DE CAPTACIÓN, CONEXIÓN A DPLL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | PZA | 1
DOPI-384 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90° DE 1" PVC CED- 40. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A RED DE TUBERÍA DE CAPTACIÓN, CONEXIÓN A DPLL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | PZA | 1
DOPI-385 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE 1" PVC CED- 40. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A RED DE TUBERÍA DE CAPTACIÓN, CONEXIÓN A DPLL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | PZA | 1
F.4.2 | PLANTA BAJA
DOPI-386 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO 4" PVC CED- 40 DESCARGA A CISTERNA DE CAPTACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN CISTERNA, MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A REGISTRO EXISTENTE MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | M | 55.18
DOPI-387 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 45° DE 4" PVC CED- 40. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A RED DE TUBERÍA DE CAPTACIÓN, CONEXIÓN A DPLL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | PZA | 6
DOPI-388 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 90° DE 4" PVC CED- 40. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A RED DE TUBERÍA DE CAPTACIÓN, CONEXIÓN A DPLL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | PZA | 9
F.4.3 | PLANTA ALTA
DOPI-389 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO 4" PVC CED- 40 DESCARGA A CISTERNA DE CAPTACIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA Y COMPACTACION, PASO EN CISTERNA, MUROS DE CONTENCIÓN, CONEXIÓN A REGISTRO EXISTENTE MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIO O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | M | 28.72
F.4.4 | AZOTEA
DOPI-390 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDAS PARA SISTEMA DE CAPTACIÓN, INCLUYE TUBERÍA P.V.C. HIDRÁULICO CED 40 DE 100 MM, CONEXIONES CEMENTADAS , NIPLE GALV, ADAPTADOR HEMBRA, RANURAS, PASOS EN MURO O LOSA, PRUEBAS, SOPORTERÍA TIPO PERA A CADA 1.5M FORMADA CON VARILLA ROSCADA 3/8" TUERCAS, RONDAS, TAQUETE DE EXPANSIÓN 3/8 ,VÁLVULAS DE CONTROL, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE A CUALQUIER NIVEL CON ANDAMIOS Y/O ESCALERA, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | SAL | 5
DOPI-391 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN COLADERA 2584, SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | PZA | 5
DOPI-392 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN GEOMEMBRANA IMPERMEABILIZANTE MOD. V-RP. INCLUYE SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ACARREOS, HERRAMIENTA, MATERIALES Y EQUIPO DE SEGURIDAD. DEBERÁ EJECUTARSE DE ACUERDO A LOS PLANOS EJECUTIVOS AUTORIZADOS, ESPECIFICACIONES DE PROYECTO Y A LA NOM VIGENTE. | M2 | 492
F.5 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
F.5.1 | SÓTANO
DOPI-393 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO CON UN DESARROLLO MÁXIMO DE 9 METROS, INCLUYE: 8.6 METROS DE TUBO GPD DE 3/4, 20 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 10 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA 3/4, 3 CONECTOR GPD 3/4, 1 COPLE GPD 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 12 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, 1.50 METROS DE TUBO ZAPA 3/8, 2 CONECTOR ZAPA DE 3/8, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 30
DOPI-394 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TUBULAR A PRUEBA DE VAPOR, MODELO T5 LED 18W, LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA Y RESISTENTE AL POLVO CON UN IP50, DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE INTEGRADO, CON RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 30
DOPI-395 | SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 6.3 METROS DE TUBO GPD DE 3/4, 18 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, 1 CAJA CUADRADA 1/2-3/4", 1 TAPA REALZADA 3/4, 2 CONECTOR GPD 3/4, 1 COPLE GPD 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 4 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 6 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SDA | 8
DOPI-396 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO MACA BTCINO MODELO QUINZINO BLANCO, COMO TODO LO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8
DOPI-397 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO NORMAL O GFCI EN MURO CON UN DESARROLLO DE 10 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4 Y 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPD DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA GPD DE 3/4,1 COPLE FOGA GPD DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SDA | 19
DOPI-398 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX PARA MURO O PISO SEGÚN PLANO DE 15A EN TERMINALES, MODELO QUINZINO BLANCO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8
DOPI-399 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO GFCI PARA MURO O PISO SEGÚN PLANO DE 15A EN TERMINALES, MODELO QUINZINO BLANCO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 11
DOPI-400 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4". INCLUYE: TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 65
DOPI-401 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA (GPD) DE 3/4". INCLUYE: TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 50
DOPI-402 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA (GPD) DE 3/4" DE PARED GRUESA. IINCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
DOPI-403 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE DE CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA (GPD) DE 3/4" DE PARED GRUESA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 17
DOPI-404 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO (CURVA) DE CONDUIT GALVANIZADO DE PARED DELGADA (GPD) DE 3/4" DE PARED GRUESA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
DOPI-405 | FABRICACION Y COLOCACIÓN DE SOPORTE COLGANTE CLIP PARA TUBO 3/4", L=1.5M FULMINANTE Y ANCLA DE 1/4" INCLUYE: ANCLA 1/4", FULMINANTE ROJO, JUEGO. TUERCA RONDANA 1/4", COPLE HEXAGONAL 1/4", VARILLA ROSCADA 1/4", ABRAZADERA CLIP.INCLUYE: TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 34
DOPI-406 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO GALVANIZADO CUADRADO PARA TUBERIA DE 3/4". INCLUYE: TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
DOPI-407 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 11
DOPI-408 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG COLOR NEGRO, BLANCO Y AZUL). INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 350
DOPI-409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG. INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 170
DOPI-410 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINAL TIPO OJILLO BIMETÁLICO PARA CALIBRE 12 AWG. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
DOPI-411 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPUCHON PARA CALIBRE 12 AWG. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 40
DOPI-412 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES DE FIJACIÓN, CONEXIÓN Y AISLAMIENTO. INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PDA | 1
F.5.2 | PLANTA BAJA
DOPI-413 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO GPD DE 3/4, 2.10 METROS DE TUBO GPD 3/4, 15 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.60 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA 3/4, 3 CONECTOR GPD 1/2, 1 CONECTOR GPD 3/4, 1 COPLE GPD 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 12 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, 1.50 METROS DE TUBO ZAPA 3/8, 2 CONECTOR ZAPA DE 3/8, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 327
DOPI-414 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA EN PISO DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.5 METROS DE TUBO PVC DE 3/4, 2.10 METROS DE TUBO PVC 3/4, 15 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.60 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA 3/4, 3 CONECTOR PVC 1/2, 1 CONECTOR PVC 3/4, 1 COPLE PVC 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 12 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, 1.50 METROS DE TUBO ZAPA 3/8, 2 CONECTOR ZAPA DE 3/8, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 104
DOPI-415 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR 6M. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
DOPI-416 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO DE 0.40X0.40X0.1.20M, PARA POSTE 10.5-12.0M DE ALTURA, 384KG, (INCLUYE ANCLAS). INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 4
DOPI-417 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD RD-17 NARANJA, 2" POLIETILENO ALTA DENSIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | ML | 60
DOPI-418 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIO DE LEDS PARA VIALIDADES MODELO Q-DROME TIPO STU-M, DE 27W, 3,250 LÚMENES, 4000K, 127-277VCA, IP66, IK08, IP68, 100,000HRS DE VIDA ÚTIL, PROTECTOR DE DESCARGAS 10KV/10KA, ATENUABLE Y COMPATIBLE CON SISTEMAS DE TELEGESTIÓN, SISTEMA DE MONTAJE CON HERRAJE AJUSTABLE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4
DOPI-419 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EMPOTRADA EN PISO, MODELO EP 220 PLUS 46°. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 53
DOPI-420 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EMPOTRADA EN MURO, MODELO SW 40 AL, CLAVE: L7341-91M. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 12
DOPI-421 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO ARBOTANTE MODELO WALLPACK 95, CLAVE L7018-610. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 35
DOPI-422 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TUBULAR A PRUEBA DE VAPOR T5 LED 18W MARCA MAGG LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA Y RESISTENTE AL POLVO CON UN IP50, CUENTA CON DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE INTEGRADO, CON RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~ | PZA | 33
DOPI-423 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA INTERIOR GENERAL EMPOTRADA O SUSPENDIDA (VER PROYECTO), MODELO PANEL STD 60X60. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 167
DOPI-424 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SPOT DE 250MM LUNA 18 FLAT ESTÁNDAR ES DE, 6,000K CON UN IRC MAYOR A 82, 18W, 100-305V CON VIDA ÚTIL DE 50,000 HRS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 98
DOPI-425 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SPOT DE 160MM LUNA 11 USO GENERAL IP 65, 6,000K CON UN IRC MAYOR A 82, 18W, 100-305V CON VIDA ÚTIL DE 50,000 HRS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 29
DOPI-426 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRA LED DE 5W/M, INCLUYE: DRIVER DE ALIMENTACIÓN, TENDIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 1003
DOPI-427 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 6.3 METROS DE TUBO GPD DE 3/4, 18 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, 1 CAJA CUADRADA 3/4-3/4", 1 TAPA REALZADA 3/4, 2 CONECTOR GPD 3/4, 1 COPLE GPD 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 4 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 6 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 95
DOPI-428 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DE ESCALERA CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 6.3 METROS DE TUBO GPD DE 3/4, 18 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, 1 CAJA CUADRADA 3/4-3/4", 1 TAPA REALZADA 3/4, 2 CONECTOR GPD 3/4, 1 COPLE GPD 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 4 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 6 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 34
DOPI-429 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360 GRADOS CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 6.3 METROS DE TUBO GPD DE 3/4, 18 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, 1 CAJA CUADRADA 3/4-3/4", 1 TAPA REALZADA 3/4, 2 CONECTOR GPD 3/4, 1 COPLE GPD 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 4 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 6 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 20
DOPI-430 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO MACA BTCINO MODELO QUINZINO BLANCO, COMO TODO LO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PDA | 95
DOPI-431 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE ESCALERA MACA BTCINO MODELO QUINZINO BLANCO, COMO TODO LO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PDA | 34
DOPI-432 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360 GRADOS, 127V , MODELO ODC0S-I1W. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PDA | 17
DOPI-433 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER PACK DE 20A PARA SALIDAS DE 120-220V Y ENTRADA DE BAJO VOLTAJE 24V CC 2mA MODELO OPP20-D1, MARCA LEVITON, COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
DOPI-434 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SENSOR DE OCUPACIÓN, MONTADO EN TECHO 24V CC, 360 GRADOS, RADIO 12 METROS DE COBERTURA, MODELO OSC10-M0W, MARCA LEVITON, COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6
DOPI-435 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO NORMAL O GFCI EN MURO CON UN DESARROLLO DE 10 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4 Y 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPD DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA GPD DE 3/4,1 COPLE FOGA GPD DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 72
DOPI-436 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO NORMAL O GFCI EN MURO CON UN DESARROLLO DE 10 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4 Y 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE , CABLE DE COBRE AISLADO PARA TIERRA 12 AWG,CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG PARA CARCASAS, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPD DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA GPD DE 3/4,1 COPLE FOGA GPD DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 53
DOPI-437 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO EN MURO COLOR BLANCO O ROJO DE GRADO HOSPITAL CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4 Y 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG VERDE TIERRA FISICA, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPD DE 1/2, 1 CONECTOR GPD DE 3/4,1 COPLE GPD DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 51
DOPI-438 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX PARA MURO O PISO SEGÚN PLANO DE 15A EN TERMINALES, MODELO QUINZINO BLANCO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 26
DOPI-439 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO GFCI PARA MURO O PISO SEGÚN PLANO DE 15A EN TERMINALES, MODELO QUINZINO BLANCO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 46
DOPI-440 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO REGULADO NEMA 3R PARA MURO O PISO (VER PLANO) DE 15A EN TERMINALES, MODELO QUINZINO NARANJA. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 53
DOPI-441 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO GRADO HOSPITAL PARA MURO O PISO (VER PLANO) DE 15A EN TERMINALES, MODELO QUINZINO BLANCO O ROJO SEGÚN PLANO.ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 51
F.5.3 | PLANTA ALTA
DOPI-442 | SALIDA PARA LUMINARIA EN TECHO DESARROLLO DE 9 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 8.6 METROS DE TUBO GPD DE 3/4, 20 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 10 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, 1 CAJA CUADRADA FOGA 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA 3/4, 3 CONECTOR GPD 3/4, 1 COPLE GPD 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 12 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, 1.50 METROS DE TUBO ZAPA 3/8, 2 CONECTOR ZAPA DE 3/8, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. | SAL | 288
DOPI-443 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA INTERIOR GENERAL, PANEL STD 60X60 ES UNA LUMINARIA PARA EMPOTRAR O SUSPENDER PARA APLICACIONES DE ILUMINACIÓN GENERAL EN ESPACIOS INTERIORES DE TIPO CORPORATIVO, INSTITUCIONAL Y COMERCIAL. PUEDE SUSTITUIR LUMINARIAS FLUORESCENTES 2X32W T8 Y 3X14W T5. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 105
DOPI-444 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SPOT DE 250MM LUNA 18 FLAT ESTÁNDAR ES DE, 6,000K CON UN IRC MAYOR A 82, 18W, 100-305V CON VIDA ÚTIL DE 50,000 HRS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 78
DOPI-445 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA SPOT DE 160MM LUNA 11 USO GENERAL IP 65, 6,000K CON UN IRC MAYOR A 82, 18W, 100-305V CON VIDA ÚTIL DE 50,000 HRS, COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 37
DOPI-446 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TUBULAR A PRUEBA DE VAPOR T5 LED 18W MARCA MAGG LA CONSTRUCCIÓN ES SELLADA Y RESISTENTE AL POLVO CON UN IP50, CUENTA CON DRIVER ELECTRÓNICO MULTIVOLTAJE INTEGRADO, CON RANGO DE TENSIÓN DE 100-305V~, QUE LO HACE MÁS RESISTENTE A VARIACIONES DE VOLTAJE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-447 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRA LED DE 5W/M, INCLUYE DRIVER DE ALIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | ML | 859
DOPI-448 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR SENCILLO CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 6.3 METROS DE TUBO GPD DE 3/4, 18 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, 1 CAJA CUADRADA 3/4-3/4", 1 TAPA REALZADA 3/4, 2 CONECTOR GPD 3/4, 1 COPLE GPD 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 4 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 6 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 83
DOPI-449 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA APAGADOR DE ESCALERA CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 6.3 METROS DE TUBO GPD DE 3/4, 18 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, 1 CAJA CUADRADA 3/4-3/4", 1 TAPA REALZADA 3/4, 2 CONECTOR GPD 3/4, 1 COPLE GPD 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 4 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 6 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 6
DOPI-450 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO 360 GRADOS CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 6.3 METROS DE TUBO GPD DE 3/4, 18 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, 1 CAJA CUADRADA 3/4-3/4", 1 TAPA REALZADA 3/4, 2 CONECTOR GPD 3/4, 1 COPLE GPD 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 4 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 6 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 3 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 14
DOPI-451 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO MACA BTCINO MODELO QUINZINO BLANCO, COMO TODO LO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PDA | 83
DOPI-452 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE ESCALERA MACA BTCINO MODELO QUINZINO BLANCO, COMO TODO LO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PDA | 6
DOPI-453 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO 360 GRADOS, 127V , MODELO ODC0S-I1W. INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PDA | 9
DOPI-454 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER PACK DE 20A PARA SALIDAS DE 120-220V Y ENTRADA DE BAJO VOLTAJE 24V CC 2mA MODELO OPP20-D1, MARCA LEVITON, COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
DOPI-455 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SENSOR DE OCUPACIÓN, MONTADO EN TECHO 24V CC, 360 GRADOS, RADIO 12 METROS DE COBERTURA, MODELO OSC10-M0W, MARCA LEVITON, COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 6
DOPI-456 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO NORMAL O GFCI EN MURO CON UN DESARROLLO DE 10 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4 Y 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 12 AWG, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPD DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA GPD DE 3/4,1 COPLE FOGA GPD DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 70
DOPI-457 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTO EN MURO COLOR BLANCO O ROJO DE GRADO HOSPITAL CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4 Y 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG VERDE TIERRA FISICA, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPD DE 1/2, 1 CONECTOR GPD DE 3/4,1 COPLE GPD DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 26
DOPI-458 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX PARA MURO O PISO SEGÚN PLANO DE 15A EN TERMINALES, MODELO QUINZINO BLANCO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 47
DOPI-459 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO GFCI PARA MURO O PISO SEGÚN PLANO DE 15A EN TERMINALES, MODELO QUINZINO BLANCO, INCLUYE: ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 23
DOPI-460 | MINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO GRADO HOSPITAL PARA MURO O PISO (VER PLANO) DE 15A EN TERMINALES, MODELO QUINZINO BLANCO O ROJO SEGÚN PLANO.ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 26
F.5.4 | HIDRÁULICO
F.5.4.1 | SÓTANO
DOPI-461 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN SÓTANO DE 3HP CON UN DESARROLLO DE 15 METROS PROMEDIO 3F, 3H, INCLUYE: 15 METROS DE TUBO PVC DE 3/4, 30 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 10 AWG,15 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPD DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA GPD DE 3/4,1 COPLE FOGA GPD DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG., DESCONECTADOR CON CUCHILLAS NEMA 3R DE 3X30A, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 7
F.5.5 | AIRE ACONDICIONADO
F.5.5.1 | SÓTANO
DOPI-462 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO EXTRACTOR EN SÓTANO DE 3HP CON UN DESARROLLO DE 15 METROS PROMEDIO 3F, 3H, INCLUYE: 15 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4, 30 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG,15 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPD DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA GPD DE 3/4,1 COPLE FOGA GPD DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG., DESCONECTADOR CON CUCHILLAS NEMA 3R DE 3X30A, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 7
DOPI-463 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1-2TR CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO INCLUYE: 10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 10 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPD DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA GPD DE 3/4,1 COPLE FOGA GPD DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG. CONEXIÓN ENTRE EVAPOTADOR Y CONDENSADORA COMO UN DESCONECTADOR CON CUCHILLAS NEMA 3R DE 3X30A PARA CONDENSADOR, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 2
F.5.5.2 | PLANTA BAJA
DOPI-464 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA FAN AND COIL CON UN DESARROLLO DE 10 METROS PROMEDIO 3F, 3H, INCLUYE: 15 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4, 20 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 10 AWG,10 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG,REGISTROS CONDULET, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPD DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA GPD DE 3/4,1 COPLE FOGA GPD DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, DESCONECTADOR CON CUCHILLAS NEMA 3R DE 3X30A, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 23
DOPI-465 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 1-2TR CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO INCLUYE: 10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4, 12.60 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 10 AWG, 6.30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPD DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA GPD DE 3/4,1 COPLE FOGA GPD DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG. CONEXIÓN ENTRE EVAPOTADOR Y CONDENSADORA COMO UN DESCONECTADOR CON CUCHILLAS NEMA 3R DE 3X30A PARA CONDENSADOR, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 2
F.5.5.3 | PLANTA ALTA
DOPI-466 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA FAN AND COIL CON UN DESARROLLO DE 10 METROS PROMEDIO 3F, 3H, INCLUYE: 15 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPD DE 3/4, 20 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 10 AWG,10 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 10 AWG,REGISTROS CONDULET, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPD DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA GPD DE 3/4,1 COPLE FOGA GPD DE 1/2, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1/2, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, DESCONECTADOR CON CUCHILLAS NEMA 3R DE 3X30A, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 15
DOPI-467 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTOS DE SERVICIO EN INTERPERIE INCLUYE: TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA, CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, CAJAS, COPLES, CONECTORES, CONTACTO DUPLEX CON FALLA TIERRA Y TAPA PARA INTERPERIE, MATERIAL DE FIJACION, CONEXIONES, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4
F.5.5.4 | PLANTA AZOTEA
DOPI-467 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA EQUIPO DE AIRE EN AZOTEA CON PROTECCIÓN DE 3X30A CON UN DESARROLLO DE 15 METROS PROMEDIO 3F, 4H, INCLUYE: 15 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPG DE 3/4, 45 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 10 AWG,10 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 15 AWG, REGISTROS CONDULET, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPG DE 1/2, 1 CONECTOR FOGA GPD DE 3/4,1 CONTRA Y MONITOR FOGA GPG DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 3/4, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, DESCONECTADOR CON CUCHILLAS NEMA 3R DE 3X30A, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 18
DOPI-468 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA EQUIPO DE AIRE EN AZOTEA CON PROTECCIÓN DE 3X60A CON UN DESARROLLO DE 15 METROS PROMEDIO 3F, 4H, INCLUYE: 15 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPG DE 1", 45 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 2 AWG, 15 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 8 AWG, REGISTROS CONDULET, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPG DE 1", 1 CONECTOR FOGA GPG DE 1",1 CONTA Y MONITOR FOGA GPG DE 1", SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 1", 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 10-12 AWG, DESCONECTADOR CON CUCHILLAS NEMA 3R DE 3X60A, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 5
DOPI-469 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA EQUIPO DE AIRE EN AZOTEA CON PROTECCIÓN DE 3X80A CON UN DESARROLLO DE 15 METROS PROMEDIO 3F, 4H, INCLUYE: 15 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPG DE 2", 45 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 1/0 AWG, 15 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6 AWG, REGISTROS CONDULET, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPG DE 2", 1 CONECTOR FOGA GPG DE 2",1 CONTA Y MONITOR FOGA GPG DE 2", SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 2", 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 2 AWG, DESCONECTADOR CON CUCHILLAS NEMA 3R DE 3X100A, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 1
DOPI-470 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA EQUIPO DE AIRE EN AZOTEA CON PROTECCIÓN DE 3X100A CON UN DESARROLLO DE 15 METROS PROMEDIO 3F, 4H, INCLUYE: 15 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO GPG DE 2", 45 METROS DE CABLE DE COBRE THHW-LS CALIBRE 1/0 AWG, 15 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 6 AWG, REGISTROS CONDULET, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES GPG DE 2", 1 CONECTOR FOGA GPG DE 2",1 CONTA Y MONITOR FOGA GPG DE 2", SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 2", 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4, 1 ZAPATA CALIBRE 10-12 PARA TIERRA, 6 CAPUCHONES CALIBRE 2 AWG, DESCONECTADOR CON CUCHILLAS NEMA 3R DE 3X100A, ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | SAL | 2
F.5.6 | SISTEMA AISLADO
DOPI-471 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GPG DE ¾". INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 468
DOPI-472 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PARA TUBO GPG DE ¾" CON TERMINAL A TIERRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 88
DOPI-473 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE GPG DE ¾". INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 142
DOPI-474 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL GALVANIZADO DE 4X2CM POR METRO CON 3 METROS DE TRAMO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | TMO | 6
DOPI-475 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 3.00M. INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | TMO | 4
DOPI-476 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAQUETE EXPANSOR "Z" CATALOGO Z14T, 1/4" CON TORNILLO Y RONDANA. INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 24
DOPI-477 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL GALVANIZADA 3/8". INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 48
DOPI-478 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RONDANA PLANA GALVANIZADA 1/4". INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 48
DOPI-479 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UNICANAL 3/4"(MC3 6AWG). INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 170
DOPI-480 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO XHHW CAL. 10 AWG COLOR CAFÉ. INCLUYE: TENDIDO, HERRAMIENTA,CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 800
DOPI-481 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO XHHW CAL. 10 AWG COLOR NARANJA. INCLUYE: TENDIDO, HERRAMIENTA,CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 800
DOPI-482 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO THHW CAL. 10 AWG COLOR VERDE. INCLUYE: TENDIDO, HERRAMIENTA,CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 800
DOPI-483 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE TABLERO AISLADO CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2X40A PARA 9 CIRCUITOS DERIVADOS DE 2X20A DE 3KVA. INCLUYE CONTACTOS GRADO HOSPITAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | JGO | 4
DOPI-484 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE CONTACTOS CON 8 CONTACTOS GRADO HOSPITAL Y BARRA DE TIERRAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | JGO | 8
F.5.7 | EQUIPOS Y ALIMENTADORES
DOPI-485 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR PEDESTAL 3F 1000KVA 23.2KV:460/277V RADIAL CONEXION D-Y, 4 DERIVACIONES: +2/- 2 DE 2.5% CON U ENFRIAMIENTO: OA ACEITE MINERAL SOBREELEVACION(°C): 65 FREC(HERTZ): 60 BOQUILLA AT: TIPO POZO BOQUILLA TIPO BT: ESPADA DE ACUERDO A NORMA: NMX J 285. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MANUALES DE OPERACIÓN Y CAPACITACION EN SITIO. | PZA | 1
DOPI-486 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO, 112.5KVA 480:220/127V DEVANADOS DE AL-AL, CONEXION DELTA-ESTRELLA EN GANBINETE NEMA 2. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MANUALES DE OPERACIÓN Y CAPACITACION EN SITIO. | PZA | 2
DOPI-487 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO, 30KVA 480:220/127V DEVANADOS DE AL-AL, CONEXION DELTA-ESTRELLA EN GANBINETE NEMA 2. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MANUALES DE OPERACIÓN Y CAPACITACION EN SITIO. | PZA | 1
DOPI-488 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA GENERADORA DIESEL 3F 250KW AKSA 3F4H-460/277V 60HZ F.P=0.80, DIM(L X A X H): PESO 1,676 KG. MARCA MOTOR: GENERADOR: TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO MODELO ACCESORIOS: TANQUE EXTERNO DE 200 LITROS, BATERÍA, CABLES DE BATERÍA, BASE PARA BATERÍA, SILENCIADOR, TUBO FLEXIBLE Y JUEGO DE AMORTIGUADORES (TIPO VIBROCHECK). INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MANUALES DE OPERACIÓN Y CAPACITACION EN SITIO. | PZA | 1
DOPI-489 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE AUTOTRANSFERENCIA DE 100A PARA PLANTA GENERADORA DIESEL 3F4H-460/277V. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MANUALES DE OPERACIÓN Y CAPACITACION EN SITIO. | PZA | 2
DOPI-490 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE AUTOTRANSFERENCIA DE 300A PARA PLANTA GENERADORA DIESEL 3F4H-460/277V. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MANUALES DE OPERACIÓN Y CAPACITACION EN SITIO. | PZA | 1
DOPI-491 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO UPS DE 10KVA TRIFÁSICO, 220V MODELO LEGRAND, 60HZ, FP 0.90, CON REGULACIÓN DE VOLTAJE DE SALIDA DEL 1%, BATERIAS DE PLOMO ACIDO LIBRES DE MANTENIMIENTO VRLA-AGM, CON BYPASS AUTOMÁTICO DE ESTADO SÓLIDO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MANUALES DE OPERACIÓN Y CAPACITACION EN SITIO. | PZA | 1
DOPI-492 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO I-LINE DE 1200A UNA COLUMNA. INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X1200, CON 22 CIRCUITOS DERIVADOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MANUALES DE OPERACIÓN Y CAPACITACION EN SITIO. | PZA | 1
DOPI-493 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA I-LINE, 3X40A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2
DOPI-494 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA I-LINE, 3X70A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-495 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA I-LINE, 3X150A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2
DOPI-496 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA I-LINE, 3X200A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 4
DOPI-497 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA I-LINE, 3X400A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-498 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO I-LINE DE 400A UNA COLUMNA. INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X350, CON 10 CIRCUITOS DERIVADOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-499 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA I-LINE, 3X40A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-500 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA I-LINE, 3X150A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-501 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA I-LINE, 3X300A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-502 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO I-LINE DE 400A UNA COLUMNA. INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X300, CON 10 CIRCUITOS DERIVADOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-503 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA I-LINE, 3X125A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 4
DOPI-504 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO NF DE 125A CON ALIMENTACIÓN INVERSA. INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X125, CON 15 CIRCUITOS DERIVADOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-505 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO NQ, 3X40A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-506 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO NQ, 3X70A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-507 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO NQ, 3X100A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-508 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO I-LINE DE 225A UNA COLUMNA. INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X200, CON 8 CIRCUITOS DERIVADOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-509 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA I-LINE, 3X70A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-510 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA I-LINE, 3X125A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 4
DOPI-511 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO I-LINE DE 400A UNA COLUMNA. INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X300, CON 10 CIRCUITOS DERIVADOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-512 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA I-LINE, 3X40A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 3
DOPI-513 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA I-LINE, 3X60A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2
DOPI-514 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA I-LINE, 3X150A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-515 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO NF DE 125A CON ALIMENTACIÓN INVERSA. INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X80, CON 15 CIRCUITOS DERIVADOS,HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-516 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO NQ, 3X40A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2
DOPI-517 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO NF DE 125A CON ALIMENTACIÓN INVERSA. INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X80, CON 15 CIRCUITOS DERIVADOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-518 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO NQ, 3X40A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 4
DOPI-519 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO NF DE 400A. INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X300, CON 42 CIRCUITOS DERIVADOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-520 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO NQ, 3X30A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 10
DOPI-521 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO NQ, 3X60A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2
DOPI-522 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO NF DE 400A. INCLUYE INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X400, CON 42 CIRCUITOS DERIVADOS, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-523 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO NQ, 3X30A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 8
DOPI-524 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO NQ, 3X60A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 3
DOPI-525 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO NQ, 3X80A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-526 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO NQ, 3X100A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2
DOPI-527 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR TRIFÁSICO. INCLUYE INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA DE 3X1250A, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-528 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR TRIFÁSICO INCLUYE INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA DE 3X1250A, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-529 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE O NICHO PARA INTERRUPTOR PRINCIPAL, CON PUERTA DE ALUMINIO. HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-530 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR TRIFÁSICO INCLUYE INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA DE 3X40A, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 5
DOPI-531 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR TRIFÁSICO INCLUYE INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA DE 3X60A, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2
DOPI-532 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE SQUARE-D PARA INTERRUPTOR TRIFÁSICO INCLUYE INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA DE 3X150A, COMO TODO LO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
DOPI-533 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR TRIFÁSICO INCLUYE INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA DE 3X200A, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-534 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO QO CON INTERRUPTOR DE 3X125A CON BARRAS DE DE 225A UNA COLUMNA, CON 42 CIRCUITOS DERIVADOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-535 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO QO CON INTERRUPTOR DE 3X125A CON BARRAS DE DE 225A UNA COLUMNA, CON 30 CIRCUITOS DERIVADOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 5
DOPI-536 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO QO CON INTERRUPTOR DE 3X70A CON BARRAS DE DE 225A UNA COLUMNA, CON 30 CIRCUITOS DERIVADOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-537 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO QO CON INTERRUPTOR DE 3X60A CON BARRAS DE DE 225A UNA COLUMNA, CON 30 CIRCUITOS DERIVADOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2
DOPI-538 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO QO CON INTERRUPTOR DE 3X70A CON BARRAS DE DE 100A UNA COLUMNA, CON 18 CIRCUITOS DERIVADOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-539 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO QO CON INTERRUPTOR DE 3X40A CON BARRAS DE DE 100A UNA COLUMNA, CON 18 CIRCUITOS DERIVADOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 3
DOPI-540 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO QO, 1X20A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 146
DOPI-541 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO QO, 1X30A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 3
DOPI-542 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO QO, 2X20A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 6
DOPI-543 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO QO, 2X30A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 16
DOPI-544 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO QO, 3X20A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 3
DOPI-545 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO QO, 3X30A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 10
DOPI-546 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA TABLERO TIPO QO, 3X40A. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
DOPI-547 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CON ARMADURA METÁLICA TIPO "MC" DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XHHW-LS PARA 2000V, CALIBRE 13.3 MM² (6 AWG) PARA 3 HILOS CON TIERRA DESNUDA (MC3). INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | M | 242
DOPI-548 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CON ARMADURA METÁLICA TIPO "MC" DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XHHW-LS PARA 2000V, CALIBRE 13.3 MM² (6 AWG) PARA 4 HILOS CON TIERRA DESNUDA (MC4). INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | M | 306
DOPI-549 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CON ARMADURA METÁLICA TIPO "MC" DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XHHW-LS PARA 2000V, CALIBRE 33.6 MM² (2 AWG) PARA 4 HILOS CON TIERRA DESNUDA (MC4). INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | M | 276
DOPI-550 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CON ARMADURA METÁLICA TIPO "MC" DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XHHW-LS PARA 2000V, CALIBRE 53.49 MM² (1/0 AWG) PARA 4 HILOS CON TIERRA DESNUDA (MC4).INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | M | 432
DOPI-551 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CON ARMADURA METÁLICA TIPO "MC" DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XHHW-LS PARA 2000V, CALIBRE 67.46 MM² (2/0 AWG) PARA 4 HILOS CON TIERRA DESNUDA (MC4). INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | M | 317
DOPI-552 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CON ARMADURA METÁLICA TIPO "MC" DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XHHW-LS PARA 2000V, CALIBRE 85.01 MM² (3/0 AWG) PARA 4 HILOS CON TIERRA DESNUDA (MC4). INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | M | 225
DOPI-553 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CON ARMADURA METÁLICA TIPO "MC" DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XHHW-LS PARA 2000V, CALIBRE 85.01 MM² (500 KCMIL) PARA 4 HILOS CON TIERRA DESNUDA (MC4). INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | M | 75
DOPI-554 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE CAL. 2 AWG THHW-LS 600V 90º C. INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 253
DOPI-555 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE COBRE CALIBRE 1/0 AWG THHW-LS 600V 90º C. INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 230
DOPI-556 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE COBRE CALIBRE 3/0 AWG THHW-LS 600V 90º C. INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 23
DOPI-557 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE COBRE CALIBRE 500 KCMIL THHW-LS 600V 90º C. INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 276
DOPI-558 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE 6 AWG (13.3MM2). INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 80
DOPI-559 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE 2 AWG (33.6MM2). INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 34
DOPI-560 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE 350 KCMIL (177MM2). INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 17
DOPI-561 | FABRICACION Y COLOCACIÓN DE SOPORTE UNICANAL EN MURO O LOZA L=20CM CON UNICANAL GALVANIZADO 4X2CM. INCLUYE: ANDAMIO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PDA | 250
F.5.8 | SISTEMA PUESTA TIERRA
DOPI-562 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO DE 19 HILOS, CALIBRE 4/0 AWG. INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 220
DOPI-563 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. DE CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO DE 19 HILOS, CALIBRE 2/0 AWG | TMO | 3
DOPI-564 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GPG DE ¾", INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | TMO | 50
DOPI-565 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN SOLDABLE EN T PARA CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO DE 19 HILOS, CALIBRE 4/0 AWG. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 150
DOPI-566 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN SOLDABLE EN X PARA CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO DE 19 HILOS, CALIBRE 4/0 AWG. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 300
DOPI-567 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN SOLDABLE PARA ESCTRUCTURA PARA CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO DE 19 HILOS, CALIBRE 4/0 AWG. INCLUYE HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 600
DOPI-568 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN SOLDABLE DE PASO Y A VARILLA PARA CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO DE 19 HILOS, CALIBRE 4/0 AWG. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 150
DOPI-569 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA TIPO COPPERWEL DE 1.58mm DE DIAMETRO PO 3.04m DE LARGO. INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 25
DOPI-570 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE FIBRA DE VIDRIO TIPO ALBAÑAL CON TAPA DE 30CM DE DIÁMETRO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 24
DOPI-571 | SUMINSITRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE CONEXIONES DE COBRE PARA SISTEMA PUESTA TIERRA CON AISLADORES TIPO MANZANA, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
F.5.9 | EQUIPOS Y TRÁMITES
DOPI-572 | VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS GRADO MEDICO POR UNA UVIE | PDA | 1
F.5.10 | MEDIA TENSIÓN
DOPI-573 | FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA TS3N 23KV. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PDA | 1
DOPI-574 | FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE TRANSICION 3 FASES CALIBRE 1/0. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-575 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO 13-600. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-576 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO CFE-RMTB-4, 1.50X1.50X0.90 EN BANQUETA. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-577 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO CFE-RMTB-3 EN BANQUETA. IINCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
DOPI-578 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE ARO Y TAPA POLIMERICA 84-B PARA BANQUETA ESPECIFICACION CFE-2DI00-39. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
DOPI-579 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC PESADO 3" CONDUIT. INCLUYE: TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 70
DOPI-580 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ENERGIA ALUMINIO DS-XLP-100%NA 25KV CALIBRE 1/0 AWG, CON CINTA DE BLOQUEO. INCLUYE: TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 250
DOPI-581 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE MEDICION COMPACTO PEDESTAL 3F 23KV 200AMP. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-582 | GESTORIA Y TRAMITES ANTE LA C.F.E PARA DAR SERVICIO DE ENERGIA, CAMBIOS DE INSTALACION O CONTRATACION DE SERVICIOS ANTE LA MISMA. 1000KVA. NO INCLUYE PAGO ANTE NINGUNA DEPENDENCIA. | PDA | 1
F.6 | SISTEMA FOTOVOLTÁICO
DOPI-583 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO GPG DE ¾", INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 220
DOPI-584 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNICANAL GALVANIZADO DE 4X2CM POR METRO CON 3 METROS DE TRAMO. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | M | 9
DOPI-585 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD DE 3.00M. INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | M | 150
DOPI-586 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAQUETE EXPANSOR "Z" CATALOGO Z14T, 1/4" CON TORNILLO Y RONDANA. INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 150
DOPI-587 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RONDANA PLANA GALVANIZADA 1/4". INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 300
DOPI-588 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA GALVANIZADA 1/4". INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 600
DOPI-589 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA CLIP 3/4". INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 150
DOPI-590 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ¾", TIPO LB PARA. INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 25
DOPI-591 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ¾" TIPO T. INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 24
DOPI-592 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTERÍA DE ALUMINIO PARA ARREGLO DE 106 PÁNELES, INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PDA | 1
DOPI-593 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE XLP CAL. 10 AWG COLOR (NEGRO Y ROJO). INCLUYE: TENDIDO, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | M | 550
DOPI-594 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 12 AWG. INCLUYE TENDIDO, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 775
DOPI-595 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINAL TIPO OJILLO BIMETÁLICO PARA CALIBRE 12 AWG. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 212
DOPI-596 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BLOQUE DE CONEXIÓN PARA PUESTA TIERRA EN ESTRUCTURA METÁLICA CON CALIBRE 12AWG. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 15
DOPI-597 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CON ARMADURA METÁLICA TIPO "MC" DE ALUMINIO CON AISLAMIENTO XHHW-LS PARA 2000V, CALIBRE 13.3 MM² (6 AWG) PARA 4 HILOS CON TIERRA DESNUDA (MC4). INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES FUERA DE LA OBRA CON TIRO LIBRE, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | M | 250
DOPI-598 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE PARA INTERRUPTOR TRIFÁSICO INCLUYE INTERRUPTOR DE CAJA MOLDEADA DE 3X40A, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 3
DOPI-599 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FUSIBLE FV TIPO FSO, 25A, 1000V, 20KV,75°C, . INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 7
DOPI-600 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEL DIN TRAMO 2M. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ILNCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA.IMPIEZA Y TODO LO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
DOPI-601 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE ABB PARA RIEL DIN DE 4 MÓDULOS IP65, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 3
DOPI-602 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR GLANDULA 3/4". NCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 60
DOPI-603 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL SOLAR DE 555W CON DIMENSIONES DE 2.27X1.13 M, 28KG, MODELO: JKM555M-72HL4. INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 106
DOPI-604 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INVERSOR TRIFÁSOCO, MODELO SYMO 15.0-3 480, 15KW NORMAL Y 22.5KW PICO CON TECNOLOGÍA MPPT DE RANGOS DE OPERACIÓN DE 200V A 800V, IP66, CON PESO DE 43.4KG, SIN TRANSFORMADOR, REFRIGERACIÓN CON AIRE REGULADA, CON RANGO DE TEMPERATURA PARA OPERACIÓN DE -40°C A 60°C, 2 STRINGS CON MPPT Y 4 GENERALES, HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 2
DOPI-605 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INVERSOR TRIFÁSOCO, MODELO SYMO 22.7-3 480, 22KW NORMAL Y 30KW PICO CON TECNOLOGÍA MPPT DE RANGOS DE OPERACIÓN DE 200V A 800V, IP66, CON PESO DE 43.4KG, SIN TRANSFORMADOR, REFRIGERACIÓN CON AIRE REGULADA, CON RANGO DE TEMPERATURA PARA OPERACIÓN DE -40°C A 60°C, 2 STRINGS CON MPPT Y 4 GENERALES , HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, LIMPIEZA, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN MANO DE OBRA, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA. | PZA | 1
F.7 | INSTALACIONES ESPECIALES
F.7.1 | CCTV
F.7.1.1 | SÓTANO
DOPI-606 | SALIDA PARA VIDEO CAMARA-CCTV CON UN DESARROLLO DE 10 METROS DE CABLE UTP CAT 6 NIVEL 7 PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 3/4, 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 1, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 3/4, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 1,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | SAL | 7
DOPI-607 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES, UTILIZANDO PEINADORA PARA CABLE ELECTRICO O DE DATOS PANDUIT CBOD24K PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | M | 962
DOPI-608 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLUG TIPO RJ45 CATEGORIA 6. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA EQUIPO. | PZA | 14
DOPI-609 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DAHUA CAMARA IP DOMO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL/ 4 MEGAPIXELES/LENTE DE 2.8MM/ MICROFONO INTEGRADO/WDR/IR 50 MTS/SMD/ IP67/ O SIMILARINCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 7
DOPI-610 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HIKVISION NVR DE 32 CANALES DS-7632NI-K2/16P PARA 2 DISCOS DUROS, MÁX. 6TB, 16X RJ-45 POE O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
F.7.1.2 | PLANTA BAJA
DOPI-611 | SALIDA PARA VIDEO CAMARA-CCTV CON UN DESARROLLO DE 10 METROS DE CABLE UTP CAT 6 NIVEL 7 PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 3/4, 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 1, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 3/4, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 1,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | SAL | 24
DOPI-612 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES, UTILIZANDO PEINADORA PARA CABLE ELECTRICO O DE DATOS PANDUIT CBOD24K PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | M | 1393
DOPI-613 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLUG TIPO RJ45 CATEGORIA 6.. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 48
DOPI-614 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DAHUA CAMARA IP DOMO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL/ 4 MEGAPIXELES/LENTE DE 2.8MM/ MICROFONO INTEGRADO/WDR/IR 50 MTS/SMD/ IP67/ O SIMILARINCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 24
DOPI-615 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HIKVISION NVR DE 32 CANALES DS-7632NI-K2/16P PARA 2 DISCOS DUROS, MÁX. 6TB, 16X RJ-45 POE O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
F.7.1.3 | PLANTA ALTA
DOPI-616 | SALIDA PARA VIDEO CAMARA-CCTV CON UN DESARROLLO DE 10 METROS DE CABLE UTP CAT 6 NIVEL 7 PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 3/4, 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 1, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 3/4, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 1,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | SAL | 16
DOPI-617 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES }, UTILIZANDO PEINADORA PARA CABLE ELECTRICO O DE DATOS PANDUIT CBOD24K PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | M | 650
DOPI-618 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLUG TIPO RJ45 CATEGORIA 6. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 32
DOPI-619 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DAHUA CAMARA IP DOMO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL/ 4 MEGAPIXELES/LENTE DE 2.8MM/ MICROFONO INTEGRADO/WDR/IR 50 MTS/SMD/ IP67/ O SIMILARINCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 16
DOPI-620 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN HIKVISION NVR DE 32 CANALES DS-7632NI-K2/16P PARA 2 DISCOS DUROS, MÁX. 6TB, 16X RJ-45 POE O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
F.7.2 | CONTROL DE ACCESOS
F.7.2.1 | SÓTANO
DOPI-621 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE RED PARA CONTROL DE ACCESOS CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 3/4, 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 1, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 3/4, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 1,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. | SAL | 2
DOPI-622 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES, UTILIZANDO PEINADORA PARA CABLE ELECTRICO O DE DATOS PANDUIT CBOD24K PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUPO. | M | 282
DOPI-623 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLUG TIPO RJ45 CATEGORIA 6. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 4
DOPI-624 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BOTÓN PRO802B O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-625 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LECTOR WIEGAND DE TARJETA DSK1801E O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-626 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ELECTROIMÁN MAG600NLED O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-627 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONTROLADOR PARA 10 PUERTAS PCSC O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
F.7.2.2 | PLANTA BAJA
DOPI-628 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE RED PARA CONTROL DE ACCESOS CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 3/4, 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 1, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 3/4, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 1,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. | SAL | 3
DOPI-629 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES, UTILIZANDO PEINADORA PARA CABLE ELECTRICO O DE DATOS PANDUIT CBOD24K PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUPO. | M | 65
DOPI-630 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLUG TIPO RJ45 CATEGORIA 6. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 6
DOPI-631 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BOTÓN PRO802B O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 3
DOPI-632 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LECTOR WIEGAND DE TARJETA DSK1801E O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 3
DOPI-633 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ELECTROIMÁN MAG600NLED O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 3
DOPI-634 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONTROLADOR PARA 10 PUERTAS PCSC O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
F.7.2.3 | PLANTA ALTA
DOPI-635 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA DE RED PARA CONTROL DE ACCESOS CON UN DESARROLLO DE 6 METROS PROMEDIO, INCLUYE: 4.20 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 3/4, 2.10 METROS DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE DE 1, 2 CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 1/2-3/4", 1 TAPA CUADRADA GALVANIZADA 3/4, 1 TAPA REALZADA DE 3/4, 4 PIJAS GALVANIZADAS DE 8X1/2, 2 CONECTORES FOGA AJUSTE DE 3/4, 1 CONECTOR FOGA AJUSTE DE 1,1 COPLE FOGA AJUSTE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. | SAL | 5
DOPI-636 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP CATEGORIA 6 DE 4 PARES, UTILIZANDO PEINADORA PARA CABLE ELECTRICO O DE DATOS PANDUIT CBOD24K PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUPO. | M | 221
DOPI-637 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLUG TIPO RJ45 CATEGORIA 6. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 10
DOPI-638 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN BOTÓN PRO802B O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 5
DOPI-639 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN LECTOR WIEGAND DE TARJETA DSK1801E O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 5
DOPI-640 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN ELECTROIMÁN MAG600NLED O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 5
DOPI-641 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CONTROLADOR PARA 10 PUERTAS PCSC O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
F.7.3 | DETECCIÓN DE HUMO
F.7.3.1 | SÓTANO
DOPI-642 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS(SCI) A 40CM NPT CON UN DESARROLLO DE 25 METROS DE CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 22 AWG NIVEL 7 PROMEDIO, INCLUYE: 25 METROS DE TUBO PVC PARED GRUESA DE 3/4, 2 CONECTORES DE 3/4, 1 COPLE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | SAL | 14
DOPI-643 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SYSTEM SENSOR SIRENA CON LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA A 2 HILOS, MONTAJE EN PARED, ROJO O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-644 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO INALAMBRICO PARA PANEL O SIMILARINCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 14
DOPI-645 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA, DOBLE ACCIÓN, CONVENCIONAL O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-646 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 22 AWG INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | M | 542
F.7.3.2 | PLANTA BAJA
DOPI-647 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS(SCI) A 40CM NPT CON UN DESARROLLO DE 25 METROS DE CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 22 AWG NIVEL 7 PROMEDIO, INCLUYE: 25 METROS DE TUBO PVC PARED GRUESA DE 3/4, 2 CONECTORES DE 3/4, 1 COPLE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | SAL | 50
DOPI-648 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SYSTEM SENSOR SIRENA CON LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA A 2 HILOS, MONTAJE EN PARED, ROJO O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 18
DOPI-649 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO INALAMBRICO PARA PANEL O SIMILARINCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 50
DOPI-650 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA, DOBLE ACCIÓN, CONVENCIONAL O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 18
DOPI-651 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 22 AWG INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | M | 172
DOPI-652 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HOCHIKI PANEL DE ALARMA CONTRA INCENDIO FNP1127US2ERS120, 5.2A, 24V, ROJO O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-653 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BATERÍA DE RESPALDO UL DE 12V 154AHO SIMILAR , IDEAL PARA SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIO, CONTROL DE ACCESO, INTRUSIÓN, VIDEOVIGILANCIA Y ENERGÍA SOLAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 2
F.7.3.3 | PLANTA ALTA
DOPI-654 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS(SCI) A 40CM NPT CON UN DESARROLLO DE 25 METROS DE CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 22 AWG NIVEL 7 PROMEDIO, INCLUYE: 25 METROS DE TUBO PVC PARED GRUESA DE 3/4, 2 CONECTORES DE 3/4, 1 COPLE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | SAL | 42
DOPI-655 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SYSTEM SENSOR SIRENA CON LÁMPARA ESTROBOSCÓPICA A 2 HILOS, MONTAJE EN PARED, ROJO O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 8
DOPI-656 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMO INALAMBRICO PARA PANEL O SIMILARINCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 42
DOPI-657 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA, DOBLE ACCIÓN, CONVENCIONAL O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 8
DOPI-658 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO CALIBRE 22 AWG INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | M | 364
F.7.4 | COMUNICACIÓN PACIENTE-ENFERMERÍA
F.7.4.1 | PLANTA BAJA
DOPI-659 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS LLAMADO A ENFERMERA DE 25 METROS DE CABLE UTP CAT 6 NIVEL 7 PROMEDIO, INCLUYE: 25 METROS DE TUBO PVC PARED GRUESA DE 3/4, 2 CONECTORES DE 3/4, 1 COPLE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | SAL | 25
DOPI-660 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO PARA CONSOLA DE ENFERMERAS MODELO 7969. PARA LA CONEXIÓN SOBRE ESCRITORIO DE LA CONSOLA DE ENFERMERAS SENSIBLE AL TACTO MODELO 7065. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-661 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN PARA REGISTRO Y AYUDA DE PERSONAL (MEJORADA) MODELO 7131. PARA PROPORCIONAR REGISTRO DE PERSONAL Y LLAMADA DE AYUDA DE PERSONAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 15
DOPI-662 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN DE CORDÓN Y BOTÓN DE LLAMADA PARA REGADERA MODELO 7058. (PARA PROPORCIONAR DOS NIVELES DE LLAMADA DISCRETOS Y PRIORIDADES CORRESPONDIENTES DESDE EL BAÑO). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 8
DOPI-663 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN DE PACIENTE MODELO 7123. PARA PROPORCIONAR AUDIO COMUNICACIÓN Y HASTA CINCO PUNTOS DE LLAMADA DISCRETOS, PUDIENDO REALIZAR HASTA 12 PRIORIDADES DE LLAMADO DISTINTOS, CON PERILLA LLAMADORA MODELO 6226.( PARA AVISAR A UNA ENFERMERA DESDE UNA ESTACIÓN DE PACIENTE ASOCIADO). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 15
DOPI-664 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORIA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAMETRO MAXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MAS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ , CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SI. CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECANICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FACIL INSTALACION EN LAS CANALIZACIONES. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M | 845
DOPI-665 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE PASILLO TONO VISUAL MODELO 7044. PARA PROPORCIONAR ALIMENTACIÓN, DATOS Y AUDIO PARA UN MÁXIMO COMBINADO DE 15 ESTACIONES PERIFÉRICAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 5
DOPI-666 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONSOLA DE ENFERMERAS A COLOR Y SENSIBLE AL TACTO MODELO 7065. PARA ANUNCIAR LAS LLAMADAS DESDE LAS ESTACIONES DE PERSONAL/PACIENTE, PERMITE COMUNICACIÓN DE VOZ DUPLEX A DOS VÍAS ENTRE LAS ESTACIONES DE ENFERMERÍA Y DE PACIENTE/PERSONAL, PERMITE REALIZAR LLAMADAS A HABITACIONES, VER LA LOCALIZACIÓN DEL PERSONAL, Y SOLICITUDES PENDIENTES DE SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-667 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON BATERÍA DE RESPALDO MODELO 7095. PARA PROPORCIONAR ENERGÍA ELÉCTRICA A TODOS LOS DISPOSITIVOS DEL SISTEMA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-668 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SWITCH ETHERNET DE 8 PUERTOS MODELO 7991. PARA INTERCONECTAR GATEWAYS LOCALES E INTEGRARLOS A LA COMPLETA RED DISTRIBUIDA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN HOSPITALARIO PACIENTE-ENFERMERA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-669 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE METÁLICO MODELO 7088, . CAPACIDAD PARA 1 GATEWAY, 1 SWITCH DE 8 PUERTOS Y 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO: CIRCUITO INDEPENDIENTE120 VCA @ 15 A REGULADOS, CONEXIÓN A PLANTA DE EMERGENCIA . INCLUYE: NIVELACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 2
F.7.4.2 | PLANTA ALTA
DOPI-670 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS LLAMADO A ENFERMERA DE 25 METROS DE CABLE UTP CAT 6 NIVEL 7 PROMEDIO, INCLUYE: 25 METROS DE TUBO PVC PARED GRUESA DE 3/4, 2 CONECTORES DE 3/4, 1 COPLE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | SAL | 27
DOPI-671 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECEPTÁCULO PARA CONSOLA DE ENFERMERAS MODELO 7969. PARA LA CONEXIÓN SOBRE ESCRITORIO DE LA CONSOLA DE ENFERMERAS SENSIBLE AL TACTO MODELO 7065. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 3
DOPI-672 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN PARA REGISTRO Y AYUDA DE PERSONAL (MEJORADA) MODELO 7131. PARA PROPORCIONAR REGISTRO DE PERSONAL Y LLAMADA DE AYUDA DE PERSONAL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 13
DOPI-673 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN DE CORDÓN Y BOTÓN DE LLAMADA PARA REGADERA MODELO 7058. (PARA PROPORCIONAR DOS NIVELES DE LLAMADA DISCRETOS Y PRIORIDADES CORRESPONDIENTES DESDE EL BAÑO). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 8
DOPI-674 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN DE PACIENTE MODELO 7123. PARA PROPORCIONAR AUDIO COMUNICACIÓN Y HASTA CINCO PUNTOS DE LLAMADA DISCRETOS, PUDIENDO REALIZAR HASTA 12 PRIORIDADES DE LLAMADO DISTINTOS, CON PERILLA LLAMADORA MODELO 6226.( PARA AVISAR A UNA ENFERMERA DESDE UNA ESTACIÓN DE PACIENTE ASOCIADO). INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 13
DOPI-675 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORIA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAMETRO MAXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MAS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ , CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SI. CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECANICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FACIL INSTALACION EN LAS CANALIZACIONES. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M | 160
DOPI-676 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA DE PASILLO TONO VISUAL MODELO 7044. PARA PROPORCIONAR ALIMENTACIÓN, DATOS Y AUDIO PARA UN MÁXIMO COMBINADO DE 15 ESTACIONES PERIFÉRICAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 5
DOPI-677 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONSOLA DE ENFERMERAS A COLOR Y SENSIBLE AL TACTO MODELO 7065. PARA ANUNCIAR LAS LLAMADAS DESDE LAS ESTACIONES DE PERSONAL/PACIENTE, PERMITE COMUNICACIÓN DE VOZ DUPLEX A DOS VÍAS ENTRE LAS ESTACIONES DE ENFERMERÍA Y DE PACIENTE/PERSONAL, PERMITE REALIZAR LLAMADAS A HABITACIONES, VER LA LOCALIZACIÓN DEL PERSONAL, Y SOLICITUDES PENDIENTES DE SERVICIO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 3
DOPI-678 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON BATERÍA DE RESPALDO MODELO 7095. PARA PROPORCIONAR ENERGÍA ELÉCTRICA A TODOS LOS DISPOSITIVOS DEL SISTEMA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 3
DOPI-679 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SWITCH ETHERNET DE 8 PUERTOS MODELO 7991. PARA INTERCONECTAR GATEWAYS LOCALES E INTEGRARLOS A LA COMPLETA RED DISTRIBUIDA DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN HOSPITALARIO PACIENTE-ENFERMERA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 3
DOPI-680 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE METÁLICO MODELO 7088, . CAPACIDAD PARA 1 GATEWAY, 1 SWITCH DE 8 PUERTOS Y 1 FUENTE DE ALIMENTACIÓN. REQUERIMIENTO ELÉCTRICO: CIRCUITO INDEPENDIENTE120 VCA @ 15 A REGULADOS, CONEXIÓN A PLANTA DE EMERGENCIA . INCLUYE: NIVELACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | PZA | 3
F.7.5 | VOCEO
F.7.4.1 | SÓTANO
DOPI-681 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS (VOCEO) A 40CM NPT CON UN DESARROLLO DE 25 METROS DE CABLE UTP CAT 6 NIVEL 7 PROMEDIO, INCLUYE: 25 METROS DE TUBO PVC PARED GRUESA DE 3/4, 2 CONECTORES DE 3/4, 1 COPLE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | SAL | 9
DOPI-682 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCINA SPEAKER POE 15 W CELLING O SIMILAR MONTAJE EN PARED O TECHO, COLOR ROJO. MONTADA EN PLAFON INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 9
DOPI-683 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SWITCH CISCO FAST ETHERNET SMART PLUS SF220-48P POE, 48 PUERTOS O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-684 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORIA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAMETRO MAXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MAS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ , CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SI. CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECANICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FACIL INSTALACION EN LAS CANALIZACIONES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 1107
F.7.4.2 | PLANTA BAJA
DOPI-685 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS (VOCEO) A 40CM NPT CON UN DESARROLLO DE 25 METROS DE CABLE UTP CAT 6 NIVEL 7 PROMEDIO, INCLUYE: 25 METROS DE TUBO PVC PARED GRUESA DE 3/4, 2 CONECTORES DE 3/4, 1 COPLE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | SAL | 44
DOPI-686 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCINA SPEAKER POE 15 W CELLING O SIMILAR MONTAJE EN PARED O TECHO, COLOR ROJO. MONTADA EN PLAFON INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 44
DOPI-687 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SWITCH CISCO FAST ETHERNET SMART PLUS SF220-48P POE, 48 PUERTOS O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-688 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORIA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAMETRO MAXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MAS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ , CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SI. CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECANICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FACIL INSTALACION EN LAS CANALIZACIONES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 2567
F.7.4.3 | PLANTA ALTA
DOPI-689 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS (VOCEO) A 40CM NPT CON UN DESARROLLO DE 25 METROS DE CABLE UTP CAT 6 NIVEL 7 PROMEDIO, INCLUYE: 25 METROS DE TUBO PVC PARED GRUESA DE 3/4, 2 CONECTORES DE 3/4, 1 COPLE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | SAL | 57
DOPI-690 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCINA SPEAKER POE 15 W CELLING O SIMILAR MONTAJE EN PARED O TECHO, COLOR ROJO. MONTADA EN PLAFON INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 49
DOPI-691 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SWITCH CISCO FAST ETHERNET SMART PLUS SF220-48P POE, 48 PUERTOS O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-692 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORIA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAMETRO MAXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MAS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ , CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SI. CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECANICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FACIL INSTALACION EN LAS CANALIZACIONES. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 3343
DOPI-693 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AMPLIFICADOR MODELO IZA-190HZ 70V 100V AMPLIFICADOR DE POTENCIA 1 X 90W @ 70 / 100V RESPUESTA FRECUENTE 60 HZ - 20 KHZ (+ 0 / -3 DB, @ 1 W DE REFERENCIA 1 KHZ), THD + N ≤1% (A PLENA POTENCIA NOMINAL), GAMA DINÁMICA 88 DB, EQ DE ALTAVOZ INCORPORADO, FREESPACE DS 16 O DS 40, SIN EQ, CANALES DE ENTRADA ENTRADAS MICRÓFONO / LÍNEA: 1 MICRÓFONO / LÍNEA BALANCEADA, ENTRADAS DE LÍNEA: 2 LÍNEA NO BALANCEADA ENTRADAS DE PÁGINA: 1 MICRÓFONO BALANCEADO ENTRADA AUXILIAR: 1 LÍNEA NO BALANCEADA O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 2
DOPI-694 | SUNMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOCINA MONTAJE DE PLAFON, MODELO FREESPACE FS4CE BLANCA TRANSDUCTOR DE RANGO COMPLETO DE 4.5", RANGO DE BAJA FRECUENCIA DE HASTA 70 HZ, 8 Ω Y FUNCIONAMIENTO DE 70/100 V, CONFIGURACIÓN DE LA TOMA MONTADA EN EL BAFLE FRONTAL Y CONEXIONES DE AUDIO DEL BAFLE FRONTAL O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 8
F.7.6 | VOZ Y DATOS
F.7.6.1 | SÓTANO
DOPI-695 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS A 40CM NPT CON UN DESARROLLO DE 10 METROS DE CABLE UTP CAT 6 NIVEL 7 PROMEDIO, INCLUYE: 15 METROS DE TUBO PARED DELGADA GALVANIZADA DE 3/4, 2 CONECTORES DE 3/4, 1 COPLE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | SAL | 11
DOPI-696 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORIA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAMETRO MAXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MAS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ , CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SI. CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECANICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FACIL INSTALACION EN LAS CANALIZACIONES. | M | 1209
DOPI-697 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SWITCH CISCO FAST ETHERNET SMART PLUS SF220-24P POE, 24 PUERTOS O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-698 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 24/48 PUERTO 1U/2U CAT6/CAT6A PANELES DE PARCHE SIN BLINDAJE/BLINDADO, CAT6A, 48 PUERTOS O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-699 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCES POINT MODELO AIR CAP 702i N K9 O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-700 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA O CONEXION RJ45 CATALOGO 6, QZ5979C6, 1 MODULO PARA CONEXION DE DATOS LINEA QUINZIÑO MX. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 10
F.7.6.2 | PLANTA BAJA
DOPI-701 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS A 40CM NPT CON UN DESARROLLO DE 10 METROS DE CABLE UTP CAT 6 NIVEL 7 PROMEDIO, INCLUYE: 15 METROS DE TUBO PARED DELGADA GALVANIZADA DE 3/4, 2 CONECTORES DE 3/4, 1 COPLE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | SAL | 102
DOPI-702 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORIA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAMETRO MAXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MAS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ , CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SI. CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECANICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FACIL INSTALACION EN LAS CANALIZACIONES. | M | 5138
DOPI-703 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SWITCH CISCO FAST ETHERNET SMART PLUS SF220-24P POE, 24 PUERTOS O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-704 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 24/48 PUERTO 1U/2U CAT6/CAT6A PANELES DE PARCHE SIN BLINDAJE/BLINDADO, CAT6A, 48 PUERTOS O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-705 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCES POINT MODELO AIR CAP 702i N K9 O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 7
DOPI-706 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA O CONEXION RJ45 CATALOGO 6, QZ5979C6, 1 MODULO PARA CONEXION DE DATOS LINEA QUINZIÑO MX. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 95
DOPI-707 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE 300M CON PERALTE DE 105MM MODELO CH-105-600GACO SIMILAR, COMO TODO LO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 22
DOPI-708 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE 300M CON CURVA A 90 GRADOS MODELO CH-105-600GACO SIMILAR, COMO TODO LO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 1
DOPI-709 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE 300M TIPO TEE MODELO CH-105-600GACO SIMILAR, COMO TODO LO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 4
DOPI-710 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE 200M CON PERALTE DE 105MM MODELO CH-105-600GACO SIMILAR, COMO TODO LO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 7
DOPI-711 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SWITCH CISCO FAST ETHERNET SMART PLUS SF220-48P POE, 48 PUERTOS O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 3
DOPI-712 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PANEL SERVIDOR PARA RACK 19" / O SIMILAR GABINETE DE RED INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
F.7.6.3 | PLANTA ALTA
DOPI-713 | SALIDA PARA VOZ Y DATOS A 40CM NPT CON UN DESARROLLO DE 10 METROS DE CABLE UTP CAT 6 NIVEL 7 PROMEDIO, INCLUYE: 15 METROS DE TUBO PARED DELGADA GALVANIZADA DE 3/4, 2 CONECTORES DE 3/4, 1 COPLE DE 3/4, SOPORTADA A CADA 1.50 METROS CON: 3 ABRAZADERAS TIPO CLIP DE 3/4, 1 ABRAZADERA TIPO CLIP DE 1, 14 TUERCAS GALVANIZADAS DE 1/4, 6 PERNO 1/4, 6 FULMINANTE CALIBRE 27 ROJO, 4 COPLE HEXAGONAL 1/4, 3.60 METROS DE VARILLA ROSCADA 1/4. ACARREOS, CINTA AISLANTE PARA CABLEADO Y DESPERDICIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | SAL | 60
DOPI-714 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE UTP PARA EL CABLEADO HORIZONTAL, EN CATEGORIA 6, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: DIAMETRO MAXIMO DE 6.35 MM. E IMPEDANCIA NOMINAL DE 100 W MAS/MENOS 15% CON UN ANCHO DE BANDA HASTA 250MHZ , CON 8 HILOS CON 4 PARES TRENZADOS CALIBRE 23 O 24 AWG AISLADOS ENTRE SI. CON UNA CUBIERTA DE POLIETILENO PARA EVITAR LA PENETRACION DE HUMEDAD Y OBTENER UNA MAYOR RESISTENCIA MECANICA Y FLEXIBILIDAD PARA SU FACIL INSTALACION EN LAS CANALIZACIONES. | M | 2988
DOPI-715 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SWITCH CISCO FAST ETHERNET SMART PLUS SF220-24P POE, 24 PUERTOS O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-716 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 24/48 PUERTO 1U/2U CAT6/CAT6A PANELES DE PARCHE SIN BLINDAJE/BLINDADO, CAT6A, 48 PUERTOS O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-717 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCES POINT MODELO AIR CAP 702i N K9 O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-718 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA O CONEXION RJ45 CATALOGO 6, QZ5979C6, 1 MODULO PARA CONEXION DE DATOS LINEA QUINZIÑO MX. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 54
DOPI-719 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE 300M CON PERALTE DE 105MM MODELO CH-105-600GACO SIMILAR, COMO TODO LO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 25
DOPI-720 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE 300M CON CURVA A 90 GRADOS MODELO CH-105-600GACO SIMILAR, COMO TODO LO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
DOPI-721 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE 300M TIPO TEE MODELO CH-105-600GACO SIMILAR, COMO TODO LO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 3
DOPI-722 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHAROLA DE 200M CON PERALTE DE 105MM MODELO CH-105-600GACO SIMILAR, COMO TODO LO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | PZA | 5
DOPI-723 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN SWITCH CISCO FAST ETHERNET SMART PLUS SF220-48P POE, 48 PUERTOS O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-724 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PANEL SERVIDOR PARA RACK 19" / O SIMILAR GABINETE DE RED INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-725 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN NO BREAK COMPLET SR 2000 UPS-1-034, 1600W, 2000VA, ENTRADA 55 - 150V, SALIDA 120V, PARA RACK O SIMILAR INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y TODO LO PARA SU CORRECTA INSTALACION. | PZA | 1
F.7.7 | ACOMETIDA
F.7.7.1 | PLANTA BAJA
DOPI-726 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO 0.33X0.33X0.40, FIERRO GALVANIZADO CON TAPA Y MARCO. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 8
DOPI-727 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PAD RD-19 NARANJA, 11/4" POLIETILENO ALTA DENSIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | M | 92
DOPI-728 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FIERRO GALVANIZADO AJUSTE 1 1/4" CONDUIT (EMT) SIN COPLE (POR TRAMO). INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | TMO | 3
DOPI-729 | FABRICACION Y COLOCACIÓN DE SOPORTE EN MURO/TECHO PARA TUBO 11/4" INCLUYE: 7CM UNICANAL 4X2, ABRAZADERA UNICANAL 35MM, 2 JUEGO PERNO ANCLA, TUERCA Y RONDANA 1/4" HILTI. INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 5
DOPI-730 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA PARED GRUESA 11/4". INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-731 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FIERRO GALVANIZADO ROSCADO 11/4" CONDUIT (IMC) CON COPLE (XTRAMO). INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | TMO | 2
DOPI-732 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4". INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-733 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4". INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-734 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE FIBRA OPTICA CON CONECTOR TIPO SC/APC PARA CONEXIÓN DE IDF. CON UN DESARROLLO PROMEDIO DE 120 INCLUYE: MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y EQUIPO. | PDA | 1
F.8 | HVAC
F.8.1 | EQUIPOS
F.8.1.1 | SÓTANO
DOPI-735 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GJ- 01 HASTA GJ -07 EXTRACTOR DE AIRE PARA ESTACIONAMIENTO EN SOTANO, MODELO GJ-AU400P, CAPACIDAD DE FLUJO DE 5,969CFM. NO INCLYE VARIADOR DE FRECUENCIA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/3/60. CERTIFICACION AMCA INCLUYE MONTAJE EN LOZA POR MEDIO DE 4 SOPORTES DE BARRILLA ROSACA Y 1 METRO DE LARGO CADA UNO. INCLUYE: MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 7
DOPI-736 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT SOLO FRIO, MODELO 4MCW1512A1, CAPACIDAD DE 1 TONELADA DE REFRIGERACIÓN 12,000 BTU, CON CONDENSADORAS Y CONTROL REMOTO, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 220/1/60 PARA EVAPORADOR Y CONDENSADOR, KIT DE INSTALACION Y DRENAJE. HASTA 3.5 METROS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
F.8.1.2 | PLANTA BAJA
DOPI-737 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAN AND COIL, MODELO HFCF04, CAPACIDAD DE 1 TONELADA DE REFRIGEACION 12,000 BTU, CON SERPENTIN DE AGUA HELADA, RETORNO DE AIRE HORIZONTAL, CON PLENO, NO INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA, POTENCIA DE 77 WATTS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/1/60. INCLUYE: INSTALACION Y COLGANTEO DE EQUIPOS FAN AND COIL A LOSA POR MEDIDO DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" A 4 PUNTOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 23
DOPI-738 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAN AND COIL, MODELO HCCA18, CAPACIDAD DE 5 TONELADA DE REFRIGEACION 60,000 BTU, CON SERPENTIN DE AGUA HELADA, RETORNO DE AIRE HORIZONTAL, CON PLENO, NO INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA, POTENCIA DE 490 WATTS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/1/60. INCLUYE: INSTALACION Y COLGANTEO DE EQUIPOS FAN AND COIL A LOSA POR MEDIDO DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" A 4 PUNTOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-739 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAN AND COIL, MODELO LIFHC036160U432, CAPACIDAD DE 3 TONELADA DE REFRIGEACION 36,000 BTU, CON SERPENTIN DE EXPANSION DIRECTA, RETORNO DE AIRE HORIZONTAL, CON PLENO, NO INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/1/60. INCLUYE: INSTALACION Y COLGANTEO DE EQUIPOS FAN AND COIL A LOSA POR MEDIDO DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" A 4 PUNTOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-740 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI SPLIT SOLO FRIO, MODELO 4MCW1512A1, CAPACIDAD DE 1 TONELADA DE REFRIGERACIÓN 12,000 BTU, CON CONDENSADORAS Y CONTROL REMOTO, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 220/1/60 PARA EVAPORADOR Y CONDENSADOR, KIT DE INSTALACION Y DRENAJE HASTA 3.5 METROS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
DOPI-741 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MINI SPLIT SOLO FRIO, MODELO 4MCW1512A1, CAPACIDAD DE 2 TONELADA DE REFRIGERACIÓN 24,000 BTU, CON CONDENSADORAS Y CONTROL REMOTO, VOLTAJE DE OPERACIÓN DE 220/1/60 PARA EVAPORADOR Y CONDENSADOR, KIT DE INTALACION Y DRENAJE. HASTA 3.5 METROS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
F.8.1.3 | PLANTA ALTA
DOPI-742 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAN AND COIL, MODELO HFCF04, CAPACIDAD DE 1 TONELADA DE REFRIGEACION 12,000 BTU, CON SERPENTIN DE AGUA HELADA, RETORNO DE AIRE HORIZONTAL, CON PLENO, NO INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA, POTENCIA DE 77 WATTS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/1/60. INCLUYE: INSTALACION Y COLGANTEO DE EQUIPOS FAN AND COIL A LOSA POR MEDIDO DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" A 4 PUNTOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 11
DOPI-743 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAN AND COIL, MODELO HFCF08, CAPACIDAD DE 2 TONELADA DE REFRIGEACION 24,000 BTU, CON SERPENTIN DE AGUA HELADA, RETORNO DE AIRE HORIZONTAL, CON PLENO, NO INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA, POTENCIA DE 189 WATTS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/1/60. INCLUYE: INSTALACION Y COLGANTEO DE EQUIPOS FAN AND COIL A LOSA POR MEDIDO DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" A 4 PUNTOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 3
DOPI-744 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAN AND COIL, MODELO HCCA18, CAPACIDAD DE 5 TONELADA DE REFRIGEACION 60,000 BTU, CON SERPENTIN DE AGUA HELADA, RETORNO DE AIRE HORIZONTAL, CON PLENO, NO INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA, POTENCIA DE 490 WATTS, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/1/60. INCLUYE: INSTALACION Y COLGANTEO DE EQUIPOS FAN AND COIL A LOSA POR MEDIDO DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" A 4 PUNTOS. MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-745 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAN AND COIL, MODELO LIFHC036160U432, CAPACIDAD DE 3 TONELADA DE REFRIGEACION 36,000 BTU, CON SERPENTIN DE EXPANSION DIRECTA, RETORNO DE AIRE HORIZONTAL, CON PLENO, NO INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 220/1/60. INCLUYE: INSTALACION Y COLGANTEO DE EQUIPOS FAN AND COIL A LOSA POR MEDIDO DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" A 4 PUNTOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 2
F.8.1.4 | PLANTA AZOTEA
DOPI-746 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UMA-01 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE PARA EXTERIOR, MODELO KMA1510TB40, DE 2 IN DE ESPESOR, AISLAMIENTO TERMICO EN TODO EL EQUIPO, PUENTES TERMICOS DE ALTA EFICIENCIA, CAPACIDAD DE FLUJO 2,000 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 1.5 INWG , ENFRIAMIENTO POR MEDIO DE AGUA HELADA CON UNA CAPACIDAD DE 93,100 BTU/HR Y CALEFACION POR RESISTENCIA ELECTRICA CON UNA CAPACIDAD DE 22.5 KW, VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALABES ATRASADO TIPO PLUG, MIRILLA Y LUZ EN MOTOR , CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE DEBAJO DEL SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO. DOS ETAPAS DE FILTRACION 35% Y 95% . MANOMETROS DE AGUJA EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DE FILTROS. VARIDADOR DE FRECUENCIA PARA UNA POTENCIA DE 3 HP. VOLTAJE DE OPERACION 460/3/60. INCLUYE: ARMADO DE EQUIPO EN SITIO, MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , SELLO ENTRE SUS SECCIONES POR MEDIO DE SILICON DE POLIURETANO , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE .MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-747 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UMA-02 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE PARA EXTERIOR, MODELO KMA2015TB40, DE 2 IN DE ESPESOR, AISLAMIENTO TERMICO EN TODO EL EQUIPO, PUENTES TERMICOS DE ALTA EFICIENCIA, CAPACIDAD DE FLUJO 3,800 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 2.5 INWG , ENFRIAMIENTO POR MEDIO DE AGUA HELADA CON UNA CAPACIDAD DE 91,562 BTU/HR Y CALEFACION POR RECISTENCIA ELECTRICA CON UNA CAPACIDAD DE 11.1 KW, VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALABES ATRASADO TIPO PLUG, MIRILLA Y LUZ EN MOTOR , CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE DEBAJO DEL SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO. DOS ETAPAS DE FILTRACION 35% Y 95% . MANOMETROS DE AGUJA EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DE FILTROS. VARIDADOR DE FRECUENCIA PARA UNA POTENCIA DE 7.5 HP. VOLTAJE DE OPERACION 460/3/60. INCLUYE: ARMADO DE EQUIPO EN SITIO, MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , SELLO ENTRE SUS SECCIONES POR MEDIO DE SILICON DE POLIURETANO , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE .MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-748 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UMA-03 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE PARA EXTERIOR, MODELO KMA2020TB40, DE 2 IN DE ESPESOR, AISLAMIENTO TERMICO EN TODO EL EQUIPO, PUENTES TERMICOS DE ALTA EFICIENCIA, CAPACIDAD DE FLUJO 6,400 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 2.5 INWG , ENFRIAMIENTO POR MEDIO DE AGUA HELADA CON UNA CAPACIDAD DE 147,366 BTU/HR Y CALEFACION POR RECISTENCIA ELECTRICA CON UNA CAPACIDAD DE 16.3 KW, VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALABES ATRASADO TIPO PLUG, MIRILLA Y LUZ EN MOTOR , CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE DEBAJO DEL SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO. DOS ETAPAS DE FILTRACION 35% Y 95% . MANOMETROS DE AGUJA EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DE FILTROS. VARIDADOR DE FRECUENCIA PARA UNA POTENCIA DE 10 HP. VOLTAJE DE OPERACION 460/3/60. INCLUYE: ARMADO DE EQUIPO EN SITIO, MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , SELLO ENTRE SUS SECCIONES POR MEDIO DE SILICON DE POLIURETANO , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE .MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-749 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UMA-04 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE PARA EXTERIOR, MODELO KMA1515TB40, DE 2 IN DE ESPESOR, AISLAMIENTO TERMICO EN TODO EL EQUIPO, PUENTES TERMICOS DE ALTA EFICIENCIA, CAPACIDAD DE FLUJO 2,000 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 1.5 INWG , ENFRIAMIENTO POR MEDIO DE AGUA HELADA CON UNA CAPACIDAD DE 93,100 BTU/HR Y CALEFACION POR RECISTENCIA ELECTRICA CON UNA CAPACIDAD DE 22.5 KW, VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALABES ATRASADO TIPO PLUG, MIRILLA Y LUZ EN MOTOR , CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE DEBAJO DEL SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO.TRES ETAPAS DE FILTRACION 35%, 95% Y 99.97% . MANOMETROS DE AGUJA EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DE FILTROS. VARIDADOR DE FRECUENCIA PARA UNA POTENCIA DE 7.5 HP. VOLTAJE DE OPERACION 460/3/60. INCLUYE: ARMADO DE EQUIPO EN SITIO, MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , SELLO ENTRE SUS SECCIONES POR MEDIO DE SILICON DE POLIURETANO , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE .MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-750 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UMA-05 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE PARA EXTERIOR, MODELO KMA2015TB40, DE 2 IN DE ESPESOR, AISLAMIENTO TERMICO EN TODO EL EQUIPO, PUENTES TERMICOS DE ALTA EFICIENCIA, CAPACIDAD DE FLUJO 3,700 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 1.5 INWG , ENFRIAMIENTO POR MEDIO DE AGUA HELADA CON UNA CAPACIDAD DE 172,234 BTU/HR Y CALEFACION POR RECISTENCIA ELECTRICA CON UNA CAPACIDAD DE 41.5 KW, VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALABES ATRASADO TIPO PLUG, MIRILLA Y LUZ EN MOTOR , CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE DEBAJO DEL SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO. TRES ETAPAS DE FILTRACION 35%, 95% Y 99.97% . MANOMETROS DE AGUJA EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DE FILTROS. VARIDADOR DE FRECUENCIA PARA UNA POTENCIA DE 7.5 HP. VOLTAJE DE OPERACION 460/3/60. INCLUYE: ARMADO DE EQUIPO EN SITIO, MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , SELLO ENTRE SUS SECCIONES POR MEDIO DE SILICON DE POLIURETANO , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE .MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-751 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UMA-06 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE PARA EXTERIOR, MODELO KMA2520TB40, DE 2 IN DE ESPESOR, AISLAMIENTO TERMICO EN TODO EL EQUIPO, PUENTES TERMICOS DE ALTA EFICIENCIA, CAPACIDAD DE FLUJO 7,700 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 2.5 INWG , ENFRIAMIENTO POR MEDIO DE AGUA HELADA CON UNA CAPACIDAD DE 193,765 BTU/HR Y CALEFACION POR RECISTENCIA ELECTRICA CON UNA CAPACIDAD DE 25.5 KW, DOS VENTILADORES CENTRIFUGOS DE ALABES ATRASADO TIPO PLUG EN PARALELO, MIRILLA Y LUZ EN MOTOR , CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE DEBAJO DEL SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO. TRES ETAPAS DE FILTRACION 35%, 95% Y 99.97% . MANOMETROS DE AGUJA EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DE FILTROS. DOS VARIDADORES DE FRECUENCIA PARA UNA POTENCIA DE 2 X 7.5 HP. VOLTAJE DE OPERACION 2 X 460/3/60. INCLUYE: ARMADO DE EQUIPO EN SITIO, MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , SELLO ENTRE SUS SECCIONES POR MEDIO DE SILICON DE POLIURETANO , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE .MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-752 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UMA-07 UNIDAD MANEJADORA DE AIRE PARA EXTERIOR, MODELO KMA2015TB40, DE 2 IN DE ESPESOR, AISLAMIENTO TERMICO EN TODO EL EQUIPO, PUENTES TERMICOS DE ALTA EFICIENCIA, CAPACIDAD DE FLUJO 3,500 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 2 INWG , ENFRIAMIENTO POR MEDIO DE AGUA HELADA CON UNA CAPACIDAD DE 81,527 BTU/HR Y CALEFACION POR RECISTENCIA ELECTRICA CON UNA CAPACIDAD DE 9.3 KW, VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALABES ATRASADO TIPO PLUG, MIRILLA Y LUZ EN MOTOR , CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE DEBAJO DEL SERPENTIN DE ENFRIAMIENTO. DOS ETAPAS DE FILTRACION 35% Y 95% . MANOMETROS DE AGUJA EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DE FILTROS. VARIDADOR DE FRECUENCIA PARA UNA POTENCIA DE 5 HP. VOLTAJE DE OPERACION 460/3/60. INCLUYE: ARMADO DE EQUIPO EN SITIO, MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , SELLO ENTRE SUS SECCIONES POR MEDIO DE SILICON DE POLIURETANO , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE .MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-753 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UEX-01, UEX-02, UEX-03, UEX-04 UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE PARA EXTERIOR, MODELO KMA1510TB40 DE 2" DE ESPESOR, AISLAMIENTO TERMICO EN TODO EL EQUIPO, PUENTES TERMICOS DE ALTA EFICIENCIA, CAPACIDAD DE FLUJO DE 2,000 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 1.3 INWG, VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALABES ATRASADO TIPO PLUG, MIRILLA Y LUZ EN MOTOR , DOS ETAPAS DE FILTRACION; FILTROS DEL 35% , FILTROS HEPA 99.97% MONTAJE FRONTAL (*SEGUN APLIQUE). MANOMETROS DE AGUJA EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DE FILTROS. VARIDADOR DE FRECUENCIA PARA UNA POTENCIA DE 3 HP. VOLTAJE DE OPERACION 460/3/60. INCLUYE: ARMADO DE EQUIPO EN SITIO, MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , SELLO ENTRE SUS SECCIONES POR MEDIO DE SILICON DE POLIURETANO , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE .MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 4
DOPI-754 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UEX-05 UNIDAD DE EXTRACCION DE AIRE PARA EXTERIOR, MODELO KMA2010TB40 DE 2" DE ESPESOR, AISLAMIENTO TERMICO EN TODO EL EQUIPO, PUENTES TERMICOS DE ALTA EFICIENCIA, CAPACIDAD DE FLUJO DE 3,500 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 1.3 INWG, VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALABES ATRASADO TIPO PLUG, MIRILLA Y LUZ EN MOTOR , DOS ETAPAS DE FILTRACION; FILTROS DEL 35% , FILTROS HEPA 99.97% MONTAJE FRONTAL (*SEGUN APLIQUE). MANOMETROS DE AGUJA EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DE FILTROS. VARIDADOR DE FRECUENCIA PARA UNA POTENCIA DE 5 HP. VOLTAJE DE OPERACION 460/3/60. INCLUYE: ARMADO DE EQUIPO EN SITIO, MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , SELLO ENTRE SUS SECCIONES POR MEDIO DE SILICON DE POLIURETANO , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE .MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-755 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXT-06 EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO PARA EXTERIOR, ASPIRACION SENCILLA, MODELO USF-08, VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALABES ATRASADOS, COMPUERTA GENERAL A LA ASPIRACION PARA CONTROL DE FLUJO DE AIRE GENERAL, CAPACIDAD DE FLUJO DE 1,200 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 1 INWG. NO INCLYE VARIADOR DE FRECUENCIA, POTENCIA DEL MOTOR .5 HP, VOLTAJE DE OPERACIÓN 460/3/60. CERTIFICACION AMCA. INCLUYE: MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-756 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXT-07 EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO PARA EXTERIOR, ASPIRACION SENCILLA, MODELO USF-06, VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALABES ATRASADOS, COMPUERTA GENERAL A LA ASPIRACION PARA CONTROL DE FLUJO DE AIRE GENERAL, CAPACIDAD DE FLUJO DE 650 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 1 INWG. NO INCLYE VARIADOR DE FRECUENCIA, POTENCIA DEL MOTOR .25 HP, VOLTAJE DE OPERACIÓN 460/3/60. CERTIFICACION AMCA. INCLUYE: MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-757 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXT-08 EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO PARA EXTERIOR, ASPIRACION SENCILLA, MODELO USF-13, VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALABES ATRASADOS, COMPUERTA GENERAL A LA ASPIRACION PARA CONTROL DE FLUJO DE AIRE GENERAL, CAPACIDAD DE FLUJO DE 2,500 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 1 INWG. NO INCLYE VARIADOR DE FRECUENCIA, POTENCIA DEL MOTOR 1 HP, VOLTAJE DE OPERACIÓN 460/3/60. CERTIFICACION AMCA. INCLUYE: MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-758 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXT-09 EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO PARA EXTERIOR, ASPIRACION SENCILLA, MODELO USF-04, VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALABES ATRASADOS, COMPUERTA GENERAL A LA ASPIRACION PARA CONTROL DE FLUJO DE AIRE GENERAL, CAPACIDAD DE FLUJO DE 600 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 1 INWG. NO INCLYE VARIADOR DE FRECUENCIA, POTENCIA DEL MOTOR .25 HP, VOLTAJE DE OPERACIÓN 460/3/60. CERTIFICACION AMCA. INCLUYE: MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-759 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXT-10 EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO PARA EXTERIOR, ASPIRACION SENCILLA, MODELO USF-12, VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALABES ATRASADOS, COMPUERTA GENERAL A LA ASPIRACION PARA CONTROL DE FLUJO DE AIRE GENERAL, CAPACIDAD DE FLUJO DE 350 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 1 INWG. NO INCLYE VARIADOR DE FRECUENCIA, POTENCIA DEL MOTOR .5 HP, VOLTAJE DE OPERACIÓN 460/3/60. CERTIFICACION AMCA. INCLUYE: MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-760 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXT-11 EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO PARA EXTERIOR, ASPIRACION SENCILLA, MODELO USF-08, VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALABES ATRASADOS, COMPUERTA GENERAL A LA ASPIRACION PARA CONTROL DE FLUJO DE AIRE GENERAL, CAPACIDAD DE FLUJO DE 1,100 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 1 INWG. NO INCLUYE VARIADOR DE FRECUENCIA, POTENCIA DEL MOTOR .33 HP, VOLTAJE DE OPERACIÓN 460/3/60. CERTIFICACION AMCA. INCLUYE: MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE , MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-761 | INYECTOR DE AIRE CENTRIFUGO PARA EXTERIOR, ASPIRACION SENCILLA, MODELO BSQ-140, VENTILADOR CENTRIFUGO DE ALABES ATRASADOS, COMPUERTA GENERAL A LA ASPIRACION PARA CONTROL DE FLUJO DE AIRE GENERAL, CAPACIDAD DE FLUJO DE 1,700 CFM, PRESION ESTATICA EXTERNA DE 1.6 INWG. NO INCLYE VARIADOR DE FRECUENCIA, POTENCIA DEL MOTOR DE 1 HP, VOLTAJE DE OPERACIÓN 460/3/60. CERTIFICACION AMCA. INCLUYE: MOVIMIENTO PARA POSICIONAMIENTO DE EQUIPO EN BASE , SELLO ENTRE SUS SECCIONES POR MEDIO DE SILICON DE POLIURETANO , INSTALACION DE NEOPRENOS ENTRE EQUIPO Y BASE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
DOPI-762 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCO DE FILTROS PARA EXTERIOR, MODELO KMA1510TB40 DE 2" DE ESPESOR, AISLAMIENTO TERMICO EN TODO EL EQUIPO, PUENTES TERMICOS DE ALTA EFICIENCIA, CAPACIDAD DE FLUJO DE 2,000 CFM, DOS ETAPAS DE FILTRACION; FILTROS DEL 35% , FILTROS HEPA 99.97% MONTAJE FRONTAL (*SEGUN APLIQUE). MANOMETROS DE AGUJA EN CADA UNA DE LAS SECCIONES DE FILTROS. (EQUIPO ACOPLADO A EXT-10 INCLUYE PUESTA EN POSICION Y TACONES DE NEOPRENO). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. | PZA | 1
F.8.2 | MATERIALES
F.8.2.1 | PLANTA BAJA
DOPI-763 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE PARA MANEJADORAS, MODELO BASE DCP-COI MEDIDA: 21"X21" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. MONTAJE PLAFON LISO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 26
DOPI-764 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE PARA MANEJADORAS , MODELO BASE DCP-COI MEDIDA: 15"X15" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER.RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. MONTAJE PLAFON LISO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-765 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE INYECCION PARA VENTILADOR DE INYECCION DE AIRE.MARCA, MODELO BASE HVCO MEDIDA: 30"X20" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-766 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE PARA UNIDADES MANEJADORAS, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 24"X24" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-767 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE PARA UNIDADES MANEJADORAS, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 24"X16" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
DOPI-768 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE PARA UNIDADES MANEJADORAS MARCA, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 12"X6" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-769 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE Y UEX, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 24"X16" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
DOPI-770 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE Y UEX, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 16"X12" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-771 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION Y UEX DE AIRE, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 12"X6" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 48
DOPI-772 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE Y UEX, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 18"X24" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-773 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE PARA FAN & COIL MODELO BASE DCP-COI MEDIDA: 21"X21" CON CUELLO CIRCULAR DE 12" DE DIAMETRO Y PLATO PERFORADO. EL DIFUSOR DEBERA TENER UNA PANTALLA DE MALLA PERFORADA DEL MISMO MATERIAL PARA MEJORAR LA APARIENCIA DEL DISPOSITIVO. ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONSTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. MONTAJE EN PLAFON LISO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 31
DOPI-774 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE PARA FAN & COIL., MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 24"X24", CON CUELLO CIRCULAR DE 18" DE DIAMETRO. ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-775 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE PARA FAN & COIL, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 24"X24", CON CUELLO CIRCULAR DE 16" DE DIAMETRO Y PLATO PERFORADO. ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONSTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-776 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 24"X16", CON CUELLO CIRCULAR DE 12" DE DIAMETRO. ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONSTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 23
DOPI-777 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO FLEXIBLE TERMOACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO PARA INYECCIONES Y RETORNO DE FAN AND COIL, DIAMETRO DE 12" NÚCLEO RECUBIERTO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y A SU VEZ CON UNA MANGA DE POLIÉSTER METALIZADO. SE CONSIDERA 1.5 METROS MAXIMO DE CONEXION ENTRE LOS DISPOSIBTIVOS Y UNA ELONGACION MAXIMA DE 2 CM. INCLUYE SOPORTERIA. APLICA EQUIPOS FAN AND COIL. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 86
DOPI-778 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE DUCTO FLEXIBLE TERMOACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO PARA INYECCIONES Y RETORNO DE FAN AND COIL, DIAMETRO DE 18" NÚCLEO RECUBIERTO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y A SU VEZ CON UNA MANGA DE POLIÉSTER METALIZADO. SE CONSIDERA 1.5 METROS MAXIMO DE CONEXION ENTRE LOS DISPOSIBTIVOS Y UNA ELONGACION MAXIMA DE 2 CM. INCLUYE SOPORTERIA. APLICA EQUIPOS FAN AND COIL. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 7
DOPI-779 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE DUCTO FLEXIBLE TERMOACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO PARA INYECCIONES Y RETORNO DE FAN AND COIL, DIAMETRO DE 16" NÚCLEO RECUBIERTO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y A SU VEZ CON UNA MANGA DE POLIÉSTER METALIZADO. SE CONSIDERA 1.5 METROS MAXIMO DE CONEXION ENTRE LOS DISPOSIBTIVOS Y UNA ELONGACION MAXIMA DE 2 CM. INCLUYE SOPORTERIA. APLICA EQUIPOS FAN AND COIL. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 10
DOPI-780 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA PARA DISTRIBUCION DE AIRE, DISEÑADO E INSTALADO BAJO LOS CRITERIOS DE SMACNA INTERCONEXION TIPO T-24 Y ESQUINERO DE REFUERZO , ESTO APLICA PARA EQUIPOS (UMAS-UEX) DE AREAS CRITICAS CALIBRE 22 INSTALACION SEGUN PROYECTO DE DETALLE. TODO LOS DUCTOS DEBERAN CONTAR CON SELLO A BASE DE SILICON DE POLIURETANO EN TODAS SUS UNIONES Y LAMINA DE NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD. DEBE INCLUIR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO FABRICADO A CADA 1.5 METROS DE DISTANCIA A BASE DE UNÍCANAL LU-1000 DE 0.50 MTS DE LONGITUD CON PERFORACIONES PARA VARILLA DE 3/8" TIPO ESPÁRRAGO CON CUERDA ESTÁNDAR Y ABRAZADERA TIPO "U" SUJETADOS A LOSA, CON PERNO HILTI DE 1/4", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN ESTOS DUCTOS DEBERAN ESTAR FABRICADOS PARA SOPORTAR UNA PRESION DE TRABAJO DE 500 PASCALES. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 10137
DOPI-781 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA PARA DISTRIBUCION DE AIRE, DISEÑADO E INSTALADO BAJO LOS CRITERIOS DE SMACNA CON GRAPA Y ZETA PARA EQUIPOS (FAN AND COIL ) CALIBRE 24 INSTALACION SEGUN PROYECTO DE DETALLE. TODO LOS DUCTOS DEBERAN CONTAR CON SELLO A BASE DE SILICON DE POLIURETANO EN TODAS SUS UNIONES Y LAMINA DE NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD. DEBE INCLUIR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO FABRICADO A CADA 1.5 METROS DE DISTANCIA A BASE DE UNÍCANAL LU-1000 DE 0.50 MTS DE LONGITUD CON PERFORACIONES PARA VARILLA DE 3/8" TIPO ESPÁRRAGO CON CUERDA ESTÁNDAR Y ABRAZADERA TIPO "U" SUJETADOS A LOSA, CON PERNO HILTI DE 1/4", INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 1194.6
DOPI-782 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA PARA DISTRIBUCION DE AIRE, DISEÑADO E INSTALADO BAJO LOS CRITERIOS DE SMACNA CON GRAPA Y ZETA PARA EQUIPOS DE EXTRACCION DE SERVICIOS GENERALES (BAÑOS Y GENERALES) CALIBRE 24 INSTALACION SEGUN PROYECTO DE DETALLE. TODO LOS DUCTOS DEBERAN CONTAR CON SELLO A BASE DE SILICON DE POLIURETANO EN TODAS SUS UNIONES Y LAMINA DE NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD. DEBE INCLUIR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO FABRICADO A CADA 1.5 METROS DE DISTANCIA A BASE DE UNÍCANAL LU-1000 DE 0.50 MTS DE LONGITUD CON PERFORACIONES PARA VARILLA DE 3/8" TIPO ESPÁRRAGO CON CUERDA ESTÁNDAR Y ABRAZADERA TIPO "U" SUJETADOS A LOSA, CON PERNO HILTI DE 1/4", INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 1791.6
DOPI-783 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE 1.5" DE ESPESOR PARA DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO DE TODOS LOS EQUIPOS INTERIORES A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3150 CON BARRERA DE VAPOR DE ALUMINIO REFORZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, ADHESIVO, CINTAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO DE TODOS LOS EQUIPOS. | M2 | 1460.4
DOPI-784 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS EXPUESTOS AL EXTERIOR DE 1.5" DE ESPESOR PARA EXTERIORES (ACABADO CON MEMBRANA DE REFUERZO Y PINTURA AHULADA) A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3150 CON BARRRERA DE VAPOR DE FOIL DE ALUMINIO, INCLUYE: SUMINISTRO, ADHESIVO, CINTAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 231
DOPI-785 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO MODELO CF460-D202-AF PARA CONTROL DE EQUIPOS FAN AND COIL Y VÁLVULA DE AGUA HELADA , INCLUYE MONTAJE DENTRO DEL CUARTO E INTERCONECCIÓN ENTRE FAN Y TERMOSTATO, DISTANCIA PROMEDIO ENTRE FAN Y TERMOSTATO 6 METROS. INCLUYE TUBERÍA DE AJUSTE DE 1/2" Y/O TUBERIA ELECTRICA FLEXIBLE. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 14
DOPI-786 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE CONDENSADOS PARA UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE, HECHO DE TUBERIA DE PVC 3/4 Y UNA ALTURA MINIMA DE 5". INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE UTILIZACION. | PZA | 7
DOPI-787 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE CONDENSADOS Y CONEXIÓN A RED DE DRENAJE PARA FAN & COIL, HECHO DE TUBERIA DE PVC 3/4, MAXIMO 20 METROS LINEALES POS EQUIPO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE UTILIZACION. | PZA | 42
DOPI-788 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO " L" DE 3/8" Ø INTERIOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, AISLAMIENTO TÉRMICO, PROTECCIÓN AL EXTERIOR A BASE DE MANTA CRUDA Y PINTURA TIPO FESTER, MIRILLA DE LÍQUIDO, FILTRO DESHIDRATADOR, INTERCONEXIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, CARGA DE GAS, SOLDADURA DE PLATA, TACONES ANTIVIBRATORIOS, PASO EN LOSA, MUROS, EMBOQUILLADOS, PRUEBAS Y ARRANQUES. | M | 28
DOPI-789 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO " L" DE 5/8" Ø INTERIOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, AISLAMIENTO TÉRMICO, PROTECCIÓN AL EXTERIOR A BASE DE MANTA CRUDA Y PINTURA TIPO FESTER, MIRILLA DE LÍQUIDO, FILTRO DESHIDRATADOR, INTERCONEXIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, CARGA DE GAS, SOLDADURA DE PLATA, TACONES ANTIVIBRATORIOS, PASO EN LOSA, MUROS, EMBOQUILLADOS, PRUEBAS, ARRANQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 28
DOPI-790 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE RADIO LARGO SOLDAR DE 90 DE 90 GRADOS DE 3/8" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA INTERIOR, ALINEADO, SOLDADURA, CAMAREO CON NITROGENO PRUEBA DE HERMETICIDAD, DESPERDICIOS, TODAS LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y CONSUMIBLES. | PZA | 17
DOPI-791 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE RADIO LARGO SOLDAR DE 90 DE 90 GRADOS DE 5/8" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA INTERIOR, ALINEADO, SOLDADURA, CAMAREO CON NITROGENO PRUEBA DE HERMETICIDAD, DESPERDICIOS, TODAS LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y CONSUMIBLES. | PZA | 17
DOPI-792 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERANTE R-410A PARA AJUSTE DE CARGA EN EQUIPOS TIPO FAN AND COIL DE EXPASION DIRECTA. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y CONSUMIBLES. | KG | 8
DOPI-793 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE USO RUDO DE 4X14 PARA EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA, MAXIMO 8 METROS DE DISTANCIA POR EQUIPO. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, TODAS LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y CONSUMIBLES. | M | 28
DOPI-794 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE COBRE CADA 1.50 METROS DE DISTANCIA A BASE DE TAQUETE ADI 1/4" Ø, VARILLA ROSCADA TROPICALIZADA 1/4", ROLDANA PLANAS GALVANIZADA DE 1/4 Y TUERCAS DE 1/4" Ø, ABRAZADERA Y UNICANAL. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, TODAS LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y CONSUMIBLES. | PZA | 16
F.8.2.2 | PLANTA ALTA
DOPI-795 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE PARA MANEJADORAS, MODELO BASE DCP-COI MEDIDA: 21"X21" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. MONTAJE PLAFON LISO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 29
DOPI-796 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE PARA MANEJADORAS , MODELO BASE DCP-COI MEDIDA: 15"X15" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER.RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. MONTAJE PLAFON LISO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-797 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE PARA UNIDADES MANEJADORAS, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 24"X16" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 11
DOPI-798 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE PARA UNIDADES MANEJADORAS, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 18"X32" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-799 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE Y UEX, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 24"X16" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
DOPI-800 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION DE AIRE Y UEX, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 16"X12" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-801 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCION Y UEX DE AIRE, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 12"X6" ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 18
DOPI-802 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR DE AIRE PARA FAN & COIL MODELO BASE DCP-COI MEDIDA: 21"X21" CON CUELLO CIRCULAR DE 12" DE DIAMETRO Y PLATO PERFORADO. EL DIFUSOR DEBERA TENER UNA PANTALLA DE MALLA PERFORADA DEL MISMO MATERIAL PARA MEJORAR LA APARIENCIA DEL DISPOSITIVO. ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONSTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. MONTAJE EN PLAFON LISO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 28
DOPI-803 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE PARA FAN & COIL., MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 24"X24", CON CUELLO CIRCULAR DE 18" DE DIAMETRO. ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-804 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE PARA FAN & COIL, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 24"X24", CON CUELLO CIRCULAR DE 16" DE DIAMETRO Y PLATO PERFORADO. ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONSTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
DOPI-805 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE RETORNO DE AIRE, MODELO BASE HRR-COI MEDIDA: 24"X16", CON CUELLO CIRCULAR DE 12" DE DIAMETRO. ALETAS DEFLECTORAS FIJAS A 45°, QUE PROPORCIONAN UNA APARIENCIA DE NO-VISIÓN. CONSTRUCCION: MARCO, ALETAS Y SOPORTES DE ALUMINIO EXTRUIDO DE GRAN RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, ALEACIÓN 6063-T5. ACABADO: EN PINTURA ELECTROSTÁTICA, ESMALTE ACRÍLICO DE SECADO AL HORNO, COLOR BLANCO DOVER. RENDIMIENTO: CAPACIDAD DE APROXIMADAMENTE UN 70% DE ÁREA LIBRE EFECTIVA. CONTROL DE VOLUMEN ACOMPLADO DIRECTAMENTE A LA REJILLAS, CON ACCIONAMIENTO OCULTO CON LLAVE ALLEN O SIMILAR PARA EVITAR DESAJUSTES AL BALANCEO. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 11
DOPI-806 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO FLEXIBLE TERMOACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO PARA INYECCIONES Y RETORNO DE FAN AND COIL, DIAMETRO DE 12" NÚCLEO RECUBIERTO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y A SU VEZ CON UNA MANGA DE POLIÉSTER METALIZADO. SE CONSIDERA 1.5 METROS MAXIMO DE CONEXION ENTRE LOS DISPOSIBTIVOS Y UNA ELONGACION MAXIMA DE 2 CM. INCLUYE SOPORTERIA. APLICA EQUIPOS FAN AND COIL. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 77
DOPI-807 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE DUCTO FLEXIBLE TERMOACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO PARA INYECCIONES Y RETORNO DE FAN AND COIL, DIAMETRO DE 18" NÚCLEO RECUBIERTO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y A SU VEZ CON UNA MANGA DE POLIÉSTER METALIZADO. SE CONSIDERA 1.5 METROS MAXIMO DE CONEXION ENTRE LOS DISPOSIBTIVOS Y UNA ELONGACION MAXIMA DE 2 CM. INCLUYE SOPORTERIA. APLICA EQUIPOS FAN AND COIL. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 5
DOPI-808 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE DUCTO FLEXIBLE TERMOACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO PARA INYECCIONES Y RETORNO DE FAN AND COIL, DIAMETRO DE 16" NÚCLEO RECUBIERTO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y A SU VEZ CON UNA MANGA DE POLIÉSTER METALIZADO. SE CONSIDERA 1.5 METROS MAXIMO DE CONEXION ENTRE LOS DISPOSIBTIVOS Y UNA ELONGACION MAXIMA DE 2 CM. INCLUYE SOPORTERIA. APLICA EQUIPOS FAN AND COIL. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 9
DOPI-809 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA PARA DISTRIBUCION DE AIRE, DISEÑADO E INSTALADO BAJO LOS CRITERIOS DE SMACNA INTERCONEXION TIPO T-24 Y ESQUINERO DE REFUERZO , ESTO APLICA PARA EQUIPOS (UMAS-UEX) DE AREAS CRITICAS CALIBRE 22 INSTALACION SEGUN PROYECTO DE DETALLE. TODO LOS DUCTOS DEBERAN CONTAR CON SELLO A BASE DE SILICON DE POLIURETANO EN TODAS SUS UNIONES Y LAMINA DE NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD. DEBE INCLUIR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO FABRICADO A CADA 1.5 METROS DE DISTANCIA A BASE DE UNÍCANAL LU-1000 DE 0.50 MTS DE LONGITUD CON PERFORACIONES PARA VARILLA DE 3/8" TIPO ESPÁRRAGO CON CUERDA ESTÁNDAR Y ABRAZADERA TIPO "U" SUJETADOS A LOSA, CON PERNO HILTI DE 1/4", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN ESTOS DUCTOS DEBERAN ESTAR FABRICADOS PARA SOPORTAR UNA PRESION DE TRABAJO DE 500 PASCALES. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 6758
DOPI-810 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA PARA DISTRIBUCION DE AIRE, DISEÑADO E INSTALADO BAJO LOS CRITERIOS DE SMACNA CON GRAPA Y ZETA PARA EQUIPOS (FAN AND COIL ) CALIBRE 24 INSTALACION SEGUN PROYECTO DE DETALLE. TODO LOS DUCTOS DEBERAN CONTAR CON SELLO A BASE DE SILICON DE POLIURETANO EN TODAS SUS UNIONES Y LAMINA DE NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD. DEBE INCLUIR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO FABRICADO A CADA 1.5 METROS DE DISTANCIA A BASE DE UNÍCANAL LU-1000 DE 0.50 MTS DE LONGITUD CON PERFORACIONES PARA VARILLA DE 3/8" TIPO ESPÁRRAGO CON CUERDA ESTÁNDAR Y ABRAZADERA TIPO "U" SUJETADOS A LOSA, CON PERNO HILTI DE 1/4", INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 796.4
DOPI-811 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA PARA DISTRIBUCION DE AIRE, DISEÑADO E INSTALADO BAJO LOS CRITERIOS DE SMACNA CON GRAPA Y ZETA PARA EQUIPOS DE EXTRACCION DE SERVICIOS GENERALES (BAÑOS Y GENERALES) CALIBRE 24 INSTALACION SEGUN PROYECTO DE DETALLE. TODO LOS DUCTOS DEBERAN CONTAR CON SELLO A BASE DE SILICON DE POLIURETANO EN TODAS SUS UNIONES Y LAMINA DE NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD. DEBE INCLUIR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO FABRICADO A CADA 1.5 METROS DE DISTANCIA A BASE DE UNÍCANAL LU-1000 DE 0.50 MTS DE LONGITUD CON PERFORACIONES PARA VARILLA DE 3/8" TIPO ESPÁRRAGO CON CUERDA ESTÁNDAR Y ABRAZADERA TIPO "U" SUJETADOS A LOSA, CON PERNO HILTI DE 1/4", INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 1194.4
DOPI-812 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE 1.5" DE ESPESOR PARA DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO DE TODOS LOS EQUIPOS INTERIORES A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3150 CON BARRERA DE VAPOR DE ALUMINIO REFORZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, ADHESIVO, CINTAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO DE TODOS LOS EQUIPOS. | M2 | 973.6
DOPI-813 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS EXPUESTOS AL EXTERIOR DE 1.5" DE ESPESOR PARA EXTERIORES (ACABADO CON MEMBRANA DE REFUERZO Y PINTURA AHULADA) A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3150 CON BARRRERA DE VAPOR DE FOIL DE ALUMINIO, INCLUYE: SUMINISTRO, ADHESIVO, CINTAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 154
DOPI-814 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO MODELO CF460-D202-AF PARA CONTROL DE EQUIPOS FAN AND COIL Y VÁLVULA DE AGUA HELADA , INCLUYE MONTAJE DENTRO DEL CUARTO E INTERCONECCIÓN ENTRE FAN Y TERMOSTATO, DISTANCIA PROMEDIO ENTRE FAN Y TERMOSTATO 6 METROS. INCLUYE TUBERÍA DE AJUSTE DE 1/2" Y/O TUBERIA ELECTRICA FLEXIBLE. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 28
DOPI-815 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE CONDENSADOS PARA UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE, HECHO DE TUBERIA DE PVC 3/4 Y UNA ALTURA MINIMA DE 5". INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE UTILIZACION. | PZA | 7
DOPI-816 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE CONDENSADOS Y CONEXIÓN A RED DE DRENAJE PARA FAN & COIL, HECHO DE TUBERIA DE PVC 3/4, MAXIMO 20 METROS LINEALES POS EQUIPO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE UTILIZACION. | PZA | 42
DOPI-817 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO " L" DE 3/8" Ø INTERIOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, AISLAMIENTO TÉRMICO, PROTECCIÓN AL EXTERIOR A BASE DE MANTA CRUDA Y PINTURA TIPO FESTER, MIRILLA DE LÍQUIDO, FILTRO DESHIDRATADOR, INTERCONEXIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, CARGA DE GAS, SOLDADURA DE PLATA, TACONES ANTIVIBRATORIOS, PASO EN LOSA, MUROS, EMBOQUILLADOS, PRUEBAS Y ARRANQUES. | M | 28
DOPI-818 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO " L" DE 5/8" Ø INTERIOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, AISLAMIENTO TÉRMICO, PROTECCIÓN AL EXTERIOR A BASE DE MANTA CRUDA Y PINTURA TIPO FESTER, MIRILLA DE LÍQUIDO, FILTRO DESHIDRATADOR, INTERCONEXIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, CARGA DE GAS, SOLDADURA DE PLATA, TACONES ANTIVIBRATORIOS, PASO EN LOSA, MUROS, EMBOQUILLADOS, PRUEBAS, ARRANQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 28
DOPI-819 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE RADIO LARGO SOLDAR DE 90 DE 90 GRADOS DE 3/8" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA INTERIOR, ALINEADO, SOLDADURA, CAMAREO CON NITROGENO PRUEBA DE HERMETICIDAD, DESPERDICIOS, TODAS LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y CONSUMIBLES. | PZA | 17
DOPI-820 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE RADIO LARGO SOLDAR DE 90 DE 90 GRADOS DE 5/8" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA INTERIOR, ALINEADO, SOLDADURA, CAMAREO CON NITROGENO PRUEBA DE HERMETICIDAD, DESPERDICIOS, TODAS LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y CONSUMIBLES. | PZA | 17
DOPI-821 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERANTE R-410A PARA AJUSTE DE CARGA EN EQUIPOS TIPO FAN AND COIL DE EXPASION DIRECTA. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y CONSUMIBLES. | KG | 8
DOPI-822 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE USO RUDO DE 4X14 PARA EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA, MAXIMO 8 METROS DE DISTANCIA POR EQUIPO. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, TODAS LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y CONSUMIBLES. | M | 28
DOPI-823 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE COBRE CADA 1.50 METROS DE DISTANCIA A BASE DE TAQUETE ADI 1/4" Ø, VARILLA ROSCADA TROPICALIZADA 1/4", ROLDANA PLANAS GALVANIZADA DE 1/4 Y TUERCAS DE 1/4" Ø, ABRAZADERA Y UNICANAL. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, TODAS LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y CONSUMIBLES. | PZA | 16
F.8.2.3 | PLANTA AZOTEA
DOPI-824 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA MECANICA CUADRADA O RECTANGULAR FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, DIMENSIÓN PROMEDIO DE 24"X18" PARA CONTROL DE VOLUMEN EN RAMALES DE RETORNO Y SUMINISTROS PARA CORRECTO BALANCEO DE AREA CRITICAS ACCIONAMIENTO MANUAL. ACCESO A TRAVES DE REGISTRO EN CUARTO O PLAFON. HOJAS MULTIPLES MODELO BASE CB1. UMAS Y UEX. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-825 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA MECANICA CUADRADA O RECTANGULAR FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, DIMENSION PROMEDIO DE 24"X14" PARA CONTROL DE VOLUMEN EN RAMALES DE RETORNO Y SUMINISTROS PARA CORRECTO BALANCEO DE AREA CRITICAS, ACCIONAMIENTO MANUAL. ACCESO A TRAVES DE REGISTRO EN CUARTO O PLAFON. HOJAS MULTIPLES MODELO BASE CB1. UMAS Y UEX. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-826 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA MECANICA CUADRADA O RECTANGULAR FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, DIMENSION PROMEDIO DE 24"X10" PARA CONTROL DE VOLUMEN EN RAMALES DE RETORNO Y SUMINISTROS PARA CORRECTO BALANCEO DE AREA CRITICAS, ACCIONAMIENTO MANUAL. ACCESO A TRAVES DE REGISTRO EN CUARTO O PLAFON. HOJAS MULTIPLES MODELO BASE CB1. UMAS Y UEX. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-827 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA MECANICA CUADRADA O RECTANGULAR FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, DIMENSION PROMEDIO DE 18"X10" PARA CONTROL DE VOLUMEN EN RAMALES DE RETORNO Y SUMINISTROS PARA CORRECTO BALANCEO DE AREA CRITICAS, ACCIONAMIENTO MANUAL. ACCESO A TRAVES DE REGISTRO EN CUARTO O PLAFON. HOJAS MULTIPLES MODELO BASE CB1. UMAS Y UEX. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-828 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA MECANICA CUADRADA O RECTANGULAR FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, DIMENSION PROMEDIO DE 12"X8" PARA CONTROL DE VOLUMEN EN RAMALES DE RETORNO Y SUMINISTROS PARA CORRECTO BALANCEO DE AREA CRITICAS ACCIONAMIENTO MANUAL. ACCESO A TRAVES DE REGISTRO EN CUARTO O PLAFON. HOJAS MULTIPLES MODELO BASE CB1. UMAS Y UEX. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-829 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA MECANICA CUADRADA O RECTANGULAR FABRICADA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 18, DIMENSION PROMEDIO DE 10"X10" PARA CONTROL DE VOLUMEN EN RAMALES DE RETORNO Y SUMINISTROS PARA CORRECTO BALANCEO DE AREA CRITICAS ACCIONAMIENTO MANUAL. ACCESO A TRAVES DE REGISTRO EN CUARTO O PLAFON. HOJAS MULTIPLES MODELO BASE CB1. UMAS Y UEX. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-830 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO FLEXIBLE TERMOACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO PARA INYECCIONES Y RETORNO DE FAN AND COIL, DIAMETRO DE 12" NÚCLEO RECUBIERTO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y A SU VEZ CON UNA MANGA DE POLIÉSTER METALIZADO. SE CONSIDERA 1.5 METROS MAXIMO DE CONEXION ENTRE LOS DISPOSIBTIVOS Y UNA ELONGACION MAXIMA DE 2 CM. INCLUYE SOPORTERIA. APLICA EQUIPOS FAN AND COIL. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 163
DOPI-831 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE DUCTO FLEXIBLE TERMOACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO PARA INYECCIONES Y RETORNO DE FAN AND COIL, DIAMETRO DE 18" NÚCLEO RECUBIERTO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y A SU VEZ CON UNA MANGA DE POLIÉSTER METALIZADO. SE CONSIDERA 1.5 METROS MAXIMO DE CONEXION ENTRE LOS DISPOSIBTIVOS Y UNA ELONGACION MAXIMA DE 2 CM. INCLUYE SOPORTERIA. APLICA EQUIPOS FAN AND COIL. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 12
DOPI-832 | SUMINISTRO E INSTALACIONDE DUCTO FLEXIBLE TERMOACUSTICO DE FIBRA DE VIDRIO PARA INYECCIONES Y RETORNO DE FAN AND COIL, DIAMETRO DE 16" NÚCLEO RECUBIERTO CON AISLAMIENTO DE FIBRA DE VIDRIO Y A SU VEZ CON UNA MANGA DE POLIÉSTER METALIZADO. SE CONSIDERA 1.5 METROS MAXIMO DE CONEXION ENTRE LOS DISPOSIBTIVOS Y UNA ELONGACION MAXIMA DE 2 CM. INCLUYE SOPORTERIA. APLICA EQUIPOS FAN AND COIL. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 19
DOPI-833 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA PARA DISTRIBUCION DE AIRE, DISEÑADO E INSTALADO BAJO LOS CRITERIOS DE SMACNA INTERCONEXION TIPO T-24 Y ESQUINERO DE REFUERZO , ESTO APLICA PARA EQUIPOS (UMAS-UEX) DE AREAS CRITICAS CALIBRE 22 INSTALACION SEGUN PROYECTO DE DETALLE. TODO LOS DUCTOS DEBERAN CONTAR CON SELLO A BASE DE SILICON DE POLIURETANO EN TODAS SUS UNIONES Y LAMINA DE NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD. DEBE INCLUIR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO FABRICADO A CADA 1.5 METROS DE DISTANCIA A BASE DE UNÍCANAL LU-1000 DE 0.50 MTS DE LONGITUD CON PERFORACIONES PARA VARILLA DE 3/8" TIPO ESPÁRRAGO CON CUERDA ESTÁNDAR Y ABRAZADERA TIPO "U" SUJETADOS A LOSA, CON PERNO HILTI DE 1/4", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN ESTOS DUCTOS DEBERAN ESTAR FABRICADOS PARA SOPORTAR UNA PRESION DE TRABAJO DE 500 PASCALES. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 16895
DOPI-834 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA PARA DISTRIBUCION DE AIRE, DISEÑADO E INSTALADO BAJO LOS CRITERIOS DE SMACNA CON GRAPA Y ZETA PARA EQUIPOS (FAN AND COIL ) CALIBRE 24 INSTALACION SEGUN PROYECTO DE DETALLE. TODO LOS DUCTOS DEBERAN CONTAR CON SELLO A BASE DE SILICON DE POLIURETANO EN TODAS SUS UNIONES Y LAMINA DE NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD. DEBE INCLUIR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO FABRICADO A CADA 1.5 METROS DE DISTANCIA A BASE DE UNÍCANAL LU-1000 DE 0.50 MTS DE LONGITUD CON PERFORACIONES PARA VARILLA DE 3/8" TIPO ESPÁRRAGO CON CUERDA ESTÁNDAR Y ABRAZADERA TIPO "U" SUJETADOS A LOSA, CON PERNO HILTI DE 1/4", INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 1991
DOPI-835 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA PARA DISTRIBUCION DE AIRE, DISEÑADO E INSTALADO BAJO LOS CRITERIOS DE SMACNA CON GRAPA Y ZETA PARA EQUIPOS DE EXTRACCION DE SERVICIOS GENERALES (BAÑOS Y GENERALES) CALIBRE 24 INSTALACION SEGUN PROYECTO DE DETALLE. TODO LOS DUCTOS DEBERAN CONTAR CON SELLO A BASE DE SILICON DE POLIURETANO EN TODAS SUS UNIONES Y LAMINA DE NUEVA Y DE PRIMERA CALIDAD. DEBE INCLUIR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO TRAPECIO FABRICADO A CADA 1.5 METROS DE DISTANCIA A BASE DE UNÍCANAL LU-1000 DE 0.50 MTS DE LONGITUD CON PERFORACIONES PARA VARILLA DE 3/8" TIPO ESPÁRRAGO CON CUERDA ESTÁNDAR Y ABRAZADERA TIPO "U" SUJETADOS A LOSA, CON PERNO HILTI DE 1/4", INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 2986
DOPI-836 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE 1.5" DE ESPESOR PARA DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO DE TODOS LOS EQUIPOS INTERIORES A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3150 CON BARRERA DE VAPOR DE ALUMINIO REFORZADO, INCLUYE: SUMINISTRO, ADHESIVO, CINTAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DUCTOS DE INYECCION Y RETORNO DE TODOS LOS EQUIPOS. | M2 | 2434
DOPI-837 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO PARA DUCTOS EXPUESTOS AL EXTERIOR DE 1.5" DE ESPESOR PARA EXTERIORES (ACABADO CON MEMBRANA DE REFUERZO Y PINTURA AHULADA) A BASE DE FIBRA DE VIDRIO RF-3150 CON BARRRERA DE VAPOR DE FOIL DE ALUMINIO, INCLUYE: SUMINISTRO, ADHESIVO, CINTAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 385
DOPI-838 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOSTATO MODELO CF460-D202-AF PARA CONTROL DE EQUIPOS FAN AND COIL Y VÁLVULA DE AGUA HELADA , INCLUYE MONTAJE DENTRO DEL CUARTO E INTERCONECCIÓN ENTRE FAN Y TERMOSTATO, DISTANCIA PROMEDIO ENTRE FAN Y TERMOSTATO 6 METROS. INCLUYE TUBERÍA DE AJUSTE DE 1/2" Y/O TUBERIA ELECTRICA FLEXIBLE. INCLUYE: NIVELACIÓN, MONTAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 42
DOPI-839 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE CONDENSADOS PARA UNIDADES MANEJADORAS DE AIRE, HECHO DE TUBERIA DE PVC 3/4 Y UNA ALTURA MINIMA DE 5". INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE UTILIZACION. | PZA | 7
DOPI-840 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA DE CONDENSADOS Y CONEXIÓN A RED DE DRENAJE PARA FAN & COIL, HECHO DE TUBERIA DE PVC 3/4, MAXIMO 20 METROS LINEALES POS EQUIPO, INCLUYE; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y ACARREOS HASTA EL SITIO DE UTILIZACION. | PZA | 42
DOPI-841 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO " L" DE 3/8" Ø INTERIOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, AISLAMIENTO TÉRMICO, PROTECCIÓN AL EXTERIOR A BASE DE MANTA CRUDA Y PINTURA TIPO FESTER, MIRILLA DE LÍQUIDO, FILTRO DESHIDRATADOR, INTERCONEXIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, CARGA DE GAS, SOLDADURA DE PLATA, TACONES ANTIVIBRATORIOS, PASO EN LOSA, MUROS, EMBOQUILLADOS, PRUEBAS Y ARRANQUES. | M | 28
DOPI-842 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE TIPO " L" DE 5/8" Ø INTERIOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES, AISLAMIENTO TÉRMICO, PROTECCIÓN AL EXTERIOR A BASE DE MANTA CRUDA Y PINTURA TIPO FESTER, MIRILLA DE LÍQUIDO, FILTRO DESHIDRATADOR, INTERCONEXIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA DE FUERZA Y CONTROL, CARGA DE GAS, SOLDADURA DE PLATA, TACONES ANTIVIBRATORIOS, PASO EN LOSA, MUROS, EMBOQUILLADOS, PRUEBAS, ARRANQUES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M | 28
DOPI-843 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE RADIO LARGO SOLDAR DE 90 DE 90 GRADOS DE 3/8" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA INTERIOR, ALINEADO, SOLDADURA, CAMAREO CON NITROGENO PRUEBA DE HERMETICIDAD, DESPERDICIOS, TODAS LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y CONSUMIBLES. | PZA | 17
DOPI-844 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE COBRE RADIO LARGO SOLDAR DE 90 DE 90 GRADOS DE 5/8" Ø. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA INTERIOR, ALINEADO, SOLDADURA, CAMAREO CON NITROGENO PRUEBA DE HERMETICIDAD, DESPERDICIOS, TODAS LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y CONSUMIBLES. | PZA | 17
DOPI-845 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERANTE R-410A PARA AJUSTE DE CARGA EN EQUIPOS TIPO FAN AND COIL DE EXPASION DIRECTA. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y CONSUMIBLES. | KG | 8
DOPI-846 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE USO RUDO DE 4X14 PARA EQUIPOS DE EXPANSION DIRECTA, MAXIMO 8 METROS DE DISTANCIA POR EQUIPO. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, TODAS LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y CONSUMIBLES. | M | 28
DOPI-847 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA DE COBRE CADA 1.50 METROS DE DISTANCIA A BASE DE TAQUETE ADI 1/4" Ø, VARILLA ROSCADA TROPICALIZADA 1/4", ROLDANA PLANAS GALVANIZADA DE 1/4 Y TUERCAS DE 1/4" Ø, ABRAZADERA Y UNICANAL. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, COLOCACIÓN A CUALQUIER NIVEL, TODAS LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y CONSUMIBLES. | PZA | 16
F.8.3 | CONTROL PARA EL SISTEMA
DOPI-848 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR PARA TEMPERATURA Y HUMEDAD (22DTH-53M DUCT SENSOR HUMIDITY / TEMPERATURE ACTIVE, 4...20 MA, PROBE LENGTH 5.5" [140 MM], PROBE DIAMETER 0.77" [19.5 MM] ENCLOSURE NEMA 4X. SENSOR MONTADO EN DUCTO PRINCIPAL. (VER DIAGRAMA AFD). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, GENERACIÓN DE DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y PROGRAMACION DEL SISTEMA, CONEXIONES DE CABLEADOS DE SENSORES Y EQUIPOS DE CONTROL, TABLERO, ACARREOS, SUPERVISION, ARRANQUES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DOCUMENTACION ASBUILT , MANUALES DE OPERACIÓN Y CAPACITACION EN SITIO. | PZA | 7
DOPI-849 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE VELOCIDAD INSTALADO EN DESCARGA DE MANEJADORA DE AIRE Y ASPIRACIÓN DE UNIDAD DE EXTRACCIÓN MODELO TRANSMISOR DE VOLUMEN DE AIRE Y VELOCIDAD DE AIRE, MONTAJE EN DUCTO SEÑAL DE SALIDA UNIVERSAL, 0-5V, 0-10V, 4 -20 MAMP SERIE "AVUL" NEMA 4X. SENSOR MONTADO EN DUCTO. (VER DIAGRAMA AFD). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, GENERACIÓN DE DIAGRAMAS ELÉCTRICOS Y PROGRAMACION DEL SISTEMA, CONEXIONES DE CABLEADOS DE SENSORES Y EQUIPOS DE CONTROL, TABLERO, ACARREOS, SUPERVISION, ARRANQUES Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, DOCUMENTACION ASBUILT , MANUALES DE OPERACIÓN Y CAPACITACION EN SITIO. | PZA | 12
DOPI-850 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS : PANTALLA DE MONITOREO HMI 4 " , PLC SERIE 1200, 3 ENTRADAS ANALOGICAS PARA MONITOREO DE LOS DIFERENTES PARAMETROS (TEMPERATURA, HUMEDA , VELOCIDAD), 3 SALIDAS ANALOGICAS PARA CONTROL DE VARIADOR DE FRECUENCIA DE UMA Y UEX *SEGÚN APLIQUE, 1 SALIDA DIGITAL PARA CONTROL DE RESISTENCIAS ELECTRICAS, 1 SALIDA ANALOGICA PARA CONTROL DE VALVULAS DE 3 VIAS, GABINETE PARA EXTERIOR MARCA RITTAL CAJA COMPACTA AX CHAPA DE ACERO RITTAL 1057.000, 1 LED PILOTO VERDE PARA VERIFICACION DE ESTATUS DEL SISTEMA, 1 LED PILOTO ROJO PARA VERIFICACION DE ESTATUS DEL SISTEMA, PROTECCION TERMINA INTERNA PARA EL TABLERO, VENTILACION PARA GABINETE, BASE HECHA A BASE DE PTR DE 2X2 PARA SOPORTE DEL GABINETE TERMINADO CON PINTURA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, NIVELACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL SITIO DE COLOCACIÓN. | PZA | 7
DOPI-851 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 90 METROS DE CABLE DE 4 HILOS BLINDADO CALIBRE 18 AWG PARA CONEXIÓN DE DIFERENTES SENSORES Y DISPOSITIVOS DE CONTROL, INCLUYE : TUBERIA ROSCADA PARA EXTERIOR 40 METROS DE 3/4" 10 REGISTROS O CODOS Y 10 METROS DE REMATE DE TUBO FLEXIBLE HERMETICO CONDUIT. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, NIVELACIÓN, ACARREOS Y ELEVACIONES AL SITIO DE COLOCACIÓN. | LOTE | 7
F.8.4 | AGUA HELADA
F.8.4.1 | ENFRIADORES DE AGUA CHILLER
F.8.4.1.1 | SÓTANO
DOPI-852 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CHILLER MODELO ACAH050HETB CON REFRIGERANTE R410A, ENFRIADO POR AIRE, SOLO FRIO, COMPRESOR TIPO INVERTER (SCROLL ALL VSD), CON CAPACIDAD DE 50TR, VOLTAJE 230/3/60. INCLUYE: INSTALACIÓN DE TACONES DE NEOPRENO, COLOCACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-853 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL MODELO FI 2009D TAMAÑO 2 1/2" X 2" BRIDADAS, SOBRE BASE DE ACERO, SE ACOPLA A MOTORES ARM. 182T-286T, CON PEDESTAL DE BALEROS Y COPLE FLEXIBLE IMP.ANILLO DE DESGASTE Y MANGA EN BRONCE, SELLO MEC.DE CERAMICA, PTOS PRESION/TEMP CON MOTOR DE 5.0 H.P. CERRADO TEFC, ALTA EFF. A 1,750 RPM, GASTO 120 GPM, CARGA 89.69 FT. IMPULSOR DE MEDIDA 9.5" DE DIAMETRO. INCLUYE: INSTALACIÓN DE TACONES DE NEOPRENO, COLOCACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE EQUIPO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, CONSUMIBLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
DOPI-854 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA MULTIPROPOSITOS MODELO MPV020-4, TAMAÑO 2" ROSCADA, FUNCIONA COMO CHECK, CIERRE, Y BALANCEO, FABRICADA EN FIERRO COLADO, CON INTERIORES EN BRONCE INC: PTOS DE PRESION/TEMP Y MEMORIA DE BALANCE, PRESION MAXIMA 125# VALVULA TRIPLE PROPOSITO, SE RECOMIENDA INSTALAR UNA MARIPOSA DESPUES DE LA MULTI, PARA MTTO. INCLUYE: COLOCACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
DOPI-855 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFUSOR DE SUCCION MODELO SD030025-5 TAM. 3 " SISTEMA 2 1/2 " BOMBA, BRIDADAS, CPO DE FIERRO COLADO,INC:VENAS ENDEREZADORAS DE FLUJO, FILTRO ARRANQUE, FILTRO FIJO PIE DE SOPORTE Y PTOS DE PRESION/TEMP. PRESION MAXIMA 125#, TEMP.MAX. 121°C GUIA DE SUCCION, INSTALAR UNA MARIPOSA DESPUES DE LA MULTI, PARA MTTO. INCLUYE: COLOCACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
DOPI-856 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEPARADOR DE AIRE, MODELO AC04F-125 TANQUE SEPARADOR DE AIRE, CON EXTREMOS BRIDADOS EN 4", PARA UNA PRESION DE 125 #, INCLUYE FILTRO DE ACERO INOXIDABLE SISTEMA PARA ELIMINAR AIRE, INSTALACION EN TUBERIA PRINCIPAL, INC. PREPARACION PARA INSTALAR VALVULA ELIMINADORA DE AIRE, CONEXIÓN DE 3/4", EN PARTE POSTERIOR DEL TANQUE. INCLUYE: COLOCACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-857 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE EXPANSION MODELO CA90-125 FABRICADO EN ACERO BAJO EL CODIGO ASME PRESION MAXIMA 125#, VOLUMEN 90 LTS, ACEPTACION DE 90 LTS, CONEXIÓN SUPERIOR DE 1" NPT, PRESION MAXIMA DE 125#, PARA MANEJAR 23 GALONES, 90 LITROS, DIMENSION INCHES, DIAMETER 20", HEIGHT 29 1/8” APPROX. SHIP WEIGHT LBS. 155. INCLUYE: COLOCACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-858 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE 3/4" Ø CED. 40 ROSCADA. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 37
DOPI-859 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° RADIO LARGO DE 1/4" Ø CED. 40 ROSCADO. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 37
DOPI-860 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE REDUCCIÓN DE 3/4" Ø SON SALIDA DE 1/2" Ø CED. 40 ROSCADA. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 74
DOPI-861 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN BUSHING DE 1/2" Ø A 1/4" Ø CED. 40 ROSCADA. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 37
DOPI-862 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE 3/4" Ø A 1/2" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 111
DOPI-863 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN DE 1/4" Ø MACHO. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 37
DOPI-864 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMOPOZO CONEXIÓN 1/2" Ø. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 37
DOPI-865 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA UNIÓN 1/2" Ø. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 111
DOPI-866 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1/4" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADOS. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 3.7
DOPI-867 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1/2" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADOS. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 740
DOPI-868 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/4" Ø CUERPO DE HIERRO FUNDIDO. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 37
DOPI-869 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 3/4" Ø CUERPO DE HIERRO FUNDIDO. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 74
DOPI-870 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL CARACTERIZADO DE 3 VÍAS 1/2" DE DIÁMETRO CV=1.2. VÁLVULA CON BOLA Y VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE. MODELO B310+NRX24-SR-T N4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBTRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 37
DOPI-871 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE 3/4" Ø. MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: CORTE, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 740
F.8.4.2 | MATERIALES E INSTALACIÓN
DOPI-872 | SALIDA DE HVAC PARA EQUIPOS DE FAN & COIL DE 1 TR, CON TUBERÍA DE 1/2" Y 1/4" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADO, DESARROLLO APROXIMADO DE 20M. INCLUYE: CONEXIÓN TEE DE 3/4" Ø , CODO 90° RADIO LARGO DE 1/4" Ø, 2 CONEXIONES TEE REDUCCIÓN DE 3/4" Ø CON SALIDA DE 1/2" Ø, REDUCCIÓN BUSHING DE 1/2" Ø A 1/4" Ø ROSCADA, REDUCCIONES CONCÉNTRICAS DE 3/4" Ø A 1/2" Ø, SIFÓN DE 1/4" Ø MACHO, TERMOPOZO CONEXIÓN DE 1/2", TUERCA UNIÓN 1/2" Ø, VÁLVULAS DE BOLA DE 1/4, 3/4, VÁLVULA DE CONTROL DE 3 VÍAS DE 1/2" DE DIÁMETRO CV=1.2, VÁLVULA CON BOLA Y VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE. TUBERÍAS Y ACCESORIOS CÉDULA 40 DE ACERO AL CARBONO. INCLUYE: AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SAL | 37
DOPI-873 | SALIDA DE HVAC PARA EQUIPOS DE FAN & COIL DE 2 TR, CON TUBERÍA DE 1" Y 1/4" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADO, DESARROLLO APROXIMADO DE 20M. INCLUYE: CONEXIÓN TEE DE 1" Ø , CODO 90° RADIO LARGO DE 1/4" Ø, CONEXIONES TEE REDUCCIÓN DE 1" Ø CON SALIDA DE 1/2" Ø, REDUCCIÓN BUSHING DE 1/2" Ø A 1/4" Ø CED. 40 ROSCADA, REDUCCIONES CONCÉNTRICAS DE 1" Ø A 1/2" Ø SOLDABLE, SIFÓN DE 1/4" Ø MACHO, TERMOPOZO CONEXIÓN DE 1/2" TUERCA UNIÓN 1/2" Ø, VÁLVULAS DE BOLA DE 1/4" Y 1", VÁLVULA DE CONTROL DE 3 VÍAS DE 1/2" DE DIÁMETRO DE CV_3, VÁLVULA DE BOLA Y VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE MODELO B312+NRX24-SR-T N4. TUBERÍAS Y ACCESORIOS CÉDULA 40 DE ACERO AL CARBONO. INCLUYE: AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE ESPUMA DE POLIURETANO. | SAL | 5
DOPI-874 | SALIDA DE HVAC PARA EQUIPOS DE FAN & COIL DE 5 TR, CON TUBERÍA DE 1 1/4" Y 1/4" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADO, DESARROLLO APROXIMADO DE 20M. INCLUYE: CONEXIÓN TEE DE 1 1/4" Ø , CODO 90° RADIO LARGO DE 1/4" Ø, COPLE DE 1/4 Y 1/2", REDUCCIONES CONCÉNTRICAS DE 1 1/4" Ø A 1" Ø, SIFÓN DE 1/4" Ø MACHO, TUERCAS UNIÓN 1" Ø, VÁLVULA DE BOLA DE 1/4 Y 1 1/4", VÁLVULA DE CONTROL DE 3 VÍAS DE 1" DE DIÁMETRO CV 7.4, VÁLVULA CON BOLA Y VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE. TUBERÍAS Y ACCESORIOS CÉDULA 40 DE ACERO AL CARBONO. INCLUYE: AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE ESPUMA DE POLIURETANO. | SAL | 2
DOPI-875 | SALIDA DE HVAC PARA EQUIPOS UMA 01, 02, 04 Y 07, CON TUBERÍA DE 1 1/2" Y 1/4" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADO, DESARROLLO APROXIMADO DE 20M. INCLUYE: CONEXIÓN TEE DE 1 1/4" Ø , CODO 90° RADIO LARGO DE 1/4" Ø, COPLE DE 1/4 Y 1/2", INDICADOR DE PRESIÓN LOCAL CONEXIÓN 1/4", REDUCCIONES CONCÉNTRICAS DE 1 1/2" Ø A 1" Ø, SIFÓN DE 1/4" Ø MACHO, INDICADOR DE TEMPERATURA LOCAL CONEXIÓN DE 1/2", TUERCA UNIÓN 1" Ø, VÁLVULA DE BOLA DE 1/4 Y 1 1/2", VÁLVULA DE CONTROL DE 3 VÍAS DE 1" DE DIÁMETRO CV 10 CON VÁLVULA CON BOLA Y VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE. TUBERÍAS Y ACCESORIOS CÉDULA 40 DE ACERO AL CARBONO. INCLUYE: AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE ESPUMA DE POLIURETANO. | SAL | 4
DOPI-876 | SALIDA DE HVAC PARA EQUIPOS UMA 03 Y 05, CON TUBERÍA DE 2" Y 1/4" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADO, DESARROLLO APROXIMADO DE 20M. INCLUYE: CONEXIÓN TEE DE 2" Ø , CODO 90° RADIO LARGO DE 1/4" Ø, COPLE DE 1/4 Y 1/2" CON ROSCA RECTA, INDICADOR DE PRESIÓN LOCAL CONEXIÓN 1/4", REDUCCIONES CONCÉNTRICAS DE 2" Ø A 1 1/2" Ø, SIFÓN DE 1/4" Ø MACHO, INDICADOR DE TEMPERATURA LOCAL, CONEXIÓN DE 1/2", TERMOPOZO CONEXIÓN DE 1/2", TUERCA UNIÓN 1 1/2" Ø, VÁLVULA DE BOLA DE 1/4 Y 2", VÁLVULA DE CONTROL DE 3 VÍAS DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CV 19 CON VÁLVULA DE BOLA Y VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE. TUBERÍAS Y ACCESORIOS CÉDULA 40 DE ACERO AL CARBONO. INCLUYE: AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE ESPUMA DE POLIURETANO. | SAL | 2
DOPI-877 | SALIDA DE HVAC PARA EQUIPOS UMA 06, CON TUBERÍA DE 2 1/2" Y 1/4" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADO, DESARROLLO APROXIMADO DE 20M. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON SOLDABLE DE 2 1/2" CL. 150# R.F. ASTM A105 ASME B16.5, CONEXIÓN TEE DE 2 1/2" Ø , CODO 90° RADIO LARGO DE 1/4" Ø, COPLE DE 1/4 Y 1/2" CON ROSCA RECTA, EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2", INDICADOR DE PRESIÓN LOCAL CONEXIÓN 1/4", REDUCCIONES CONCÉNTRICAS DE 2 1/2" Ø A 1 1/2" Ø, SIFÓN DE 1/4" Ø MACHO, INDICADOR DE TEMPERATURA LOCAL CONEXIÓN DE 1/2", TERMOPOZO CONEXIÓN DE 1/2", TUERCA UNIÓN 1 1/2" Ø, VÁLVULA DE BOLA DE 1/4", VÁLVULA MARIPOSA DE 2 1/2", VÁLVULA DE CONTROL DE 3 VÍAS DE 1 1/2" DE DIÁMETRO CV 19 CON VÁLVULA DE BOLA Y VÁSTAGO DE ACERO INOXIDABLE. TUBERÍAS Y ACCESORIOS CÉDULA 40 DE ACERO AL CARBONO. INCLUYE: AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE ESPUMA DE POLIURETANO. | SAL | 1
DOPI-878 | SALIDA DE HVAC PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS AH-01, 02 Y 03, CON TUBERÍA DE 3" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADO, DESARROLLO APROXIMADO DE 20M. INCLUYE: TUBERÍA DE 2" Y DE 1/4", BRIDAS SLIP-ON SOLDABLE DE 2" CL. 150#, DE 2 1/2" CL. 150#, DE 3" CL 150#, CODO 90° RADIO LARGO DE 1/4" Ø, COPLE DE 1/4",DIFUSOR DE SUCCIÓN DE 3", BRIADAS CON CUERPO DE FIERRO COLADO, EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2", 2 1/2", 3", FILTRO STRAINER YEE DE 3", JUNTA DE EXPANSIÓN DE 2" Y 3", INDICADOR DE PRESIÓN LOCAL CONEXIÓN 1/4", REDUCCIONES CONCÉNTRICAS DE 3" Ø A 2" Ø, DE 3 A 2 1/2", DE 4 A 3", SIFÓN DE 1/4" Ø MACHO, VÁLVULA DE BOLA DE 1/4, VÁLVULA DE MARIPOSA DE 3", VÁLVULA MULTIPROPÓSITO DE 2". TUBERÍAS Y ACCESORIOS CÉDULA 40 DE ACERO AL CARBONO. INCLUYE: AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE ESPUMA DE POLIURETANO. | SAL | 3
DOPI-879 | SALIDA DE HVAC PARA EQUIPOS CHILLER, CH 01 Y 02, CON TUBERÍA DE 3" CED. 40 EXTREMOS BISELADO, DESARROLLO APROXIMADO DE 20M. INCLUYE: TUBERÍA DE 1/4# Y DE 1/2", BRIDAS SLIP-ON SOLDABLE DE 2 1/2" CL. 150#, DE 3" CL. 150#, CODO 90° RADIO LARGO DE 1/4" Ø, COPLE DE 1/4" Y 1/2", FILTRO STRAINER YEE DE 3", EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2 1/2" Y DE 3", JUNTA DE EXPANSIÓN DE 3", INDICADOR DE PRESIÓN LOCAL DE CONEXÓN 1/4"; REDUCCIÓNES CONCÉNTRICAS DE 3" A 2 1/2", Y OTRAS DE 4" A 3", SIFÓN DE 1/4" Ø MACHO, INDICADOR DE TEMPERATURA LOCAL DE CONEXÓN 1/2"; TERMOPOZO CONEXIÓN DE 1/2", VÁLVULA DE BOLA DE 1/4 Y DE 1/2", VÁLVULA MARIPOSA DE 3" BRIADA CUERPO DE HIERRO FUNDIDO Y VÁLVULA CHECK DE 3". TUBERÍAS Y ACCESORIOS CÉDULA 40 DE ACERO AL CARBONO. INCLUYE: AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE ESPUMA DE POLIURETANO. | SAL | 2
DOPI-880 | SALIDA DE HVAC PARA TANQUE DE EXPANSIÓN, CON TUBERÍA DE 1" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADO, DESARROLLO APROXIMADO DE 20M. INCLUYE: TUBERÍA DE 1/4", BRIDA SLIP-ON SOLDABLE DE 1" CL. 150#, CODO 90° RADIO LARGO DE 1/4" Ø, CODO 90° RADIO LARGO DE 1" Ø, CONEXIÓN TEE DE 1", TEE REDUCCIÓN DE 1" CON SALIDA DE 1/2", EMPAQUE DE NEOPRENO DE 1" DE DIÁMETRO, FILTRO STRAINER YEE DE 1", INDICADOR DE PRESIÓN LOCAL DE CONEXIÓN 1/4", REDUCCIÓN BUSHING DE 1/2" Ø A 1/4" Ø CED. 40 ROSCADA, SIFÓN DE 1/4" Ø MACHO, TUERCA UNIÓN, VÁLVULA DE BOLA DE 1/4 Y 1", VÁLVULA CHECK DE 1". TUBERÍAS Y ACCESORIOS CÉDULA 40 DE ACERO AL CARBONO. INCLUYE: AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE ESPUMA DE POLIURETANO. | SAL | 1
DOPI-881 | SALIDA DE HVAC PARA TANQUE SEPARADOR DE AIRE, CON TUBERÍA DE 1" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADO. INCLUYE: BRIDA SLIP-ON DE 4", EMPAQUE DE NEOPREO DE 4", VÁLVULA DE MARIPOSA DE 4", VÁLVULA DE BOLA DE 1", VÁLVULA ELLIMINADORA DE AIRE DE 1". TUBERÍAS Y ACCESORIOS CÉDULA 40 DE ACERO AL CARBONO. INCLUYE: AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE ESPUMA DE POLIURETANO. | SAL | 1
F.8.4.3 | INSTALACIÓN DE RED DE TUBERÍAS GENERAL DEL EDFICIO
DOPI-882 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADOS. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 60
DOPI-883 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1 1/4" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADOS. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 80
DOPI-884 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1 1/2" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADOS. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 30
DOPI-885 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 2" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADOS. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 100
DOPI-886 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 2 1/2" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADOS. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 90
DOPI-887 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 3" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADOS. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 15
DOPI-888 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 4" Ø CED. 40 EXTREMOS BISELADOS. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 20
DOPI-889 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° RADIO LARGO DE 1" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-890 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° RADIO LARGO DE 1 1/4" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
DOPI-891 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° RADIO LARGO DE 1 1/2" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-892 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° RADIO LARGO DE 2" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-893 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° RADIO LARGO DE 2 1/2" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
DOPI-894 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° RADIO LARGO DE 3" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-895 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° RADIO LARGO DE 4" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-896 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE 3" Ø. MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: CORTE, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 60
DOPI-897 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 1 1 /4" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE 3" Ø. MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: CORTE, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 80
DOPI-898 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 1 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE 3" Ø. MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: CORTE, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 30
DOPI-899 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 2" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE 3" Ø. MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: CORTE, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 100
DOPI-900 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 2 1/2" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE 3" Ø. MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: CORTE, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 90
DOPI-901 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 3" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE 3" Ø. MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: CORTE, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 15
DOPI-902 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO THERMAFLEX DE 4" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE 3" Ø. MATERIAL ESPUMA DE POLIURETANO. INCLUYE: CORTE, CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 20
DOPI-903 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE 1" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 18
DOPI-904 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE 1 1/4" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 26
DOPI-905 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE 1 1/2" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 14
DOPI-906 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE 2" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 14
DOPI-907 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE 2 1/2" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
DOPI-908 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE 3" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
DOPI-909 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE 4" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
DOPI-910 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE 1" Ø A 3/4" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 26
DOPI-911 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE 1 1/2" Ø A 3/4" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
DOPI-912 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE 1 1/4" Ø A 1" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 16
DOPI-913 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE 1 1/2" Ø A 1" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 14
DOPI-914 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE 1 1/2" Ø A 1 1/4" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 12
DOPI-915 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE 2" Ø A 1 1/4" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-916 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN CONCÉNTRICA DE 2" Ø A 1 1/2" Ø CED. 40 SOLDABLE. MATERIAL ACERO AL CARBONO. INCLUYE: CONSUMIBLES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
DOPI-917 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BALANCEO DE 2 1/2" Ø. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-918 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA MARIPOSA DE 2 1/2" Ø BRIDADA. CUERPO DE HIERRO FUNDIDO. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-919 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE DE 1" Ø CUERPO DE HIERRO FUNDIDO. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-920 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA DE 1/2" Ø CUERPO DE HIERRO FUNDIDO. INCLUYE: MATERIALES,MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
G | GASES MEDICINALES
G.8.1 | TUBERÍAS, CONEXIONES Y ACABADOS
G.8.1.1 | PLANTA BAJA
DOPI-921 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO EN TUBERÍA DE COBRE DE 19MM (3/4"), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS PARA TUBERÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS. | M | 158.33
DOPI-922 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO EN TUBERÍA DE COBRE DE 25MM (1"), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS PARA TUBERÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS. | M | 166.34
DOPI-923 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO EN TUBERÍA DE COBRE DE 31MM (1 1/4"), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS PARA TUBERÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS. | M | 81.44
DOPI-924 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO EN TUBERÍA DE COBRE DE 38MM (1 1/2"), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS PARA TUBERÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS. | M | 58
DOPI-925 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO EN TUBERÍA DE COBRE DE 51MM (2"), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS PARA TUBERÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS. | M | 32
DOPI-926 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO EN TUBERÍA DE COBRE DE 64MM (2 1/2"), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS PARA TUBERÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS. | M | 75
DOPI-927 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN (PARA CAJA ED SECCIONAMIENTO Y ALARMA DE ZONA) A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO SERIGRAFIADO CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 5 X 5 CMS, QUE INDIQUE LA CLAVE Y NUMERO DE CAJA DE SECCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL ÁREA O LOCAL QUE SIRVE, LA PLACA DEBE SER FIJADA AL GABINETE CON REMACHES , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS Y LAS PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GASES MEDICINALES Y VACÍO REALIZADAS POR UNA PARTE TÉCNICAMENTE COMPETENTE Y EXPERIMENTADA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA ASSE 6030 "ESTÁNDAR DE CALIFICACIONES PROFESIONALES PARA VERIFICADORES DE SISTEMAS DE GAS MÉDICO(LAS PRUEBAS LAS DEBE REALIZAR UN ENTE DISTINTA LA INSTALADOR)NFPA 99: 5.1.12.3, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. | PZA | 176
G.8.1.2 | PLANTA ALTA
DOPI-928 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO EN TUBERÍA DE COBRE DE 19MM (3/4"), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS PARA TUBERÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS. | M | 95
DOPI-929 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO EN TUBERÍA DE COBRE DE 25MM (1"), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS PARA TUBERÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS. | M | 126.78
DOPI-930 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO EN TUBERÍA DE COBRE DE 31MM (1 1/4"), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS PARA TUBERÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS. | M | 65
DOPI-931 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO ANTICORROSIVO EN TUBERÍA DE COBRE DE 51MM (2"), DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CÓDIGO DE COLORES DEL IMSS PARA TUBERÍA. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE DOS MANOS DE PINTURA, MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, ACARREOS. | M | 22.02
DOPI-932 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETIQUETAS DE IDENTIFICACIÓN (PARA CAJA ED SECCIONAMIENTO Y ALARMA DE ZONA) A BASE DE PLACA DE ACRÍLICO SERIGRAFIADO CON DIMENSIONES MÍNIMAS DE 5 X 5 CMS, QUE INDIQUE LA CLAVE Y NUMERO DE CAJA DE SECCIONAMIENTO, ASÍ COMO EL ÁREA O LOCAL QUE SIRVE, LA PLACA DEBE SER FIJADA AL GABINETE CON REMACHES , INCLUYE; CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES REQUERIDOS Y LAS PRUEBAS DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GASES MEDICINALES Y VACÍO REALIZADAS POR UNA PARTE TÉCNICAMENTE COMPETENTE Y EXPERIMENTADA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE LA ASSE 6030 "ESTÁNDAR DE CALIFICACIONES PROFESIONALES PARA VERIFICADORES DE SISTEMAS DE GAS MÉDICO(LAS PRUEBAS LAS DEBE REALIZAR UN ENTE DISTINTA LA INSTALADOR)NFPA 99: 5.1.12.3, FLETE A OBRA, ACARREO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. | PZA | 163
H | TUBERÍAS Y CONEXIONES DE COBRE
H.1 | P-6
H.1.1 | PLANTA BAJA
DOPI-933 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" DE 13MM DE DIÁMETRO (1/2") SEGÚN LA NORMA ASTM B 819, OXIMED SIN COSTURA PREVIAMENTE LAVADA POR EL FABRICANTE CON LA NORMA CGA G-4.1 PARA USO CON OXÍGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA DE PLATA O FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 589.03
DOPI-934 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" DE 19MM DE DIÁMETRO (3/4") SEGÚN LA NORMA ASTM B 819, OXIMED SIN COSTURA PREVIAMENTE LAVADA POR EL FABRICANTE CON LA NORMA CGA G-4.1 PARA USO CON OXÍGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA DE PLATA O FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 92.35
DOPI-935 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" DE 25MM DE DIÁMETRO (1") SEGÚN LA NORMA ASTM B 819, SIN COSTURA PREVIAMENTE LAVADA POR EL FABRICANTE CON LA NORMA CGA G-4.1 PARA USO CON OXÍGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA DE PLATA O FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 174.91
DOPI-936 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" DE 31MM DE DIÁMETRO (1 1/4") SEGÚN LA NORMA ASTM B 819, SIN COSTURA PREVIAMENTE LAVADA POR EL FABRICANTE CON LA NORMA CGA G-4.1 PARA USO CON OXÍGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA DE PLATA O FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 80
DOPI-937 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" DE 38MM DE DIÁMETRO (1 1/2") SEGÚN LA NORMA ASTM B 819, SIN COSTURA PREVIAMENTE LAVADA POR EL FABRICANTE CON LA NORMA CGA G-4.1 PARA USO CON OXÍGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA DE PLATA O FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 8
DOPI-938 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" DE 51MM DE DIÁMETRO (2") SEGÚN LA NORMA ASTM B 819, SIN COSTURA PREVIAMENTE LAVADA POR EL FABRICANTE CON LA NORMA CGA G-4.1 PARA USO CON OXÍGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA DE PLATA O FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 32
DOPI-939 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" DE 64MM DE DIÁMETRO (2 1/2") SEGÚN LA NORMA ASTM B 819, SIN COSTURA PREVIAMENTE LAVADA POR EL FABRICANTE CON LA NORMA CGA G-4.1 PARA USO CON OXÍGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA DE PLATA O FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 75
H.1.2 | PLANTA ALTA
DOPI-940 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" DE 13MM DE DIÁMETRO (1/2") SEGÚN LA NORMA ASTM B 819, OXIMED SIN COSTURA PREVIAMENTE LAVADA POR EL FABRICANTE CON LA NORMA CGA G-4.1 PARA USO CON OXÍGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA DE PLATA O FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 220.07
DOPI-941 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" DE 19MM DE DIÁMETRO (3/4") SEGÚN LA NORMA ASTM B 819, OXIMED SIN COSTURA PREVIAMENTE LAVADA POR EL FABRICANTE CON LA NORMA CGA G-4.1 PARA USO CON OXÍGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA DE PLATA O FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 95
DOPI-942 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" DE 25MM DE DIÁMETRO (1") SEGÚN LA NORMA ASTM B 819, SIN COSTURA PREVIAMENTE LAVADA POR EL FABRICANTE CON LA NORMA CGA G-4.1 PARA USO CON OXÍGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA DE PLATA O FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 126.78
DOPI-943 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" DE 31MM DE DIÁMETRO (1 1/4") SEGÚN LA NORMA ASTM B 819, SIN COSTURA PREVIAMENTE LAVADA POR EL FABRICANTE CON LA NORMA CGA G-4.1 PARA USO CON OXÍGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA DE PLATA O FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 65
DOPI-944 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE COBRE RÍGIDO TIPO "L" DE 51MM DE DIÁMETRO (2") SEGÚN LA NORMA ASTM B 819, SIN COSTURA PREVIAMENTE LAVADA POR EL FABRICANTE CON LA NORMA CGA G-4.1 PARA USO CON OXÍGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA DE PLATA O FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. | M | 22.02
H.2 | P-7
H.2.1 | PLANTA BAJA
DOPI-945 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CON RANURA COBRE A COBRE, DE 13MM DE DIÁMETRO (1/2") PREVIAMENTE LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 23
DOPI-946 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CON RANURA COBRE A COBRE, DE 19MM DE DIÁMETRO (3/4") PREVIAMENTE LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
DOPI-947 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CON RANURA COBRE A COBRE, DE 25MM DE DIÁMETRO (1") PREVIAMENTE LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
DOPI-948 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CON RANURA COBRE A COBRE, DE 31MM DE DIÁMETRO (1 1/4") PREVIAMENTE LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-949 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CON RANURA COBRE A COBRE, DE 38MM DE DIÁMETRO (1 1/2") PREVIAMENTE LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-950 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CON RANURA COBRE A COBRE, DE 51MM DE DIÁMETRO (2") PREVIAMENTE LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-951 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CON RANURA COBRE A COBRE, DE 64MM DE DIÁMETRO (2") PREVIAMENTE LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
H.2.2 | PLANTA ALTA
DOPI-952 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CON RANURA COBRE A COBRE, DE 13MM DE DIÁMETRO (1/2") PREVIAMENTE LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 23
DOPI-953 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CON RANURA COBRE A COBRE, DE 19MM DE DIÁMETRO (3/4") PREVIAMENTE LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
DOPI-954 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CON RANURA COBRE A COBRE, DE 25MM DE DIÁMETRO (1") PREVIAMENTE LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
DOPI-955 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CON RANURA COBRE A COBRE, DE 31MM DE DIÁMETRO (1 1/4") PREVIAMENTE LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-956 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CON RANURA COBRE A COBRE, DE 51MM DE DIÁMETRO (2") PREVIAMENTE LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-957 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CON RANURA COBRE A COBRE, DE 64MM DE DIÁMETRO (2") PREVIAMENTE LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
H.3 | P-8
H.3.1 | PLANTA BAJA
DOPI-958 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE COBRE FORJADO DE 13MM DE DIÁMETRO (1/2"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO.INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 215
DOPI-959 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE COBRE FORJADO DE 19MM DE DIÁMETRO (3/4), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO.INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 72
DOPI-960 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE COBRE FORJADO DE 25MM DE DIÁMETRO (1"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO.INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 45
DOPI-961 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE COBRE FORJADO DE 31MM DE DIÁMETRO (1 1/4"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO.INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 22
DOPI-962 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE COBRE FORJADO DE 38MM DE DIÁMETRO (1 1/2"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO.INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-963 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE COBRE FORJADO DE 51MM DE DIÁMETRO (2), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO.INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-964 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE COBRE FORJADO DE 64MM DE DIÁMETRO (2 1/2), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO.INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 21
DOPI-965 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE COBRE DE 13MM (1/2), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 42
DOPI-966 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE COBRE DE 19MM (3/4"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 9
DOPI-967 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE COBRE DE 25MM (1"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 23
DOPI-968 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE COBRE DE 31MM (1 1/4"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 6
DOPI-969 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE COBRE DE 38MM (1 1/2"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 3
DOPI-970 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE COBRE DE 51MM (2"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 2
DOPI-971 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE COBRE DE 64MM (2 1/2"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 4
H.3.2 | PLANTA ALTA
DOPI-972 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE COBRE FORJADO DE 13MM DE DIÁMETRO (1/2"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO.INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 215
DOPI-973 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE COBRE FORJADO DE 19MM DE DIÁMETRO (3/4), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO.INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 73
DOPI-974 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE COBRE FORJADO DE 25MM DE DIÁMETRO (1"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO.INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 45
DOPI-975 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE COBRE FORJADO DE 31MM DE DIÁMETRO (1 1/4"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO.INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 22
DOPI-976 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE 90º DE COBRE FORJADO DE 51MM DE DIÁMETRO (2), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO.INCLUYE: TENDIDO, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PEGAMENTO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
DOPI-977 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE COBRE DE 19MM (3/4"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 9
DOPI-978 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE COBRE DE 25MM (1"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 23
DOPI-979 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE COBRE DE 31MM (1 1/4"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 6
DOPI-980 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN TEE DE COBRE DE 51MM (2"), PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO. SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 3
H.4 | P-10
H.4.1 | PLANTA BAJA
DOPI-981 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 13 X 10MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 21
DOPI-982 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 19 X 10MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 6
DOPI-983 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 19 X 13MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 21
DOPI-984 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 25 X 13MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 5
DOPI-985 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 25 X 19MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 21
DOPI-986 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 32 X 13MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 1
DOPI-987 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 32 X 19MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 2
DOPI-988 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 32 X 25MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 4
DOPI-989 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 38 X 25MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 3
DOPI-990 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 38 X 32MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 3
DOPI-991 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 51 X 25MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 1
DOPI-992 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 51 X 25MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 1
DOPI-993 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 51 X 38MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 1
DOPI-994 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 54 X 13MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS | PZA | 1
DOPI-995 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 64 X 51MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 2
H.4.2 | PLANTA ALTA
DOPI-996 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 13 X 10MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 20
DOPI-997 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 19 X 10MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 6
DOPI-998 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 19 X 13MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 22
DOPI-999 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 25 X 13MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 6
DOPI-1000 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 25 X 19MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 22
DOPI-1001 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 32 X 13MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 2
DOPI-1002 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 32 X 19MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 1
DOPI-1003 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 32 X 25MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 5
DOPI-1004 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 51 X 25MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 2
DOPI-1005 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 51 X 32MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 1
DOPI-1006 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE 51 X 38MM REDUCCIÓN BUSHING COBRE A COBRE, PREVIAMENTE LAVADA PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 1
I | VALVULAS
I.1 | P-11
I.1.1 | PLANTA BAJA
DOPI-1007 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE DE 13MM DE DIÁMETRO (1/2") DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA Y EXTENSIONES SOLDABLES, PARA 28 KG/CM2 DE PRESIÓN. INCLUYE: LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 2
DOPI-1008 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE DE 25MM DE DIÁMETRO (1") DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA Y EXTENSIONES SOLDABLES, PARA 28 KG/CM2 DE PRESIÓN. INCLUYE: LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 1
DOPI-1009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE DE 19MM DE DIÁMETRO (3/4") DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA Y EXTENSIONES SOLDABLES, PARA 28 KG/CM2 DE PRESIÓN. INCLUYE: LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | M | 8
I.1.2 | PLANTA ALTA
DOPI-1010 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE DE 13MM DE DIÁMETRO (1/2") DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA Y EXTENSIONES SOLDABLES, PARA 28 KG/CM2 DE PRESIÓN. INCLUYE: LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 1
DOPI-1011 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA FLEXIBLE DE 25MM DE DIÁMETRO (3/4") DE ACERO INOXIDABLE CON MALLA Y EXTENSIONES SOLDABLES, PARA 28 KG/CM2 DE PRESIÓN. INCLUYE: LAVADO PARA SU USO CON OXÍGENO, SE USARÁ SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP EN AMBIENTE DE NITRÓGENO, Y PRUEBAS DE HERMETICIDAD DE LÍNEAS CON NITRÓGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES PUESTOS EN OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTE, LIJADO, DESPERDICIO, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓN, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP Y PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, | PZA | 2
I.2 | P-12
I.2.1 | PLANTA BAJA
DOPI-1012 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULACHECK DE 13MM DE DIÁMETRO DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 3 CUERPOS, WORCESTER SOLDABLE , CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, TODAS LAS VÁLVULAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS SEGÚN EL GAS Y EL ÁREA QUE CONTROLA, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 2
DOPI-1013 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULACHECK DE 25MM DE DIÁMETRO DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 3 CUERPOS, WORCESTER SOLDABLE , CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, TODAS LAS VÁLVULAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS SEGÚN EL GAS Y EL ÁREA QUE CONTROLA, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 1
DOPI-1014 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GENERADOR P12-4. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 4
DOPI-1015 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULACHECK DE 31MM DE DIÁMETRO DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 3 CUERPOS, WORCESTER SOLDABLE , CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, TODAS LAS VÁLVULAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS SEGÚN EL GAS Y EL ÁREA QUE CONTROLA, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 1
DOPI-1016 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COURTING DE 13MM DE DIÁMETRO DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 3 CUERPOS, WORCESTER SOLDABLE , CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, TODAS LAS VÁLVULAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS SEGÚN EL GAS Y EL ÁREA QUE CONTROLA, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 2
DOPI-1017 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COURTING DE 25MM DE DIÁMETRO DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 3 CUERPOS, WORCESTER SOLDABLE , CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, TODAS LAS VÁLVULAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS SEGÚN EL GAS Y EL ÁREA QUE CONTROLA, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 4
DOPI-1018 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COURTING DE 31MM DE DIÁMETRO DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 3 CUERPOS, WORCESTER SOLDABLE , CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, TODAS LAS VÁLVULAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS SEGÚN EL GAS Y EL ÁREA QUE CONTROLA, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 1
DOPI-1019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COURTING DE 51MM DE DIÁMETRO DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 3 CUERPOS, WORCESTER SOLDABLE , CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, TODAS LAS VÁLVULAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS SEGÚN EL GAS Y EL ÁREA QUE CONTROLA, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 1
DOPI-1020 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COURTING DE 64MM DE DIÁMETRO DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 3 CUERPOS, WORCESTER SOLDABLE , CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, TODAS LAS VÁLVULAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS SEGÚN EL GAS Y EL ÁREA QUE CONTROLA, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 1
DOPI-1021 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA PARA 1 VÁLVULA DE 13MM, PARA VÁLVULAS DE ZONA, MODELO ARAMED, CON VÁLVULAS DE 3 CUERPOS TIPO WORCESTER DE EXTENSIONES SOLDABLES, ARMADAS EN PLANTA, LAVADAS Y LIBRES DE ACEITE PARA SU USO CON OXÍGENO. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 2
DOPI-1022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA PARA 2 VÁLVULAS DE 13-13MM, PARA VÁLVULAS DE ZONA, MODELO ARAMED, CON VÁLVULAS DE 3 CUERPOS TIPO WORCESTER DE EXTENSIONES SOLDABLES, ARMADAS EN PLANTA, LAVADAS Y LIBRES DE ACEITE PARA SU USO CON OXÍGENO. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 1
DOPI-1023 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA PARA 3 VÁLVULAS DE 13-13-25MM, PARA VÁLVULAS DE ZONA, MODELO ARAMED, CON VÁLVULAS DE 3 CUERPOS TIPO WORCESTER DE EXTENSIONES SOLDABLES, ARMADAS EN PLANTA, LAVADAS Y LIBRES DE ACEITE PARA SU USO CON OXÍGENO. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 3
DOPI-1024 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA PARA 3 VÁLVULAS DE 19-19-32MM, PARA VÁLVULAS DE ZONA, MODELO ARAMED, CON VÁLVULAS DE 3 CUERPOS TIPO WORCESTER DE EXTENSIONES SOLDABLES, ARMADAS EN PLANTA, LAVADAS Y LIBRES DE ACEITE PARA SU USO CON OXÍGENO. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 2
DOPI-1025 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA TUBERÍA DE COBRE, PARA 1 TUBO, UNICANAL DE 4.76 X 25.0 MM X 1.0 M DE LARGO TIPO TIRANTE. INCLUYE;MANO DE OBRA, MATERIALES, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA CALIBRE NO. 22, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS. | PZA | 34
DOPI-1026 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA TUBERÍA DE COBRE, PARA 2 TUBOS, UNICANAL DE 4.76 X 25.0 MM X 1.0 M DE LARGO TIPO TIRANTE., UNICANAL DE 4.76 X 25.0 MM X 1.0 M DE LARGO TIPO TIRANTE. INCLUYE;MANO DE OBRA, MATERIALES, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA CALIBRE NO. 22, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS. | PZA | 22
DOPI-1027 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA TUBERÍA DE COBRE,PARA 3 TUBOS, UNICANAL DE 4.76 X 25.0 MM X 1.0 M DE LARGO TIPO TIRANTE, UNICANAL DE 4.76 X 25.0 MM X 1.0 M DE LARGO TIPO TIRANTE. INCLUYE;MANO DE OBRA, MATERIALES, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA CALIBRE NO. 22, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS. | PZA | 89
DOPI-1028 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA FLUIDO CON SISTEMA (QUICK CONNECT) Y FIJACIÓN ROSCABLE CON 2 VÁLVULAS CHECK UNA EN EL CUERPO TIPO CHECK Y OTRA EN LA PALETA, FABRICADA EL LATÓN Y CUBIERTA EN CROMO. LOS TUBOS DE COBRE DE SALIDA SON INSTALADOS EN FABRICA EN LAS ESTACIONES DE ENTRADA (TOMA DE VACÍO) QUE NO SE EXTIENDEN MÁS DE 205 MM (8 PULGADAS) DEL CUERPO DE LA UNIDAD TERMINAL, NO DEBERÁN SER MENORES DN10 (NPS 3/8”) [1/2” O.D. (DIÁMETRO EXTERNO)], CON UN DIÁMETRO INTERNO MÍNIMO DE 10 MM (0.4 IN). FLUJOS DE GAS 170-200 LTS/MIN, PRESIÓN DE TRABAJO 4-6 BAR, SISTEMA DE DOBLE CHECK, PLAFÓN FABRICADO EN ZAMAC Y TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ENCHUFE RÁPIDO, TUBO DE COBRE TIPO Ø3/8 PARA CONECTAR A LA LÍNEA, PERNO IDENTIFICADOR DE GAS PARA EVITAR ERROR EN ENSAMBLE EN PIPA. INCLUYE; MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CAJA PARA INSTALACIONES OCULTA O APARENTE, SALIDA MURAL, ENCHUFE RÁPIDO Y CIERRE AUTOMÁTICO, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. FLUJOS DE GAS 170-200 LTS/MIN, PRESIÓN DE TRABAJO 4-6 BAR, SISTEMA DE DOBLE CHECK, PLAFÓN, FABRICADO EN ZAMAC Y TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ENCHUFE, RÁPIDO, TUBO DE COBRE TIPO “L” Ø3/8 PARA CONECTAR A LA LÍNEA, PERNO IDENTIFICADOR DE GAS PARA EVITAR ERROR EN ENSAMBLE EN PIPA. | PZA | 7
DOPI-1029 | SUMIMINITRO E INSTALACIÓN DE OXÍGENO MOD. 982201, INSTALACIÓN OCULTA, ENCHUFE RÁPIDO. CUMPLE CON NFPA 99, EN MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANDAMIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, NIVELACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 13
DOPI-1030 | SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE AIRE MOD. 982202, INSTALACIÓN OCULTA, ENCHUFE RÁPIDO. CUMPLE CON NFPA 99, EN MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANDAMIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, NIVELACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 19
DOPI-1031 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VACÍO DIRECTO MOD. 982203, INSTALACIÓN OCULTA, ENCHUFE RÁPIDO. CUMPLE CON NFPA 99, EN MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANDAMIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, NIVELACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 7
DOPI-1032 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA PARA DOS GASES DIGITAL PARA MONITOREO DE GASES MEDICINALES , SERIE ARA001. EL CIRCUITO DE LAS ALARMAS AUDIOVISUALES ESTÁ BASADO EN UN MICROCONTROLADOR Y CUENTA CON TRES INDICADORES LED, DE COLORES: ROJO, ÁMBAR Y VERDE QUE INDICARÁN RESPECTIVAMENTE: BAJA PRESIÓN (≤50 PSI), OCURRIÓ UNA BAJA DE PRESIÓN, PERO YA SE CORRIGIÓ (YA SUPERÓ LOS 60 PSI) Y PRESIÓN NORMAL (>50 PSI). NOTA: VALORES ANTERIORES AJUSTABLES EN EL PRESOSTATO. EXISTE UN INDICADOR AUDIBLE, QUE DARÁ UNA SEÑAL CONTINUA EN CASO DE BAJA DE PRESIÓN Y SONARÁ INTERMITENTEMENTE (UN SONIDO CADA 30 SEG.), CUANDO SE HAYA PRESIONADO EL BOTÓN “RESTABLECER” QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DEL PANEL, COMO RECORDATORIO QUE EXISTE BAJA PRESIÓN O QUE HUBO UNA CAÍDA DE PRESIÓN, PERO YA SE CORRIGIÓ Y DEJARÁ DE SONAR, SI SE OPRIME NUEVAMENTE DICHO BOTÓN ESTANDO LA PRESIÓN A UN NIVEL NORMAL. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. CARACTERÍSTICAS DE LA ALARMA SMD DIGITAL ARAMED: - VOLTAJE DE OPERACIÓN: 100 A 220V CA 50/60 HZ. - TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 5 – 45°C. - CONTROL BASADO EN MICROCONTROLADOR. - INDICADOR AUDIOVISUAL EN CONDICIÓN DE ALARMA SEGÚN NFPA 99. - INDICADOR DIGITAL NUMÉRICO (3 DÍGITOS) DE LA LECTURA DE LA PRESIÓN. - BOTÓN DE “SILENCIAR” PARA ALARMA SEGÚN NFPA 99. - CAMBIO DE UNIDADES DE MEDIDA (KG/CM2/PSI,IN HG). - POSIBILIDAD DE AJUSTE EN CAMPO DE VALORES (BAJOS Y ALTOS) DE ALARMA. - CONTACTOS SECOS PARA CONEXIÓN DE ALARMA MAESTRA. - TRANSMISOR DE PRESIÓN: 0-150PSI (AJUSTE DE FÁBRICA 40 A 60 PSI). ACORDE A LA NFPA 99. - TRANSMISOR DE VACÍO: 0-30”HG (AJUSTE DE FÁBRICA 12 A 25”HG). ACORDE A LA NFPA 99. - CONSUMO DE POTENCIA: 2.4W. - ENTRADA DE SEÑAL: BUCLE 4-20 MA. - TRANSDUCTORES GAS ESPECÍFICOS. EL SISTEMA NO PERMITE REALIZAR LA CONEXIÓN SI NO SE CONECTA EL TRANSDUCTOR AL GAS CORRESPONDIENTE. | PZA | 1
DOPI-1033 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA PARA TRES GASES DIGITAL PARA MONITOREO DE GASES MEDICINALES , SERIE ARA001. EL CIRCUITO DE LAS ALARMAS AUDIOVISUALES ESTÁ BASADO EN UN MICROCONTROLADOR Y CUENTA CON TRES INDICADORES LED, DE COLORES: ROJO, ÁMBAR Y VERDE QUE INDICARÁN RESPECTIVAMENTE: BAJA PRESIÓN (≤50 PSI), OCURRIÓ UNA BAJA DE PRESIÓN, PERO YA SE CORRIGIÓ (YA SUPERÓ LOS 60 PSI) Y PRESIÓN NORMAL (>50 PSI). NOTA: VALORES ANTERIORES AJUSTABLES EN EL PRESOSTATO. EXISTE UN INDICADOR AUDIBLE, QUE DARÁ UNA SEÑAL CONTINUA EN CASO DE BAJA DE PRESIÓN Y SONARÁ INTERMITENTEMENTE (UN SONIDO CADA 30 SEG.), CUANDO SE HAYA PRESIONADO EL BOTÓN “RESTABLECER” QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DEL PANEL, COMO RECORDATORIO QUE EXISTE BAJA PRESIÓN O QUE HUBO UNA CAÍDA DE PRESIÓN, PERO YA SE CORRIGIÓ Y DEJARÁ DE SONAR, SI SE OPRIME NUEVAMENTE DICHO BOTÓN ESTANDO LA PRESIÓN A UN NIVEL NORMAL. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. CARACTERÍSTICAS DE LA ALARMA SMD DIGITAL ARAMED: - VOLTAJE DE OPERACIÓN: 100 A 220V CA 50/60 HZ. - TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 5 – 45°C. - CONTROL BASADO EN MICROCONTROLADOR. - INDICADOR AUDIOVISUAL EN CONDICIÓN DE ALARMA SEGÚN NFPA 99. - INDICADOR DIGITAL NUMÉRICO (3 DÍGITOS) DE LA LECTURA DE LA PRESIÓN. - BOTÓN DE “SILENCIAR” PARA ALARMA SEGÚN NFPA 99. - CAMBIO DE UNIDADES DE MEDIDA (KG/CM2/PSI,IN HG). - POSIBILIDAD DE AJUSTE EN CAMPO DE VALORES (BAJOS Y ALTOS) DE ALARMA. - CONTACTOS SECOS PARA CONEXIÓN DE ALARMA MAESTRA. - TRANSMISOR DE PRESIÓN: 0-150PSI (AJUSTE DE FÁBRICA 40 A 60 PSI). ACORDE A LA NFPA 99. - TRANSMISOR DE VACÍO: 0-30”HG (AJUSTE DE FÁBRICA 12 A 25”HG). ACORDE A LA NFPA 99. - CONSUMO DE POTENCIA: 2.4W. - ENTRADA DE SEÑAL: BUCLE 4-20 MA. - TRANSDUCTORES GAS ESPECÍFICOS. EL SISTEMA NO PERMITE REALIZAR LA CONEXIÓN SI NO SE CONECTA EL TRANSDUCTOR AL GAS CORRESPONDIENTE. | PZA | 5
DOPI-1034 | MANIFOLD DIGITAL AUTOMÁTICO, EL MANIFOLD SERÁ TIPO PEDESTAL EMPOTRADO A MURO, COMPUESTO POR 2 BARRAS CABEZALES (BANCADAS), UN PANEL DE CONTROL QUE PERMITE EL CAMBIO AUTOMÁTICO DE LA BANCADA DE CILINDROS EN USO A LA BANCADA DE CILINDROS DE RESERVA SIN QUE EXISTA VARIACIÓN DE PRESIÓN EN LA RED. EL MANIFOLD CUENTA CON TRES LEDS INDICADORES PARA SEÑALAR; BANCADA EN USO, BANCADA EN RESERVA Y BANCADA VACÍA. CUENTA CON DOS BARRAS CABEZALES PARA CONEXIÓN DE CADA CILINDRO AL CABEZAL POR MEDIO DE 1 MANGUERAS (PIGTAIL S) DE ACERO INOXIDABLE, CON ACOPLES AL CILINDRO, CABEZAL NO INTERCAMBIABLE CON VÁLVULA CHECK EN LOS EXTREMOS S PARA CONECTAR LOS CILINDROS DE CADA CABEZAL, VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN QUE PERMITAN EL CIERRE DE CADA BANCADA Y REGULADORES DE PRESIÓN. EL MANIFOLD DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES DE LA NOM-197-SSA1-2000 Y NFPA 99. EL MANIFOLD DEBE INCLUIR EL SOPORTE PARA LOS CABEZALES Y EL PANEL DE CONTROL, ASÍ COMO EL SOPORTE PARA ASEGURAR LOS CILINDROS EN POSICIÓN VERTICAL. REQUIERE DE CORRIENTE ELÉCTRICA DE 110 VOLTS, 60 HZ. INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓ, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. | PZA | 1
DOPI-1035 | MANIFOLD AUTOMÁTICO Y LÍNEA DE VIDA NOM-016-SSA3-2012 6 X 6 OXÍGENO. INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓ, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. | PZA | 1
DOPI-1036 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA 4V DELTA ARAMED DE ACCESO REGISTRABLE TIPO HORIZONTAL PARA INSTALACIONES PERIFÉRICAS. CONSOLA FABRICADA CON PERFILES DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 TEMPLE T6 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA; CON COMPONENTES ANTI FLAMA FABRICADOS BAJO LA NORMA NFPA 99 SEGÚN 5.1.6, AL SER DE ALUMINIO CUENTA CON UN PUNTO DE 660 °C Y LATÓN DE 900 °C, CUMPLEN CON EL PUNTO 5.1.6.5, SE INSTALARAN CON TOMAS ARAMED BAJO NFPA 99 CUMPLIENDO CON 5.1.5, 5.1.5.1, 5.1.5.12, 5.1.12.3.10.5, 5.1.6.1. LOS MÓDULOS MANUFACTURADOS DEBERÁN SER PROBADOS PREVIAMENTE POR EL FABRICANTE ANTES DE SU LLEGADA AL SITIO DE INSTALACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: (1) PRUEBA DE INICIAL DE BARRIDO SEGÚN 5.1.12.2.2 (2) PRUEBA DE PRESIÓN SEGÚN 5.1.12.2.3 (3) PRUEBA DE BARRIDO DE LA TUBERÍA SEGÚN 5.1.12.2.5 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. CUENTA CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO: LONGITUD DE 1.50 M 1 TOMA DEOXÍGENO 1 TOMA DE AIRE 1 TOMA DE VACÍO 4 CONTACTOS DÚPLEX GRADO MÉDICO 1 LÁMPARA LECTURA Y AMBIENTE CON APAGADORES SENCILLOS 1 TROQUEL INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓ, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. | PZA | 13
DOPI-1037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA 4V DELTA ARAMED DE ACCESO REGISTRABLE TIPO HORIZONTAL PARA INSTALACIONES PERIFÉRICAS. CONSOLA FABRICADA CON PERFILES DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 TEMPLE T6 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA; CON COMPONENTES ANTI FLAMA FABRICADOS BAJO LA NORMA NFPA 99 SEGÚN 5.1.6, AL SER DE ALUMINIO CUENTA CON UN PUNTO DE 660 °C Y LATÓN DE 900 °C, CUMPLEN CON EL PUNTO 5.1.6.5, SE INSTALARÁN CON TOMAS ARAMED BAJO NFPA 99 CUMPLIENDO CON 5.1.5, 5.1.5.1, 5.1.5.12, 5.1.12.3.10.5, 5.1.6.1. LOS MÓDULOS MANUFACTURADOS DEBERÁN SER PROBADOS PREVIAMENTE POR EL FABRICANTE ANTES DE SU LLEGADA AL SITIO DE INSTALACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: (1) PRUEBA DE INICIAL DE BARRIDO SEGÚN 5.1.12.2.2 (2) PRUEBA DE PRESIÓN SEGÚN 5.1.12.2.3 (3) PRUEBA DE BARRIDO DE LA TUBERÍA SEGÚN 5.1.12.2.5 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. CUENTA CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO: LONGITUD DE 1.50 M 1 TOMA DE OXIGENO 1 TOMA DE AIRE 1 TOMA DE VACÍO 4 CONTACTOS DÚPLEX GRADO MÉDICO 1 LÁMPARA LECTURA Y AMBIENTE CON APAGADORES SENCILLOS INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓ, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. | PZA | 13
DOPI-1038 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COMPRESOR DE AIRE MÉDICO QUIRÚRGICO LIBRE DE ACEITE GRADO MEDICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: * MODELO: MPT07583P5 * UNIDADES DE COMPRESIÓN: 32. * POTENCIA: 7.5 HP C/U (58 TOTAL). * VOLUMEN DE AIRE: 52 SCFM @ 50 PSIG CON UN COMPRESOR EN RESERVA. * TANQUE: 200 GALONES VERTICAL. * VEL. DE OPERACIÓN DE LA UNID. DE COMPRESIÓN: 1250 R.P.M. * VOLTAJE: 220V / 60 HZ / 3 FASES. * PRESIÓN MÁXIMA: 100 PSIG. * FABRICADO Y ENSAMBLADO EN U.S.A. BAJO NFPA 99. * AIRE 100% SECO LIBRE DE ACEITE. * CABEZALES TIPO RECIPROCANTE LIBRES DE ACEITE, 1250 RPM. * INTERCAMBIADORES DE CALOR. * POST-ENFRIADOR, GARANTIZANDO UNA OPERACIÓN MAS FRÍA EN LA DESCARGA. * CUMPLE CON LA NORMA NFPA 99 (DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AIRE RESPIRABLE, CUMPLE CON LA NORMA NIVEL 1 GRADO MEDICO). * MOTORES ELÉCTRICOS ODP. * MONITOR MONÓXIDO DE CARBONO INCLUIDO PARA 10 PPM. * MONITOR DE PUNTO DE CONDENSACIÓN (PUNTO DE ROCÍO) INCLUIDO. * TANQUE DE ALMACENAMIENTO RESISTENTE A LA CORROSIÓN CON CERTIFICACIÓN ASME, PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO DE 200 PSIG. * PANEL DE CONTROL BÁSICO. * INTERRUPTORES DE ENERGÍA. * ARRANCADOR MAGNÉTICO CON PROTECCIÓN DE SOBRE CARGA. * INTERRUPTOR DE+C1 FUNCIONAMIENTO SINCRONIZADA O MANUAL. * INDICADOR DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO. * ALARMA AUDIO/VISUAL POR ALTA TEMPERATURA EN LA DESCARGA. * ALARMA AUDIO/VISUAL DE BAJA PRESIÓN. * LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMIENTO CON ALARMA DE FUNCIONAMIENTO. * ALARMAS BAJO LINEAMIENTO DE LA NFPA 99. * SISTEMA DE DOBLE SECADOR TIPO DISECANTE. * CUMPLE CON LA NORMA NFPS 99 (DISEÑADO PARA PROPORCIONAR AIRE RESPIRABLE, CUMPLE CON LA NORMA NIVEL 1 GRADO MEDICO) * TORRES LLENADAS CON ALUMINA ACTIVADA * ELIMINA CONDENSADOS (AIRE 100% SECO) * CONFIABLE AIRE SIN PUNTO DE ROCÍO CONSTANTE EN LA SALIDA * CAMBIO DE TORRE CADA 10 MIN. AJUSTABLE * INDICADOR DE ESTADOS SÓLIDOS * SILENCIADORES EN LA SALIDA * DIFUSORES DE AIRE EN ACERO * PAQUETE DE FILTROS GRADO MÉDICO EN CUMPLIMIENTO CON LA NFPA 99. * FILTRO DE 0.01 MICRONES. * FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO. * INDICADOR DE CAMBIO DE FILTRO. * REGULADOR DE PRESIÓN. * VÁLVULA BY PASS. * VÁLVULA DE SEGURIDAD. * VÁLVULA DE DREN ELÉCTRICO PARA LA HUMEDAD. * BAJO NIVEL DE RUIDO 69 DB. SISTEMA DE ALARMA DE BAJA PRESIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓ, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. | PZA | 1
DOPI-1039 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOBA DE VACÍO MÉDICO QUIRÚRGICO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: * MODELO: VPD05043P1 * UNIDADES DE GENERACIÓN DE VACÍO: 2. * POTENCIA: 5 HP C/U (10 TOTAL). * VOLUMEN DE VACÍO: 37 SCFM @ 19´´ HG CON UNA BOMBA EN RESERVA. * TANQUE: 120 GALONES. * VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE VACÍO: 1250 R.P.M. * VOLTAJE: 220V / 60 HZ / 3 FASES. * PANEL DE CONTROL LISTADO POR UL, NEMA 12 MEDICAL. * INTERRUPTORES DE ENERGÍA. * ARRANCADORES MAGNÉTICOS CON PROTECCIÓN DE SOBRE CARGA. * INTERRUPTOR DE FUNCIONAMIENTO SINCRONIZADO O MANUAL. * INDICADOR DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO. * ALARMA AUDIO VISUAL POR ALTA TEMPERATURA EN LA DESCARGA. * ALARMA AUDIO VISUAL POR PÉRDIDA DE VACÍO. * LUZ INDICADORA E FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO. * PAQUETE DE VÁLVULAS. * CUMPLE CON NORMA NFPA 99. * INDICADOR DE CAMBIO DE FILTRO. *REGULADOR DE PRESIÓN. * VÁLVULA BY PASS. * VÁLVULA DE SEGURIDAD. * VÁLVULA DE DREN ELÉCTRICO PARA HUMEDAD. * BAJO NIVEL DE RUIDO 83 DB. INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓ, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. | PZA | 1
I.2.2 | PLANTA ALTA
DOPI-1041 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULACHECK DE 13MM DE DIÁMETRO DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 3 CUERPOS, WORCESTER SOLDABLE , CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, TODAS LAS VÁLVULAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS SEGÚN EL GAS Y EL ÁREA QUE CONTROLA, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 2
DOPI-1042 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULACHECK DE 25MM DE DIÁMETRO DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 3 CUERPOS, WORCESTER SOLDABLE , CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, TODAS LAS VÁLVULAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS SEGÚN EL GAS Y EL ÁREA QUE CONTROLA, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 1
DOPI-1043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULACHECK DE 31MM DE DIÁMETRO DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 3 CUERPOS, WORCESTER SOLDABLE , CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, TODAS LAS VÁLVULAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS SEGÚN EL GAS Y EL ÁREA QUE CONTROLA, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 1
DOPI-1044 | GENERADOR P12-4 | PZA | 3
DOPI-1045 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COURTING DE 13MM DE DIÁMETRO DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 3 CUERPOS, WORCESTER SOLDABLE , CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, TODAS LAS VÁLVULAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS SEGÚN EL GAS Y EL ÁREA QUE CONTROLA, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 2
DOPI-1046 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COURTING DE 25MM DE DIÁMETRO DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 3 CUERPOS, WORCESTER SOLDABLE , CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, TODAS LAS VÁLVULAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS SEGÚN EL GAS Y EL ÁREA QUE CONTROLA, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 4
DOPI-1047 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COURTING DE 31MM DE DIÁMETRO DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 3 CUERPOS, WORCESTER SOLDABLE , CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, TODAS LAS VÁLVULAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS SEGÚN EL GAS Y EL ÁREA QUE CONTROLA, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 2
DOPI-1048 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COURTING DE 51MM DE DIÁMETRO DE SECCIONAMIENTO TIPO BOLA DE 3 CUERPOS, WORCESTER SOLDABLE , CON CUERPO DE BRONCE FORJADO, MANIJA PARA ABRIR O CERRAR CON UN GIRO DE 90 GRADOS, TODAS LAS VÁLVULAS DEBEN ESTAR ETIQUETADAS SEGÚN EL GAS Y EL ÁREA QUE CONTROLA, LIBRES DE GRASA Y PARA UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 28 KG/CM2 O SIMILAR. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 2
DOPI-1049 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA PARA 1 VÁLVULA DE 13MM, PARA VÁLVULAS DE ZONA, MODELO ARAMED, CON VÁLVULAS DE 3 CUERPOS TIPO WORCESTER DE EXTENSIONES SOLDABLES, ARMADAS EN PLANTA, LAVADAS Y LIBRES DE ACEITE PARA SU USO CON OXÍGENO. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 1
DOPI-1050 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA PARA 3 VÁLVULAS DE 13-13-25MM, PARA VÁLVULAS DE ZONA, MODELO ARAMED, CON VÁLVULAS DE 3 CUERPOS TIPO WORCESTER DE EXTENSIONES SOLDABLES, ARMADAS EN PLANTA, LAVADAS Y LIBRES DE ACEITE PARA SU USO CON OXÍGENO. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 2
DOPI-1051 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA PARA 3 VÁLVULAS DE 19-19-32MM, PARA VÁLVULAS DE ZONA, MODELO ARAMED, CON VÁLVULAS DE 3 CUERPOS TIPO WORCESTER DE EXTENSIONES SOLDABLES, ARMADAS EN PLANTA, LAVADAS Y LIBRES DE ACEITE PARA SU USO CON OXÍGENO. INCLUYE; ARMADO, PRUEBAS DE HERMETICIDAD CON NITRÓGENO, MANO DE OBRA Y MATERIAL, SOLDADURA FOSCO SERIE BCUP, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, MEDICIÓN, CONEXIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, PRUEBAS, LIMPIEZA. | PZA | 1
DOPI-1052 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA TUBERÍA DE COBRE, PARA 1 TUBO, UNICANAL DE 4.76 X 25.0 MM X 1.0 M DE LARGO TIPO TIRANTE. INCLUYE;MANO DE OBRA, MATERIALES, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA CALIBRE NO. 22, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS. | PZA | 9
DOPI-1053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE METÁLICO PARA TUBERÍA DE COBRE,PARA 3 TUBOS, UNICANAL DE 4.76 X 25.0 MM X 1.0 M DE LARGO TIPO TIRANTE, UNICANAL DE 4.76 X 25.0 MM X 1.0 M DE LARGO TIPO TIRANTE. INCLUYE;MANO DE OBRA, MATERIALES, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, FLETE A OBRA, ACARREO, ABRAZADERA Y SOLERA DE COBRE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CARGA CALIBRE NO. 22, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS. | PZA | 66
DOPI-1054 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA PARA FLUIDO CON SISTEMA (QUICK CONNECT) Y FIJACIÓN ROSCABLE CON 2 VÁLVULAS CHECK UNA EN EL CUERPO TIPO CHECK Y OTRA EN LA PALETA, FABRICADA EL LATÓN Y CUBIERTA EN CROMO. LOS TUBOS DE COBRE DE SALIDA SON INSTALADOS EN FABRICA EN LAS ESTACIONES DE ENTRADA (TOMA DE VACÍO) QUE NO SE EXTIENDEN MÁS DE 205 MM (8 PULGADAS) DEL CUERPO DE LA UNIDAD TERMINAL, NO DEBERÁN SER MENORES DN10 (NPS 3/8”) [1/2” O.D. (DIÁMETRO EXTERNO)], CON UN DIÁMETRO INTERNO MÍNIMO DE 10 MM (0.4 IN). FLUJOS DE GAS 170-200 LTS/MIN, PRESIÓN DE TRABAJO 4-6 BAR, SISTEMA DE DOBLE CHECK, PLAFÓN FABRICADO EN ZAMAC Y TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ENCHUFE RÁPIDO, TUBO DE COBRE TIPO Ø3/8 PARA CONECTAR A LA LÍNEA, PERNO IDENTIFICADOR DE GAS PARA EVITAR ERROR EN ENSAMBLE EN PIPA. INCLUYE; MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, CAJA PARA INSTALACIONES OCULTA O APARENTE, SALIDA MURAL, ENCHUFE RÁPIDO Y CIERRE AUTOMÁTICO, PLACA DE IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. FLUJOS DE GAS 170-200 LTS/MIN, PRESIÓN DE TRABAJO 4-6 BAR, SISTEMA DE DOBLE CHECK, PLAFÓN, FABRICADO EN ZAMAC Y TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, ENCHUFE, RÁPIDO, TUBO DE COBRE TIPO “L” Ø3/8 PARA CONECTAR A LA LÍNEA, PERNO IDENTIFICADOR DE GAS PARA EVITAR ERROR EN ENSAMBLE EN PIPA. | PZA | 5
DOPI-1055 | SUMIMINITRO E INSTALACIÓN DE OXÍGENO MOD. 982201, INSTALACIÓN OCULTA, ENCHUFE RÁPIDO. CUMPLE CON NFPA 99, EN MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANDAMIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, NIVELACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 5
DOPI-1056 | SUMINISTRO E INSTALACIÓNDE AIRE MOD. 982202, INSTALACIÓN OCULTA, ENCHUFE RÁPIDO. CUMPLE CON NFPA 99, EN MURO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ANDAMIOS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, NIVELACIÓN, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 6
DOPI-1057 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA PARA TRES GASES DIGITAL PARA MONITOREO DE GASES MEDICINALES , SERIE ARA001. EL CIRCUITO DE LAS ALARMAS AUDIOVISUALES ESTÁ BASADO EN UN MICROCONTROLADOR Y CUENTA CON TRES INDICADORES LED, DE COLORES: ROJO, ÁMBAR Y VERDE QUE INDICARÁN RESPECTIVAMENTE: BAJA PRESIÓN (≤50 PSI), OCURRIÓ UNA BAJA DE PRESIÓN, PERO YA SE CORRIGIÓ (YA SUPERÓ LOS 60 PSI) Y PRESIÓN NORMAL (>50 PSI). NOTA: VALORES ANTERIORES AJUSTABLES EN EL PRESOSTATO. EXISTE UN INDICADOR AUDIBLE, QUE DARÁ UNA SEÑAL CONTINUA EN CASO DE BAJA DE PRESIÓN Y SONARÁ INTERMITENTEMENTE (UN SONIDO CADA 30 SEG.), CUANDO SE HAYA PRESIONADO EL BOTÓN “RESTABLECER” QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE INFERIOR DEL PANEL, COMO RECORDATORIO QUE EXISTE BAJA PRESIÓN O QUE HUBO UNA CAÍDA DE PRESIÓN, PERO YA SE CORRIGIÓ Y DEJARÁ DE SONAR, SI SE OPRIME NUEVAMENTE DICHO BOTÓN ESTANDO LA PRESIÓN A UN NIVEL NORMAL. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, PRUEBA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. CARACTERÍSTICAS DE LA ALARMA SMD DIGITAL ARAMED: - VOLTAJE DE OPERACIÓN: 100 A 220V CA 50/60 HZ. - TEMPERATURA DE OPERACIÓN: 5 – 45°C. - CONTROL BASADO EN MICROCONTROLADOR. - INDICADOR AUDIOVISUAL EN CONDICIÓN DE ALARMA SEGÚN NFPA 99. - INDICADOR DIGITAL NUMÉRICO (3 DÍGITOS) DE LA LECTURA DE LA PRESIÓN. - BOTÓN DE “SILENCIAR” PARA ALARMA SEGÚN NFPA 99. - CAMBIO DE UNIDADES DE MEDIDA (KG/CM2/PSI,IN HG). - POSIBILIDAD DE AJUSTE EN CAMPO DE VALORES (BAJOS Y ALTOS) DE ALARMA. - CONTACTOS SECOS PARA CONEXIÓN DE ALARMA MAESTRA. - TRANSMISOR DE PRESIÓN: 0-150PSI (AJUSTE DE FÁBRICA 40 A 60 PSI). ACORDE A LA NFPA 99. - TRANSMISOR DE VACÍO: 0-30”HG (AJUSTE DE FÁBRICA 12 A 25”HG). ACORDE A LA NFPA 99. - CONSUMO DE POTENCIA: 2.4W. - ENTRADA DE SEÑAL: BUCLE 4-20 MA. - TRANSDUCTORES GAS ESPECÍFICOS. EL SISTEMA NO PERMITE REALIZAR LA CONEXIÓN SI NO SE CONECTA EL TRANSDUCTOR AL GAS CORRESPONDIENTE. | PZA | 3
DOPI-1058 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA 4V DELTA ARAMED DE ACCESO REGISTRABLE TIPO HORIZONTAL PARA INSTALACIONES PERIFÉRICAS. CONSOLA FABRICADA CON PERFILES DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 TEMPLE T6 Y PINTURA ELECTROSTÁTICA; CON COMPONENTES ANTI FLAMA FABRICADOS BAJO LA NORMA NFPA 99 SEGÚN 5.1.6, AL SER DE ALUMINIO CUENTA CON UN PUNTO DE 660 °C Y LATÓN DE 900 °C, CUMPLEN CON EL PUNTO 5.1.6.5, SE INSTALARAN CON TOMAS ARAMED BAJO NFPA 99 CUMPLIENDO CON 5.1.5, 5.1.5.1, 5.1.5.12, 5.1.12.3.10.5, 5.1.6.1. LOS MÓDULOS MANUFACTURADOS DEBERÁN SER PROBADOS PREVIAMENTE POR EL FABRICANTE ANTES DE SU LLEGADA AL SITIO DE INSTALACIÓN DE LA SIGUIENTE MANERA: (1) PRUEBA DE INICIAL DE BARRIDO SEGÚN 5.1.12.2.2 (2) PRUEBA DE PRESIÓN SEGÚN 5.1.12.2.3 (3) PRUEBA DE BARRIDO DE LA TUBERÍA SEGÚN 5.1.12.2.5 INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREOS, TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, ARMADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO. P.U.O.T. CUENTA CON EL SIGUIENTE EQUIPAMIENTO: LONGITUD DE 1.50 M 1 TOMA DEOXÍGENO 1 TOMA DE AIRE 1 TOMA DE VACÍO 4 CONTACTOS DÚPLEX GRADO MÉDICO 1 LÁMPARA LECTURA Y AMBIENTE CON APAGADORES SENCILLOS 1 TROQUEL INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓ, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. | PZA | 13
DOPI-1059 | (4) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA CIELÍTICA FIJA PARA INSTALACIONES ARAMED. CUERPO EN FORMA RECTANGULAR PARA DAR ALTURA ADECUADA DE PLAFÓN, CUANTA CON COMPUERTA PARA ACCESO RÁPIDO A LAS INSTALACIONES INTERNAS, PREPARACIÓN PARA SISTEMA ELÉCTRICO, CANALIZACIONES CON SEPARACIÓN INTERNA DEL SISTEMA ELÉCTRICO CON EL DE GASES, PESO DE 40 A 60 KG. LAMINA DE ACERO CALIBRE 18, PROCESADO A LA NORMA ASTM A 240/A 240/M-07 STD. CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA ESTABLECIDA EN LAS NORMAS: ASTM A 660-00, ASME SA240 – 95, QQ-S-766-D, MILS-S-5059 D. INCLUYE: PARA CADA UN CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS PARA SU INSTALACIÓN, FLETE A OBRA, ACARREO, TRAZO, PRUEBAS. NOTA. - LA CONFIGURACIÓN ES DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO, Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA EN CUALQUIER NIVEL. P.U.O.T (5) 1 TOMA DEOXÍGENO 1 TOMA DE AIRE (6) 1 TOMA DE VACÍO (7) 8 RECEPTÁCULO DÚPLEX 4 TIERRA FÍSICA (JACK) (8) 2 MANÓMETRO (9) 1 VACUÓMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO, ELABORACIÓN, FIJACIÓN, NIVELACIÓ, ANDAMIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD E INSTALACIÓN ESPECIFICA. | PZA | 2
I.3 | GAS LP
I.3.1 | PLANTA BAJA
DOPI-1060 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPAS/ABRAZADERA PARA EMPOTRE EN MURO Y TECHO PARA TUBERÍA. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 15
DOPI-1061 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE EQUIPO DE RIZO DE COBRE DE 3/8 Y CONECTOR CAMPANA. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 7
DOPI-1062 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE PASO DE 1 1/4", PARA EQUIPOS DE CONSUMO. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 7
DOPI-1063 | TUBERÍA DE COBRE TIPO L PARA GAS, UNIDO POR ESTAÑO AL 70-30 DE 1 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 56.77
DOPI-1064 | TUBERÍA DE COBRE TIPO L PARA GAS, UNIDO POR ESTAÑO AL 70-30 DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 107.31
DOPI-1065 | TUBERÍA DE COBRE TIPO L PARA GAS, UNIDO POR ESTAÑO AL 70-30 DE 1 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 6.35
DOPI-1066 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO. REFERENCIA EN CÓDIGO DE COLORES COMEX: AMARILLO HOMERO J1-11. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 113.66
DOPI-1067 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR SECUNDARIO PARA DISMINUIR ALTA A BAJA PRESIÓN, POR CADA LÍNEA DE CONSUMO. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4
DOPI-1068 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAÓMETROS DE BAJO RANGO PARA DETERMINAR Y TESTIFICAR PRESIONES, MEDIDAS EN PSI. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8
DOPI-1069 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE CORTE DE AGUJA PARA MANÓMETROS. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8
DOPI-1070 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE COBRE FORJADO CODO DE 90°. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 14
DOPI-1071 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE COBRE FORJADO TEE. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4
I.3.2 | PLANTA ALTA
DOPI-1072 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO PRIMARIO DE TIPO GLOBO. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1073 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE LLENADO DE TIPO NARIZ DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1074 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO DE 1 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1075 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE PASO DE 1 1/4", PARA EQUIPOS DE CONSUMO. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1076 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPAS/ABRAZADERA PARA EMPOTRE EN MURO Y TECHO PARA TUBERÍA. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 9
DOPI-1077 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE EQUIPO DE RIZO DE COBRE DE 3/8 Y CONECTOR CAMPANA. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1078 | TUBERÍA DE COBRE TIPO L PARA GAS, UNIDO POR ESTAÑO AL 70-30 DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 65.25
DOPI-1079 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO. REFERENCIA EN CÓDIGO DE COLORES COMEX: AMARILLO HOMERO J1-11. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 65.25
DOPI-1080 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE COBRE FORJADO CODO DE 90°. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 8
DOPI-1081 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE COBRE FORJADO TEE. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4
I.3.3 | AZOTEA
DOPI-1082 | SUMIMINITRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE GAS LP ESTACIONARIO DE 500LTS DE CAPACIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1083 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGULADOR PRIMERA ETAPA DE ALTA PRESIÓN MODELO 24-03-C2, ORIFICIO DE ENTRADA DE 6.35MM, ORIFICIO DE SALIDA DE 12.7MM, 5.6M3/HR 497,570 BTU. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1084 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO PRIMARIO DE TIPO GLOBO DE 25.4MM DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1085 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE LLENADO DE TIPO NARIZ DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1086 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CIERRE RÁPIDO DE 1 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1087 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE LLENADO A TANQUE ESTACIONARIO DE COBRE TIPO "L" DE 3/4". INCLUYE: CONEXIONES, VÁLVULAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 12.75
DOPI-1088 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE ALIVIO PARA TANQUE ESTACIONARIO. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1089 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR DE COBRE PARA LÍNEA DE LLENADO. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1090 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPAS/ABRAZADERA PARA EMPOTRE EN MURO Y TECHO PARA TUBERÍA. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 18
DOPI-1091 | TUBERÍA DE COBRE TIPO L PARA GAS, UNIDO POR ESTAÑO AL 70-30 DE 1 1/4". INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 56.77
DOPI-1092 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO. REFERENCIA EN CÓDIGO DE COLORES COMEX: AMARILLO HOMERO J1-11. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 56.77
DOPI-1093 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE COBRE FORJADO CODO DE 90°. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4
DOPI-1094 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DE COBRE FORJADO TEE. INCLUYE: SUMINISTRO, NIVELACIÓN, ACARREOS, ELEVACIONES, MANODE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
J | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
J.1 | SÓTANO
J.1.1 | MULTIPLES DE DESCARGA
DOPI-1095 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA PARA SUCCIÓN DE BOMBAS DE 6" DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 2.50M, TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN A-53 GRADO B CÉDULA 40 CON COSTURA, EXTREMOS BRIDADOS, CON INSERCCIONES DE 6" PARA TUBERÍAS DE SUCCIÓN CEDULA 40 BRIDADOS. INCLUYE: TORNILLERÍA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE, SOPORTE Y RECUBRIMIENTO. | PZA | 1
DOPI-1096 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MÚLTIPLE DE DESCARGA PARA BOMBAS, FABRICADO CON TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN A-53 GRADO B CÉDULA 40 CON COSTURA, EXTREMOS BRIDADOS, CON INSERCCIONES DE 4" PARA TUBERÍAS DE DESCARGA CEDULA 40 BRIDADOS. INTERRUPTOR DE PRESIÓN UL353, UL873 FM, DE 0 A 228 LBS/PLG², DE ACUERDO A LA NORMA 001-2013 ANPRECI ARTICULO 2.3 PARA CADA MOTOBOMBA Y MANÓMETRO DE 4” DE 0 A 200 LBS/PLG². CON GLICERINA. INTERRUPTOR DE FLUJO MECÁNICO UL LISTED, MONTADO EN LÍNEA DE DESCARGA, DE ACUERDO A LA NORMA 001- 2013 ANPRECI ARTICULO 2.4. TANQUE PARA PRESURIZAR, DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN ROLADA EN FRÍO, CON CAPACIDAD DE 95 LITROS., CONSTRUIDO BAJO LA NOM-018-3-SCFI-1993 PARA UNA PRESIÓN DE RUPTURA DE 56 KG/CM2. VÁLVULA SOLENOIDE DE ½ PULGADA PARA PRUEBA PERIÓDICA AUTOMÁTICA, DE ACUERDO A LA NORMA 001-2013 ANPRECI ARTICULO 2.5. VÁLVULA CON VISUALIZACIÓN DE APERTURA-CIERRE, DE 1 PULGADA PARA PRUEBA MANUAL. CABEZAL DE DESCARGA, DE TUBO CÉDULA 40 O 10 DE 6” BRIDADA EN LOS EXTREMOS, DE ACERO PARA 250 PSI. CONEXIONES DE DESCARGA PARA CADA MOTOBOMBA, INCLUYE VÁLVULA SECCIONADORA CON VISUALIZACIÓN DE APERTURA-CIERRE, PREVISIÓN PARA CEBADO DE BOMBA. BASE ESTRUCTURAL SOLDADA, SOBRE LA CUAL SE ATORNILLAN TODOS LOS ELEMENTOS, LOS CUALES ESTÁN TOTALMENTE ARMADOS E INTERCONECTADOS HIDRÁULICA Y ELÉCTRICAMENTE. INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO. | PZA | 1
J.1.2 | EQUIPOS
DOPI-1097 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA ELÉCTRICA CENTRÍFUGA DE CARACOL MARCA BM MODELO A104 RADIALMENTE PARTIDA DE UN SOLO PASO, IMPULSOR DE HIERRO GRIS CERRADO, SELLO MECÁNICO, VOLUTA DE HIERRO GRIS CON SUCCIÓN BRIDADA DE 6” Y DESCARGA BRIDADA DE 4”. ACOPLADA DIRECTAMENTE A MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO DE 75 HP, 2 POLOS 3,500 RPM, 440 VOLTS CA, 60 CICLOS, BRIDA C. TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA PRINCIPAL MARCA BM, FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO-90001- 2015 EN 440 VOLTS CA, PARA BOMBA CON MOTOR ELÉCTRICO DE 75 HP, GABINETE DE LÁMINA ROLADO EN FRÍO NEMA 1, PUERTA DE CRISTAL INASTILLABLE PARA OPERACIÓN RESTRINGIDA Y PUERTA CON CERRADURA Y LLAVE, CONTACTOR MAGNÉTICO TRIFÁSICO PARA CARGA A ROTOR BLOQUEADO, RETARDADOR ELECTRÓNICO PARA TIEMPO MÍNIMO DE TRABAJO NO REGULABLE DE 0 A 45 SEGUNDOS, SELECTORES PARA FUNCIONAMIENTO MANUAL FUERA Y AUTOMÁTICO, LUCES PILOTO DE FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO. | PZA | 1
DOPI-1098 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE COMBUSTIÓN INTERNA MARCA BM, MODELO B154 RADIALMENTE PARTIDA DE UN SOLO PASO, IMPULSOR DE HIERRO GRIS CERRADO, SELLO MECÁNICO, VOLUTA DE HIERRO GRIS CON SUCCIÓN BRIDADA DE 6” Y DESCARGA BRIDADA DE 4”. ACOPLADA DIRECTAMENTE POR MEDIO DE PLATO DE ARRASTRE A FLECHA SOPORTADA POR BALEROS, MOTOR A DIESEL DE 80 HP, A REVOLUCIONES CALIBRADAS EN FÁBRICA, ENFRIADO POR AGUA, ALTERNADOR Y MARCHA ELÉCTRICA. TANQUE PARA COMBUSTIBLE, FABRICADO EN ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 14. 222 LITROS CON TAPÓN DE LLENADO CON LLAVE Y SENSOR DE NIVEL MÍNIMO DE ACUERDO A LA NORMA 001-2013 ANPRECI ARTICULO 1.7. ACUMULADOR DE 12 VOLTS, CAPACIDAD ELÉCTRICA ARRANQUE EN FRIO (CCA), -18 °C. CAPACIDAD DE RESERVA (RC) 110 MINUTOS @ 27°C COMPOSICIÓN OPERATIVA: PLOMO-ACIDO APLICACIÓN: SERVICIO AUTOMOTRIZ. TABLERO DE CONTROL DE COMBUSTIÓN, MARCA BM FABRICADO CON ESTÁNDARES DE CALIDAD ISO-90001-2015, PARA BOMBA DE 80 HP. CON PINTURA EPÓXICA CON APLICACIÓN ELECTROSTÁTICA Y HORNEADO, CONTROL LÓGICO PROGRAMABLE PLC, SELECTOR MANUAL-FUERA-AUTOMÁTICO, CINCO INTENTOS DE ARRANQUE, SEÑAL DE MOTOR FUNCIONANDO PROVENIENTE DE PICK UP MAGNÉTICO, TACÓMETRO DIGITAL, LIMITADOR DE VELOCIDAD, RETARDADOR DE PARO PARA TIEMPO MÍNIMO DE OPERACIÓN, PROGRAMADOR DE PRUEBA PERIÓDICA AUTOMÁTICA, HORÓMETRO (TOTALIZADOR DE TIEMPO ACUMULADO DE TRABAJO POR EL MOTOR), ALARMA AUDITIVA CON LAPSOS DE OPERACIÓN DIFERIDOS (FALLA DE ARRANQUE, SELECTOR FUERA DE POSICIÓN, INICIO DE PRUEBA PERIÓDICA AUTOMÁTICA, BAJA PRESIÓN DE ACEITE DE LUBRICACIÓN, NIVEL INSUFICIENTE DE AGUA EN LA CISTERNA), PANTALLA DIGITAL DE CRISTAL LIQUIDO. SEÑALIZACIÓN CON TEXTO EN LA PANTALLA, SEÑALIZACIÓN CON LUCES, CARGADOR DE BATERÍA CONTROLADO POR MICROPROCESADOR. INCLUYE: TORNILLERIA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO. | PZA | 1
DOPI-1099 | MOTOBOMBA JOCKEY CENTRIFUGA HORIZONTAL DE 2HP FABRICADA EN BRONCE, IMPULSOR DE BRONCE, FLECHA DE ACERO 1045, SELLO MECÁNICO CERÁMICA Y CARBONO TIPO 21, VÁLVULA DE PURGA VERTICAL, MOTOR MCA. WEG, 2HP, 3520 RPM. TABLERO DE CONTROL PARA BOMBA RECUPERADORA DE PRESIÓN MARCA BM, GABINETE LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL 16, NEMA 1, INDICADORES FOCO PILOTO, MANDO SELECTOR 3 POSICIONES GABINETE DE CONTROL PARA MOTOBOMBA ELÉCTRICA, CONTACTOR TRIPOLAR, PROTECCIÓN MEDIANTE GUARDAMOTOR SOBREDIMENSIONADO PARA CARGA A ROTOR BLOQUEADO. MINI INTERRUPTOR PARA CONTROL. ACABADO PINTURA AL HORNO APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, FOCOS INDICADORES DE OPERACIÓN. INCLUYE: VÁLVULA DE ALIVIO, LÍNEA DE SUCCIÓN, TORNILLERIA, EMPAQUES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, ANCLAJE Y SOPORTE ASÍ COMO RECUBRIMIENTO. | PZA | 1
J.1.3 | TUBERIA
DOPI-1100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON PARED LIGERA CED 10, NEGRA EXTREMOS RANURADOS, ASTM A-795 DE 1 1/2", APROBACIÓN UL FM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 11.1
DOPI-1101 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON PARED LIGERA CED 10, NEGRA EXTREMOS RANURADOS, ASTM A-795 DE 2", APROBACIÓN UL FM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 50.77
DOPI-1102 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON PARED LIGERA CED 10, NEGRA EXTREMOS RANURADOS, ASTM A-795 DE 4", APROBACIÓN UL FM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 119.75
DOPI-1103 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON PARED LIGERA CED 10, NEGRA EXTREMOS RANURADOS, ASTM A-795 DE 5", APROBACIÓN UL FM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 5
DOPI-1104 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON PARED LIGERA CED 10, NEGRA EXTREMOS RANURADOS, ASTM A-795 DE 6", APROBACIÓN UL FM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 8.8
DOPI-1105 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ROJO MERMELLON PARA TUBERIA DE 1" A 4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 181.62
DOPI-1106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ETIQUETAS PARA TUBERIA DE 1" A 4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA | 38
DOPI-1107 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD RD-7 DE 4",PARED SOLIDA E INTERIOR LISO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 2.61
J.1.4 | CONEXIONES
DOPI-1108 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 001 DE 90° X 1 1/2" UL/FM MCA. VICTAULIC INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 9
DOPI-1109 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 001 DE 90° X 2" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-1110 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 001 DE 90° X 4" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
DOPI-1111 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE RANURADA FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 002 DE 4" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
DOPI-1112 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN RANURADO MCA. VICTAULIC MOD. 006 APROBADO FM DE 1 1/2". INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 13
DOPI-1113 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN RANURADO MCA. VICTAULIC MOD. 006 APROBADO FM DE 2". INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
DOPI-1114 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RANURADO FLEXIBLE FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, CLASE 65-45-12, ESTILO 009N DE 1 1/2" UL/FM MCA. VICTAULIC INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 20
DOPI-1115 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RANURADO FLEXIBLE FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, CLASE 65-45-12, ESTILO 009N DE 2" UL/FM MCA. VICTAULIC INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 10
DOPI-1116 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RANURADO FLEXIBLE FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, CLASE 65-45-12, ESTILO 009N DE 3" UL/FM MCA. VICTAULIC INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
DOPI-1117 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RANURADO FLEXIBLE FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, CLASE 65-45-12, ESTILO 009N DE 4" UL/FM MCA. VICTAULIC INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
DOPI-1118 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RIGIDO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, CLASE 65-45-12, ESTILO 009N DE 1 1/2" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 20
DOPI-1119 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RIGIDO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, CLASE 65-45-12, ESTILO 009N DE 2" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 20
DOPI-1120 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RIGIDO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, CLASE 65-45-12, ESTILO 009N DE 4" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE: MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 40
DOPI-1121 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE MECANICA ESTILO 920/920N DE 4" X 2" SALIDA RANURADA MARCA VICTAULIC. INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | PZA | 5
DOPI-1122 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE MECANICA ESTILO 920/920N DE 3" X 1 1/2" SALIDA RANURADA MARCA VICTAULIC. INCLUYE MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | PZA | 4
DOPI-1123 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE DREN Y PRUEBA DE 1 1/4" MCA. VICTAULIC TEST MASTER II. INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES | PZA | 1
DOPI-1124 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA DE BOLA ROSCADA MCA. VICTAULIC SERIE 722 DE 1"Ø. INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES | PZA | 1
DOPI-1125 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA MARIPOSA RANURADA MCA. VICTAULIC O SIMILAR UL/FM SERIE 705W DE 4". INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES | PZA | 1
DOPI-1126 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA CHECK , CUERPO HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, CLAPETA ALUMINIO-BRONCE UNS-C95500, SELLO CLAPETA EPDM, ASTM D2000, DIMENSIONES ESTANDAR ANSI/AWWA C606 DE 4" UL/FM MCA. VICTAULIC INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES | PZA | 1
DOPI-1127 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE CONTROL DE ZONA 747 MCA. VICTAULIC DE 4" INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES | PZA | 1
DOPI-1128 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA MARCA TOLCO PARA TUBERÍA DE 6", INCLUYE VARILLA ROSCADA, SOPORTE PERA Y TAQUETE DE EXPANSIÓN, UL/FM, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | PZA | 6
DOPI-1129 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA MARCA TOLCO PARA TUBERÍA DE 5", INCLUYE VARILLA ROSCADA, SOPORTE PERA Y TAQUETE DE EXPANSIÓN, UL/FM, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | PZA | 2
DOPI-1130 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA MARCA TOLCO PARA TUBERÍA DE 4", INCLUYE VARILLA ROSCADA, SOPORTE PERA Y TAQUETE DE EXPANSIÓN, UL/FM, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | PZA | 64
DOPI-1131 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA MARCA TOLCO PARA TUBERÍA DE 2", INCLUYE VARILLA ROSCADA, SOPORTE PERA Y TAQUETE DE EXPANSIÓN, UL/FM, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | PZA | 36
DOPI-1132 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LATERAL PARA TUBERIA DE 4" INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES | PZA | 12
DOPI-1133 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL PARA TUBERIA DE 4" INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES | PZA | 9
DOPI-1134 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LATERAL PARA TUBERIA DE 2" INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES | PZA | 6
DOPI-1135 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL PARA TUBERIA DE 2" INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES | PZA | 3
J.1.5 | GABINETES
DOPI-1136 | GABINETE DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE MEDIDAS 88 X 70 X21 CM. FABRICADO EN LAMINA C-22, CON PUERTA Y CHAPA (NO INCLUYE CRISTAL), CON RECUBRIMIENTO A BASE DE PINTURA HORNEADA EN COLOR ROJO (SIN EXTINTOR), CON VALVULA DE GLOBO ANGULAR DE ENTRADA HEMBRA DE 51 MMØ(N.P.T.) A SALIDA HEMBRA DE 38 MMØ(I.P.T.), NIPLE CAÑA MACHO A MACHO DE 38 MMØ(I.P.T. AMBOS EXTREMOS), MANGUERA DE 30 METROS DE 38 MMØ(I.P.T. AMBOS EXTREMOS), BOQUILLA CHIFLON DE 38 MMØ(I.P.T.), SOPORTE DE DESPLIEGUE RAPIDO Y LLAVE UNIVERSAL | PZA | 5
J.2 | PLANTA BAJA
J.2.1 | TUBERIA
DOPI-1137 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO CED 40 NEGRA EXTREMOS ROSCADOS, ASTM A-135 GRADO A DE 1", APROBACIÓN UL FM.INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 102.11
DOPI-1138 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON PARED LIGERA CED 10, NEGRA EXTREMOS RANURADOS, ASTM A-795 DE 1 1/2", APROBACIÓN UL FM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 42.69
DOPI-1139 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON PARED LIGERA CED 10, NEGRA EXTREMOS RANURADOS, ASTM A-795 DE 2", APROBACIÓN UL FM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 44.64
DOPI-1140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON PARED LIGERA CED 10, NEGRA EXTREMOS RANURADOS, ASTM A-795 DE 4", APROBACIÓN UL FM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 81.55
DOPI-1141 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON PARED LIGERA CED 10, NEGRA EXTREMOS RANURADOS, ASTM A-795 DE 6", APROBACIÓN UL FM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 12.2
DOPI-1142 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ROJO MERMELLON PARA TUBERIA DE 1" A 4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 243.94
DOPI-1143 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ETIQUETAS PARA TUBERIA DE 1" A 4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA | 64
DOPI-1144 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD RD-7 DE 1.5",PARED SOLIDA E INTERIOR LISO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 14
DOPI-1145 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD RD-7 DE 2",PARED SOLIDA E INTERIOR LISO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 10.88
DOPI-1146 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PEAD RD-7 DE 4",PARED SOLIDA E INTERIOR LISO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 51.6
J.2.2 | CONEXIONES
DOPI-1147 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 001 DE 90° X 1 1/2" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 10
DOPI-1148 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 001 DE 90° X 2" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-1149 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 001 DE 90° X 4" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 9
DOPI-1150 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE RANURADA FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 25 DE 2X1.5" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
DOPI-1151 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE RANURADA FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 002 DE 4" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-1152 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN RANURADO MCA. VICTAULIC MOD. 006 APROBADO FM DE 1 1/2". INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 9
DOPI-1153 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN RANURADO MCA. VICTAULIC MOD. 006 APROBADO FM DE 2". INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
DOPI-1154 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO ROSCADO DE 90° x 1" APROBADO FM INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 65
DOPI-1155 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REDUCCION CONCENTRICA ROSCADA MCA COPPER SMITH DE 1" x 1/2". INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 50
DOPI-1156 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RIGIDO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, CLASE 65-45-12, ESTILO 009N DE 1 1/2" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 54
DOPI-1157 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RIGIDO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, CLASE 65-45-12, ESTILO 009N DE 2" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 17
DOPI-1158 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RIGIDO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, CLASE 65-45-12, ESTILO 009N DE 3" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 19
DOPI-1159 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RIGIDO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, CLASE 65-45-12, ESTILO 009N DE 4" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 31
DOPI-1160 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE MECANICA ESTILO 72 DE 2" X 1" SALIDA ROSCADA MARCA VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES | PZA | 11
DOPI-1161 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE MECANICA ESTILO 72 DE 1 1/2" X 1" SALIDA ROSCADA MARCA VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
DOPI-1162 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE MECANICA ESTILO 920/920N DE 4" X 2" SALIDA RANURADA MARCA VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
DOPI-1163 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE MECANICA ESTILO 920/920N DE 3" X 1 1/2" SALIDA RANURADA MARCA VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 9
DOPI-1164 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA PENDENT, FACTOR K5.6, ROSCADO DE 1/2", TEMPERATURA DE 135°F, ACABADO EN CROMO CON CHAPETON MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 43
DOPI-1165 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA MARCA TOLCO PARA TUBERÍA DE 4", INCLUYE VARILLA ROSCADA, SOPORTE PERA Y TAQUETE DE EXPANSIÓN, UL/FM. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
DOPI-1166 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA MARCA TOLCO PARA TUBERÍA DE 3", INCLUYE VARILLA ROSCADA, SOPORTE PERA Y TAQUETE DE EXPANSIÓN, UL/FM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 37
DOPI-1167 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA MARCA TOLCO PARA TUBERÍA DE 2", INCLUYE VARILLA ROSCADA, SOPORTE PERA Y TAQUETE DE EXPANSIÓN, UL/FM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 34
DOPI-1168 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA MARCA TOLCO PARA TUBERÍA DE 1 1/2", INCLUYE VARILLA ROSCADA, SOPORTE PERA Y TAQUETE DE EXPANSIÓN, UL/FM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 31
DOPI-1169 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA MARCA TOLCO PARA TUBERÍA DE 1", INCLUYE VARILLA ROSCADA, SOPORTE PERA Y TAQUETE DE EXPANSIÓN, UL/FM, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 72
DOPI-1170 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LATERAL PARA TUBERIA DE 4" INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 14
DOPI-1171 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL PARA TUBERIA DE 4". INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 9
DOPI-1172 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LATERAL PARA TUBERIA DE 3". INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 9
DOPI-1173 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL PARA TUBERIA DE 3". INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
DOPI-1174 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LATERAL PARA TUBERIA DE 2". INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 8
DOPI-1175 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL PARA TUBERIA DE 2". INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
J.2.3 | GABINETES
DOPI-1176 | GABINETE DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE MEDIDAS 88 X 70 X21 CM. FABRICADO EN LAMINA C-22, CON PUERTA Y CHAPA (NO INCLUYE CRISTAL), CON RECUBRIMIENTO A BASE DE PINTURA HORNEADA EN COLOR ROJO (SIN EXTINTOR), CON VALVULA DE GLOBO ANGULAR DE ENTRADA HEMBRA DE 51 MMØ(N.P.T.) A SALIDA HEMBRA DE 38 MMØ(I.P.T.), NIPLE CAÑA MACHO A MACHO DE 38 MMØ(I.P.T. AMBOS EXTREMOS), MANGUERA DE 30 METROS DE 38 MMØ(I.P.T. AMBOS EXTREMOS), BOQUILLA CHIFLON DE 38 MMØ(I.P.T.), SOPORTE DE DESPLIEGUE RAPIDO Y LLAVE UNIVERSAL | PZA | 5
J.3 | PLANTA ALTA
J.3.1 | TUBERIA
DOPI-1177 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO CED 40 NEGRA EXTREMOS ROSCADOS, ASTM A-135 GRADO A DE 1", APROBACIÓN UL FM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 102.11
DOPI-1178 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON PARED LIGERA CED 10, NEGRA EXTREMOS RANURADOS, ASTM A-795 DE 1 1/2", APROBACIÓN UL FM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 43.19
DOPI-1179 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON PARED LIGERA CED 10, NEGRA EXTREMOS RANURADOS, ASTM A-795 DE 2", APROBACIÓN UL FM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 44.64
DOPI-1180 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON PARED LIGERA CED 10, NEGRA EXTREMOS RANURADOS, ASTM A-795 DE 3", APROBACIÓN UL FM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 54
DOPI-1181 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON PARED LIGERA CED 10, NEGRA EXTREMOS RANURADOS, ASTM A-795 DE 4", APROBACIÓN UL FM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 11.7
DOPI-1182 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ROJO MERMELLON PARA TUBERIA DE 1" A 4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 255.64
DOPI-1183 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ETIQUETAS PARA TUBERIA DE 1" A 4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. | PZA | 65
J.3.2 | CONEXIONES
DOPI-1184 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 001 DE 90° X 1 1/2" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 11
DOPI-1185 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 001 DE 90° X 3" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
DOPI-1186 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE RANURADA FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 002 DE 3" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBR | PZA | 2
DOPI-1187 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN RANURADO MCA. VICTAULIC MOD. 006 APROBADO FM DE 2". INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBR | PZA | 6
DOPI-1188 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO 4"X3" RANURADO MCA. VICTAULIC NO. 10-CR APROBADO FM. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-1189 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO ROSCADO DE 90° x 1" APROBADO FM INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 48
DOPI-1190 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REDUCCION CONCENTRICA ROSCADA MCA COPPER SMITH DE 1" x 1/2". INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 60
DOPI-1191 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RANURADO FLEXIBLE FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, Clase 65-45-12, ESTILO 009N DE 1 1/2" UL/FM MCA. VICTAULIC INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 20
DOPI-1192 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RIGIDO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, Clase 65-45-12, ESTILO 009N DE 1 1/2" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 54
DOPI-1193 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RIGIDO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, Clase 65-45-12, ESTILO 009N DE 2" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 16
DOPI-1194 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RIGIDO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, Clase 65-45-12, ESTILO 009N DE 3" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 19
DOPI-1195 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RIGIDO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, Clase 65-45-12, ESTILO 009N DE 4" UL/FM MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 9
DOPI-1196 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE MECANICA ESTILO 72 DE 3" X 1" SALIDA ROSCADA MARCA VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 14
DOPI-1197 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE MECANICA ESTILO 72 DE 2" X 1" SALIDA ROSCADA MARCA VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 19
DOPI-1198 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE MECANICA ESTILO 72 DE 1 1/2" X 1" SALIDA ROSCADA MARCA VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 34
DOPI-1199 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE MECANICA ESTILO 920/920N DE 4" X 2" SALIDA RANURADA MARCA VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 9
DOPI-1200 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE MECANICA ESTILO 920/920N DE 3" X 2" SALIDA RANURADA MARCA VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 5
DOPI-1201 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE MECANICA ESTILO 920/920N DE 3" X 1 1/2" SALIDA RANURADA MARCA VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
DOPI-1202 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE MECANICA ESTILO 920/920N DE 2" X 1 1/2" SALIDA RANURADA MARCA VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
DOPI-1203 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ROCIADOR RESPUESTA RAPIDA PENDENT, FACTOR K5.6, ROSCADO DE 1/2", TEMPERATURA DE 135°F, ACABADO EN CROMO CON CHAPETON MCA. VICTAULIC. INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 43
DOPI-1204 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MANGUERA TRENZADA VICFLEX 1"/DN25 MARCA VICTAULIC SERIE AH2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | PZA | 14
DOPI-1205 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE VICFLEX MARCA VICTAULIC SERIE B2, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | PZA | 14
DOPI-1206 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA MARCA TOLCO PARA TUBERÍA DE 4", INCLUYE VARILLA ROSCADA, SOPORTE PERA Y TAQUETE DE EXPANSIÓN, UL/FM, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | PZA | 3
DOPI-1207 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA MARCA TOLCO PARA TUBERÍA DE 3", INCLUYE VARILLA ROSCADA, SOPORTE PERA Y TAQUETE DE EXPANSIÓN, UL/FM, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | PZA | 37
DOPI-1208 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA MARCA TOLCO PARA TUBERÍA DE 2", INCLUYE VARILLA ROSCADA, SOPORTE PERA Y TAQUETE DE EXPANSIÓN, UL/FM, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | PZA | 34
DOPI-1209 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA MARCA TOLCO PARA TUBERÍA DE 1 1/2", INCLUYE VARILLA ROSCADA, SOPORTE PERA Y TAQUETE DE EXPANSIÓN, UL/FM, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | PZA | 31
DOPI-1210 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO PERA MARCA TOLCO PARA TUBERÍA DE 1", INCLUYE VARILLA ROSCADA, SOPORTE PERA Y TAQUETE DE EXPANSIÓN, UL/FM, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | PZA | 72
DOPI-1211 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LATERAL PARA TUBERIA DE 3" INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES | PZA | 9
DOPI-1212 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL PARA TUBERIA DE 3" INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES | PZA | 6
DOPI-1213 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LATERAL PARA TUBERIA DE 2" INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES | PZA | 8
DOPI-1214 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE ANTISISMICO LONGITUDINAL PARA TUBERIA DE 2" INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y MATERIALES | PZA | 6
J.3.3 | GABINETES
DOPI-1215 | GABINETE DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE MEDIDAS 88 X 70 X21 CM. FABRICADO EN LAMINA C-22, CON PUERTA Y CHAPA (NO INCLUYE CRISTAL), CON RECUBRIMIENTO A BASE DE PINTURA HORNEADA EN COLOR ROJO (SIN EXTINTOR), CON VALVULA DE GLOBO ANGULAR DE ENTRADA HEMBRA DE 51 MMØ(N.P.T.) A SALIDA HEMBRA DE 38 MMØ(I.P.T.), NIPLE CAÑA MACHO A MACHO DE 38 MMØ(I.P.T. AMBOS EXTREMOS), MANGUERA DE 30 METROS DE 38 MMØ(I.P.T. AMBOS EXTREMOS), BOQUILLA CHIFLON DE 38 MMØ(I.P.T.), SOPORTE DE DESPLIEGUE RAPIDO Y LLAVE UNIVERSAL | PZA | 4
J.4 | AZOTEA
J.4.1 | TUBERIA
DOPI-1216 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ACERO AL CARBON PARED LIGERA CED 10, NEGRA EXTREMOS RANURADOS, ASTM A-795 DE 1 1/2", APROBACIÓN UL FM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y EQUIPO. | M | 0.5
J.4.2 | CONEXIONES
DOPI-1217 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO RANURADO FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536 CLASE 65-45-12, FIG. 001 DE 90° X 4" UL/FM MCA. VICTAULIC INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 1
DOPI-1218 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN RANURADO MCA. VICTAULIC MOD. 006 APROBADO FM DE 1 1/2" INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 4
DOPI-1219 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COPLE RANURADO FLEXIBLE FIRELOCK DE HIERRO DUCTIL ASTM A 536, CLASE 65-45-12, ESTILO 009N DE 4" UL/FM MCA. VICTAULIC INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA | PZA | 2
DOPI-1220 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOMBRERO CHINO PARA SALIDA DE GASES DE 6 Ú 8", INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y MATERIALES. | PZA | 1
J.4.3 | GABINETES
DOPI-1221 | GABINETE DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE MEDIDAS 88 X 70 X21 CM. FABRICADO EN LAMINA C-22, CON PUERTA Y CHAPA (NO INCLUYE CRISTAL), CON RECUBRIMIENTO A BASE DE PINTURA HORNEADA EN COLOR ROJO (SIN EXTINTOR), CON VALVULA DE GLOBO ANGULAR DE ENTRADA HEMBRA DE 51 MMØ(N.P.T.) A SALIDA HEMBRA DE 38 MMØ(I.P.T.), NIPLE CAÑA MACHO A MACHO DE 38 MMØ(I.P.T. AMBOS EXTREMOS), MANGUERA DE 30 METROS DE 38 MMØ(I.P.T. AMBOS EXTREMOS), BOQUILLA CHIFLON DE 38 MMØ(I.P.T.), SOPORTE DE DESPLIEGUE RAPIDO Y LLAVE UNIVERSAL | PZA | 1 |  | REVISAR 14
K | ELEVADORES
DOPI-1222 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR DE PASAJEROS MODELO SCHINDLER 3000, CAPACIDAD DE CARGA DE 825KG (11 PASAJEROS DE ACUERDO A NORMATIVA), 3 NIVELES, 1M/S. DIMENSIONES DE CABINA INTERIOR DE 1.40M DE ANCHO, 1.40M DE FONDO, 2.4M DE ALTURA LIBRE DE CABINA, APERTURA DE PUERTAS CENTRALES DE 0.90M Y ALTURA LIBRE DE PUERTAS DE 2.10M. DECORACIÓN INTERIOR ESTÁNDAR EN CABINA CON ACABADOS EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO, PUERTAS DE PISO EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO. DIMENSIONES DE CUBO DE 2.20M DE ANCHO Y 2.65M DE FONDO. INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, HABILITADO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, GARANTÍAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1223 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEVADOR MONTACAMAS MODELO SCHINDLER 5500, CAPACIDAD DE CARGA DE 1600KG (21 PASAJEROS DE ACUERDO A NORMATIVA), 2 NIVELES, 1M/S. DIMENSIONES DE CABINA INTERIOR DE 1.40M DE ANCHO, 2.40M DE FONDO, 2.4M DE ALTURA LIBRE DE CABINA, APERTURADE PUERTAS TELESCÓPICAS LATERALS DE 1.2M Y ALTUA LIBRE DE PPUERTAS DE 2.10. DECORACIÓN INTERIOR ESTÁNDAR EN CABINA CON ACABADOS EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO, PUERTAS DE PISO EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO. DIMENSIONES DE CUBO DE 2.60M DE ANCHO Y 4.02M DE FONDO. INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, HABILITADO, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, GARANTÍAS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
L | MUROS
L.1 | PLANTA BAJA
DOPI-1224 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE MURO DE 11.8 CM. DE ESPESOR, COMPUESTO POR 2 PANELES DE YESO TIPO ESTÁNDAR DE 12.7 MM. DE ESPESOR, BASTIDOR ARMADO A BASE CANALES METÁLICOS CAL. 26 Y POSTES ESTRUCTURALES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 9.2 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ANDAMIOS, PLOMEO, CUBREJUNTAS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 95.76
DOPI-1225 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE MURO DE 11.8 CM. DE ESPESOR, COMPUESTO POR 2 PANELES DE YESO TIPO RESISTENTE AL FUEGO Y A LA HUMEDAD DE 12.7 MM. DE ESPESOR, BASTIDOR ARMADO A BASE CANALES METÁLICOS CAL. 26 Y POSTES ESTRUCTURALES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 9.2 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ANDAMIOS, PLOMEO, CUBREJUNTAS MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 86.67
DOPI-1226 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MADERA TRATADA ANTITERMITA DE 1X2" PARA MURO PREFABRICADO DE PÁNEL DE YESO (CUALQUIER TIPO). INCLUYE: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN AL INTERIOR DEL MURO (SEGÚN PROYECTO), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M | 192.15
L.2 | PLANTA ALTA
DOPI-1227 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE MURO DE 11.8 CM. DE ESPESOR, COMPUESTO POR 2 PANELES DE YESO TIPO ESTÁNDAR DE 12.7 MM. DE ESPESOR, BASTIDOR ARMADO A BASE CANALES METÁLICOS CAL. 26 Y POSTES ESTRUCTURALES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 9.2 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ANDAMIOS, PLOMEO, CUBREJUNTAS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 53.18
DOPI-1228 | SUMINISTRO Y HABILITADO DE MURO DE 11.8 CM. DE ESPESOR, COMPUESTO POR 2 PANELES DE YESO TIPO RESISTENTE AL FUEGO Y A LA HUMEDAD DE 12.7 MM. DE ESPESOR, BASTIDOR ARMADO A BASE CANALES METÁLICOS CAL. 26 Y POSTES ESTRUCTURALES DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 DE 9.2 CM. DE ANCHO, A CADA 0.61 M. DE SEPARACIÓN, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, ANDAMIOS, PLOMEO, CUBREJUNTAS, MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, PASTA Y CINTA DE REFUERZO DE ACUERDO AL TIPO DE PANEL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 43.61
DOPI-1229 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFUERZO DE MADERA TRATADA ANTITERMITA DE 1X2" PARA MURO PREFABRICADO DE PÁNEL DE YESO (CUALQUIER TIPO). INCLUYE: COLOCACIÓN Y FIJACIÓN AL INTERIOR DEL MURO (SEGÚN PROYECTO), MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | M | 53.55
M | PLAFONES
M.1 | SÓTANO
DOPI-1230 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN PL-3. PLAFÓN DE 12.7MM DE ESPESOR, LISO RECTO DE TABLERO DE YESO ULTRALIGHT, TIPO FIRECODE, ARMADO CON CANAL LISTÓN Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 6.35CM, A CADA 60CM, DE SUSPENSIÓN OCULTA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16, ÁNGULO DE AMARRE CAL.26 PERIMETRAL CON CINTA DE PAPEL PARA UNIONES GENERALES Y COMPUESTO TIPO PASTA ADHESIVA EN TODA LA SUPERFICIE, TERMINADO PULIDO.INCLUYE: REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 60X60CM CON PESTAÑA PERIMETRAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINAS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO SEGÚN TIPO DE PÁNEL, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. | M2 | 106.72
M.2 | PLANTA BAJA
DOPI-1231 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN PL-1. PLAFÓN DE 12.7MM DE ESPESOR, LISO RECTO DE TABLERO DE YESO ANTIMOHO, TIPO FIRECODE. ARMADO CON CANAL LISTÓN Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 6.35CM DE ANCHO A CADA 60CM, DE SUSPENSIÓN OCULTA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 26 PERIMETRAL, MALLA DE REFUERZO Y CEMENTO FLEXIBLE EN TODA LA SUPERFICIE, TERMINADO PULIDO. INCLUYE: REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 60X60CM CON PESTAÑA PERIMETRAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINAS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO SEGÚN TIPO DE PÁNEL, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 211.05
DOPI-1232 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PLAFÓN TIPO "I", "L", "U" "Z" DE PLAFÓN DE 12.7MM DE ESPESOR, LISO RECTO DE TABLERO DE YESO ANTIMOHO, TIPO FIRECODE. ARMADO CON CANAL LISTÓN Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 6.35CM DE ANCHO A CADA 60CM, DE SUSPENSIÓN OCULTA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 26 PERIMETRAL, MALLA DE REFUERZO Y CEMENTO FLEXIBLE EN TODA LA SUPERFICIE. TERMINADO PULIDO.INCLUYE: REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 60X60CM CON PESTAÑA PERIMETRAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINAS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO SEGÚN TIPO DE PÁNEL, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 47.08
DOPI-1233 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN PL-3. PLAFÓN DE 12.7MM DE ESPESOR, LISO RECTO DE TABLERO DE YESO ULTRALIGHT, TIPO FIRECODE, ARMADO CON CANAL LISTÓN Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 6.35CM, A CADA 60CM, DE SUSPENSIÓN OCULTA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16, ÁNGULO DE AMARRE CAL.26 PERIMETRAL CON CINTA DE PAPEL PARA UNIONES GENERALES Y COMPUESTO TIPO PASTA ADHESIVA EN TODA LA SUPERFICIE, TERMINADO PULIDO.INCLUYE: REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 60X60CM CON PESTAÑA PERIMETRAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINAS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO SEGÚN TIPO DE PÁNEL, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 657.06
DOPI-1234 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PLAFÓN TIPO "I", "L", "U" "Z" PLAFÓN DE 12.7MM DE ESPESOR, LISO RECTO DE TABLERO DE YESO ULTRALIGHT, TIPO FIRECODE, ARMADO CON CANAL LISTÓN Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 6.35CM, A CADA 60CM, DE SUSPENSIÓN OCULTA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16, ÁNGULO DE AMARRE CAL.26 PERIMETRAL CON CINTA DE PAPEL PARA UNIONES GENERALES Y COMPUESTO TIPO PASTA ADHESIVA EN TODA LA SUPERFICIE, TERMINADO PULIDO.INCLUYE: REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 60X60CM CON PESTAÑA PERIMETRAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINAS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO SEGÚN TIPO DE PÁNEL, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 123.7
DOPI-1235 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN PL-5. PLAFÓN DE 12.7MM DE ESPESOR, EN FORMATO TIPO "CAJA" LISO RECTO DE TABLERO DE YESO ULTRALIGHT, FIRECODE, CON DETALLE QUE PERMITE ESPACIO PERIMETRAL PARA OCULTAR ILUMINACIÓN. ARMADO CON CANÁL LISTON Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 6.36CM DE ANCHO, DE SUSPENSIÓN OCULTA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 26 PERIMETRAL CON CINTA DE PAPEL PARA UNIONES GENERALES Y COMPUESTO TIPO PASTA ADHESIVA EN TODA LA SUPERFICIE, TERMINADO PULIDO.INCLUYE: REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 60X60CM CON PESTAÑA PERIMETRAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINAS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO SEGÚN TIPO DE PÁNEL, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 92.03
DOPI-1236 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN PL-6 DE 12.7MM DE ESPESOR, TIPO PALETA DE TABLERO DE YESO ULTRALIGHT, TIPO FIRECODE, ARMADO CON CANAL LISTÓN Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 6.35CM DE ANCHO, SUSPENSIÓN OCULTA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 26 PERIMETRAL CON CINTA DE PAPEL PARA UNIONES GENERALES Y COMPUESTO MULTIUSOS PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS, TERMINADO PULIDO. INCLUYE: REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 60X60CM CON PESTAÑA PERIMETRAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINAS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO SEGÚN TIPO DE PÁNEL, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 48.55
DOPI-1237 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN PL-7 DE 12.7MM DE ESPESOR, TIPO NUBE, PERALTE DE 15CM, (SOBRE DISEÑO, VER EN PROYECTO EJECUTIVO) DE TABLERO DE YESO ULTRALIGHT, FIRECODE, ARADO CON CANAL LISTÓN Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 6.36CM DE ANCHO, SUSPENSIÓN OCULTA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 26 PERIMETRAL DE CINTA DE PAPEL PARA UNIONES GENERALES Y COMPUESTO MULTIUSOS PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS, TERMINADO PULIDO.INCLUYE: REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 60X60CM CON PESTAÑA PERIMETRAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINAS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO SEGÚN TIPO DE PÁNEL, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 5.6
M.3 | PLANTA ALTA
DOPI-1238 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEPLAFÓN PL-1. PLAFÓN DE 12.7MM DE ESPESOR, LISO RECTO DE TABLERO DE YESO ANTIMOHO, TIPO FIRECODE. ARMADO CON CANAL LISTÓN Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 6.35CM DE ANCHO A CADA 60CM, DE SUSPENSIÓN OCULTA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 26 PERIMETRAL, MALLA DE REFUERZO Y CEMENTO FLEXIBLE EN TODA LA SUPERFICIE, TERMINADO PULIDO. INCLUYE: REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 60X60CM CON PESTAÑA PERIMETRAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINAS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO SEGÚN TIPO DE PÁNEL, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 187.88
DOPI-1239 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PLAFÓN TIPO "I", "L", "U" "Z" DE PLAFÓN DE 12.7MM DE ESPESOR, LISO RECTO DE TABLERO DE YESO ANTIMOHO, TIPO FIRECODE. ARMADO CON CANAL LISTÓN Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 6.35CM DE ANCHO A CADA 60CM, DE SUSPENSIÓN OCULTA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 26 PERIMETRAL, MALLA DE REFUERZO Y CEMENTO FLEXIBLE EN TODA LA SUPERFICIE. TERMINADO PULIDO.INCLUYE: REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 60X60CM CON PESTAÑA PERIMETRAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINAS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO SEGÚN TIPO DE PÁNEL, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 27.5
DOPI-1240 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN PL-3. PLAFÓN DE 12.7MM DE ESPESOR, LISO RECTO DE TABLERO DE YESO ULTRALIGHT, TIPO FIRECODE, ARMADO CON CANAL LISTÓN Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 6.35CM, A CADA 60CM, DE SUSPENSIÓN OCULTA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16, ÁNGULO DE AMARRE CAL.26 PERIMETRAL CON CINTA DE PAPEL PARA UNIONES GENERALES Y COMPUESTO TIPO PASTA ADHESIVA EN TODA LA SUPERFICIE, TERMINADO PULIDO.INCLUYE: REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 60X60CM CON PESTAÑA PERIMETRAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINAS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO SEGÚN TIPO DE PÁNEL, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 547.76
DOPI-1241 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJILLO DE PLAFÓN TIPO "I", "L", "U" "Z" PLAFÓN DE 12.7MM DE ESPESOR, LISO RECTO DE TABLERO DE YESO ULTRALIGHT, TIPO FIRECODE, ARMADO CON CANAL LISTÓN Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 6.35CM, A CADA 60CM, DE SUSPENSIÓN OCULTA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL.16, ÁNGULO DE AMARRE CAL.26 PERIMETRAL CON CINTA DE PAPEL PARA UNIONES GENERALES Y COMPUESTO TIPO PASTA ADHESIVA EN TODA LA SUPERFICIE, TERMINADO PULIDO.INCLUYE: REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 60X60CM CON PESTAÑA PERIMETRAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINAS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO SEGÚN TIPO DE PÁNEL, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 85
DOPI-1242 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN PL-5. PLAFÓN DE 12.7MM DE ESPESOR, EN FORMATO TIPO "CAJA" LISO RECTO DE TABLERO DE YESO ULTRALIGHT, FIRECODE, CON DETALLE QUE PERMITE ESPACIO PERIMETRAL PARA OCULTAR ILUMINACIÓN. ARMADO CON CANÁL LISTON Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 6.36CM DE ANCHO, DE SUSPENSIÓN OCULTA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 26 PERIMETRAL CON CINTA DE PAPEL PARA UNIONES GENERALES Y COMPUESTO TIPO PASTA ADHESIVA EN TODA LA SUPERFICIE, TERMINADO PULIDO.INCLUYE: REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 60X60CM CON PESTAÑA PERIMETRAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINAS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO SEGÚN TIPO DE PÁNEL, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 78.51
DOPI-1243 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN PL-6 DE 12.7MM DE ESPESOR, TIPO PALETA DE TABLERO DE YESO ULTRALIGHT, TIPO FIRECODE, ARMADO CON CANAL LISTÓN Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 6.35CM DE ANCHO, SUSPENSIÓN OCULTA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 26 PERIMETRAL CON CINTA DE PAPEL PARA UNIONES GENERALES Y COMPUESTO MULTIUSOS PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS, TERMINADO PULIDO. INCLUYE: REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 60X60CM CON PESTAÑA PERIMETRAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINAS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO SEGÚN TIPO DE PÁNEL, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 48.87
DOPI-1244 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLAFÓN PL-7 DE 12.7MM DE ESPESOR, TIPO NUBE, PERALTE DE 15CM, (SOBRE DISEÑO, VER EN PROYECTO EJECUTIVO) DE TABLERO DE YESO ULTRALIGHT, FIRECODE, ARADO CON CANAL LISTÓN Y CANALETA DE CARGA CAL. 22 DE 6.36CM DE ANCHO, SUSPENSIÓN OCULTA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, ÁNGULO DE AMARRE CAL. 26 PERIMETRAL DE CINTA DE PAPEL PARA UNIONES GENERALES Y COMPUESTO MULTIUSOS PARA TRATAMIENTO DE JUNTAS, TERMINADO PULIDO.INCLUYE: REGISTROS PARA MANTENIMIENTO DE 60X60CM CON PESTAÑA PERIMETRAL, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, ESQUINAS, PASTA Y CINTA DE REFUERZO SEGÚN TIPO DE PÁNEL, NIVELACIÓN, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 4.2
N | ACABADO EN MUROS
N.1 | SÓTANO
DOPI-1245 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO, MODELO BLCO 01, A DOS MANOS, ACABADO MATE. S.M.A. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. | M2 | 426.04
N.2 | PLANTA BAJA
DOPI-1246 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO, MODELO BLCO 01, A DOS MANOS, ACABADO MATE. S.M.A. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. | M2 | 2640.22
DOPI-1247 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE UN COMPONENTE, COLOR BLANCO, S.M.A., A DOS MANOS. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, ACARREIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. | M2 | 132.69
DOPI-1248 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINIL ANTICONDUCTIVO DE 2MM E ESPESOR. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. | M2 | 105.33
DOPI-1249 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2" X 1 1/2" CUBIERTO CON UNA HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 5MM DE ESPESOR Y LAMINADO WT-4006-WM SAMAMEA TEAK, COLOR S.M.A. INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS | M2 | 28.8
N.3 | PLANTA ALTA
DOPI-1250 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO, MODELO BLCO 01, A DOS MANOS, ACABADO MATE. S.M.A. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, ACARREIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. | M2 | 1821.83
DOPI-1251 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA DE UN COMPONENTE, COLOR BLANCO, S.M.A., A DOS MANOS. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, ACARREIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. | M2 | 90.95
DOPI-1252 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE VINIL ANTICONDUCTIVO DE 2MM E ESPESOR. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. | M2 | 219.91
DOPI-1253 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR A BASE DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2" X 1 1/2" CUBIERTO CON UNA HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE PRIMERA DE 5MM DE ESPESOR Y LAMINADO WT-4006-WM SAMAMEA TEAK, COLOR S.M.A. INCLUYE: MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, HABILITADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS | M2 | 22.68
N.4 | AZOTEA
DOPI-1254 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINIL ACRÍLICA ANTIBACTERIAL, COLOR BLANCO, MODELO BLCO 01, A DOS MANOS, ACABADO MATE. S.M.A. INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, ACARREIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. | M2 | 461.19
O | ACABADOS EN PISOS
O.1 | SÓTANO
DOPI-1255 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO RECTIFICADO, MODELO PULSE, FORMATO 0.60 X 0.60M, COLOR WINDS BREATH ANTIDERRAPANTE, S.M.A. O SIMILAR. INCLUYE: ADHESIVO ADVANCED PORCELÁNICO COLOR GRIS, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES, ESCUADRES, DESPATINADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 30.17
DOPI-1256 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE PISO PORCELÁNICO RECTIFICADO CORTADO EN PIEZAS DE 0.60MX0.10M AHOGADO EN EL MURO, MODELO PULSE (FORMATO ORIGINAL 0.60 X 0.60M), COLOR WINDS BREATH ANTIDERRAPANTE, S.M.A. O SIMILAR. INCLUYE: ADHESIVO ADVANCED PORCELÁNICO COLOR GRIS, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES, ESCUADRES, DESPATINADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 29.17
DOPI-1257 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS, DE DOS COMPONENTES, APLICADO SOBRE LOSA DE CONCRETO, MODELO E-10 Ó SIMILAR, APLICADO SOBRE FIRME DE CONCRETO, COLOR IGUALADO AL PISO VINIL COLINDANTE. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 105.98
DOPI-1258 | PISO DE CONCRETO SIMPLE, ACABADO PULIDO, CON ENDURECEDOR Ó SIMILAR, HECHO EN OBRA, DE 5CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C 150KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 10.58
DOPI-1259 | PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, PREMEZCLADO BOMBEADO, ACABADO RAYADO FINO, DE 5CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C 250KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, CIMBRADO DE FRONTERAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, CURADO, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 1516.37
DOPI-1260 | ZOCLO DE CURVA SANITARIA DE PVC BANCO DE 50X50MM DE SECCIÓN, ESPESOR DE 1.8MM, INSTALADO ATORNILLADO O PEGADO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,CORTES, REMATES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 57.76
O.2 | PLANTA BAJA
DOPI-1261 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO RECTIFICADO, MODELO PULSE, FORMATO 0.60 X 0.60M, COLOR WINDS BREATH ANTIDERRAPANTE, S.M.A. O SIMILAR. INCLUYE: ADHESIVO ADVANCED PORCELÁNICO COLOR GRIS, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES, ESCUADRES, DESPATINADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 651.56
DOPI-1262 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO RECTIFICADO, MODELO PULSE, FORMATO 0.60 X 0.60M, COLOR WINDS BREATH ANTIDERRAPANTE, S.M.A. O SIMILAR, CORTADO EN PIEZAS DE 0.10X0.10M. INCLUYE: ADHESIVO SEGÚN PISO, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES, DESCUADRES, DESPATINADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. | M2 | 11.17
DOPI-1263 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE PISO PORCELÁNICO RECTIFICADO CORTADO EN PIEZAS DE 0.60MX0.10M AHOGADO EN EL MURO, MODELO PULSE (FORMATO ORIGINAL 0.60 X 0.60M), COLOR WINDS BREATH ANTIDERRAPANTE, S.M.A. O SIMILAR. INCLUYE: ADHESIVO ADVANCED PORCELÁNICO COLOR GRIS, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES, DESCUADRES, DESPATINADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. | M | 575.42
DOPI-1264 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINÍLICO ALTO TRÁFICO ANTIBACTERIAL, ESPESOR 2MM, MODELO EVOLUTION AEI/2054, COLOR BLANCO S.M.A. Ó SIMILAR. INCLUYE: ADHESIVO SEGÚN PISO, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES, DESCUADRES, DESPATINADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. | M2 | 316.34
DOPI-1265 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENEFA DE PISO VINÍLICO DE ALTO TRÁFICO ANTIBACTERIAL DE 0.40M DE ANCHO, 2MM DE ESPESOR,MODELO EVOLUTION AEI/2052, COLOR GRIS, SM.A. Ó SIMILAR. INCLUYE: ADHESIVO SEGÚN PISO, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES, DESCUADRES, DESPATINADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. | M | 151.25
DOPI-1266 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO CONDUCTIVO MODELO 0350, COLOR LIGHT GRAY, ESPESOR 2MM, S.M.A. O SIMILAR. INCLUYE: ADHESIVO SEGÚN PISO, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES, DESCUADRES, DESPATINADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. | M2 | 27.61
DOPI-1267 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENEFA DE PISO VINILICO CONDUCTIVO MODELO 0350, COLOR LIGHT GRAY, ESPESOR 2MM, S.M.A. O SIMILAR. INCLUYE: ADHESIVO SEGÚN PISO, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES, DESCUADRES, DESPATINADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA. | M2 | 12.74
DOPI-1268 | APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS, DE DOS COMPONENTES, APLICADO SOBRE LOSA DE CONCRETO, MODELO E-10 Ó SIMILAR, APLICADO SOBRE FIRME DE CONCRETO, COLOR IGUALADO AL PISO VINIL COLINDANTE. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 87.62
DOPI-1269 | PISO DE CONCRETO SIMPLE, ACABADO PULIDO, CON ENDURECEDOR Ó SIMILAR, HECHO EN OBRA, DE 5CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C 150KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 504.4
DOPI-1270 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO LINEAL DE 12MM DE ESPESOR, PARA SEÑALAR TRANSICIÓN DE PISOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 576
DOPI-1271 | ZOCLO DE CURVA SANITARIA DE PVC BANCO DE 50X50MM DE SECCIÓN, ESPESOR DE 1.8MM, INSTALADO ATORNILLADO O PEGADO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,CORTES, REMATES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 398.81
O.3 | PLANTA ALTA
DOPI-1272 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO RECTIFICADO, MODELO PULSE, FORMATO 0.60 X 0.60M, COLOR WINDS BREATH ANTIDERRAPANTE, S.M.A. O SIMILAR. INCLUYE: ADHESIVO ADVANCED PORCELÁNICO COLOR GRIS, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES, ESCUADRES, DESPATINADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 483.5
DOPI-1273 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO RECTIFICADO, MODELO PULSE, FORMATO 0.60 X 0.60M, COLOR WINDS BREATH ANTIDERRAPANTE, S.M.A. O SIMILAR, CORTADO EN PIEZAS DE 0.10X0.10M. INCLUYE: ADHESIVO SEGÚN PISO, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES, ESCUADRES, DESPATINADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 16.79
DOPI-1274 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE PISO PORCELÁNICO RECTIFICADO CORTADO EN PIEZAS DE 0.60MX0.10M AHOGADO EN EL MURO, MODELO PULSE (FORMATO ORIGINAL 0.60 X 0.60M), COLOR WINDS BREATH ANTIDERRAPANTE, S.M.A. O SIMILAR. INCLUYE: ADHESIVO ADVANCED PORCELÁNICO COLOR GRIS, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES, ESCUADRES, DESPATINADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 399.56
DOPI-1275 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINÍLICO ALTO TRÁFICO ANTIBACTERIAL, ESPESOR 2MM, MODELO EVOLUTION AEI/2054, COLOR BLANCO S.M.A. Ó SIMILAR. INCLUYE: ADHESIVO SEGÚN PISO, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES, ESCUADRES, DESPATINADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 299.57
DOPI-1276 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENEFA DE PISO VINÍLICO DE ALTO TRÁFICO ANTIBACTERIAL DE 0.40M DE ANCHO, 2MM DE ESPESOR,MODELO EVOLUTION AEI/2052, COLOR GRIS, SM.A. Ó SIMILAR. INCLUYE: ADHESIVO SEGÚN PISO, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES, ESCUADRES, DESPATINADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 144.65
DOPI-1277 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO VINILICO CONDUCTIVO MODELO 0350, COLOR LIGHT GRAY, ESPESOR 2MM, S.M.A. O SIMILAR. INCLUYE: ADHESIVO SEGÚN PISO, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, REMATES, ESCUADRES, DESPATINADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 46.24
DOPI-1278 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENEFA DE PISO VINILICO CONDUCTIVO MODELO 0350, COLOR LIGHT GRAY, ESPESOR 2MM, S.M.A. O SIMILAR. INCLUYE: ADHESIVO SEGÚN PISO, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 16.35
DOPI-1279 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTOS SÓLIDOS, DE DOS COMPONENTES, APLICADO SOBRE LOSA DE CONCRETO, MODELO E-10 Ó SIMILAR, APLICADO SOBRE FIRME DE CONCRETO, COLOR IGUALADO AL PISO VINIL COLINDANTE. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 17.25
DOPI-1280 | PISO DE CONCRETO SIMPLE, ACABADO PULIDO, CON ENDURECEDOR Ó SIMILAR, HECHO EN OBRA, DE 5CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C 150KG/CM2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 9.59
DOPI-1281 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO PARA EXTERIOR DE 0.60X1.20M, MODELO ESSENCE, ESTILO PIEDRA, COLOR HARMONIE GRAPHITE, ANTIDERRAPANTE, S.M.A. O SIMILAR. NCLUYE: ADHESIVO SEGÚN PISO, JUNTAS EN COLOR, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 114.85
DOPI-1282 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL DE ALUMINIO LINEAL DE 12MM DE ESPESOR, PARA SEÑALAR TRANSICIÓN DE PISOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 288
DOPI-1283 | ZOCLO DE CURVA SANITARIA DE PVC BANCO DE 50X50MM DE SECCIÓN, ESPESOR DE 1.8MM, INSTALADO ATORNILLADO O PEGADO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS,CORTES, REMATES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 340.8
O.4 | AZOTEA
DOPI-1284 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA DE VINILO FLEXIBLE DE PVC PARA EXTERIORES, DE 1.2 MM DE ESPESOR, COLOCADO EN ÁREAS DE CAPTACIÓN PLUVIAL. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 532.87
DOPI-1285 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE, DE 4MM DE ESPESOR, ACABADO GRAVILLA, COLOR BLANCO, DURABILIDAD MÍNIMA DE 7 AÑOS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTES, REMATES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 1069.85
P | CARPINTERÍAS
P.1 | PLANTA BAJA
DOPI-1286 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PT-01, DE 0.90X2.4M CON ANTEPECHO FIJO DE 0.90X0.60M, ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, ARMADA DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR A CADA 19, 20, 22 Ó 24MM (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2". INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA (QUE CUBRE PUERTA Y ANTEPECHO) CON TOPE DE PUERTA EN MARCO, IGUALADO A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR, MANIJA AIME ACERO INOX COLOR NEGRA, MODELO MS16NG/AIME SKU 132675, 3 BISAGRAS DE LIBRO DE 3X3" DE ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO MATE, SKU: 134257. ARRASTRE DE PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1287 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PT-02, DE 1.0X2.4M CON ANTEPECHO FIJO DE 1.0X0.60M, ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, ARMADA DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR A CADA 19, 20, 22 Ó 24MM (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2". INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA (QUE CUBRE PUERTA Y ANTEPECHO) CON TOPE DE PUERTA EN MARCO, IGUALADO A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR, MANIJA AIME ACERO INOX COLOR NEGRA, MODELO MS16NG/AIME SKU 132675, 3 BISAGRAS DE LIBRO DE 3X3" DE ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO MATE, SKU: 134257, ARRASTRE DE PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 21
DOPI-1288 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PT-03, DE 1.1X2.4M CON ANTEPECHO FIJO DE 1.1X0.60M, ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, ARMADA DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR A CADA 19, 20, 22 Ó 24MM (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2". INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA (QUE CUBRE PUERTA Y ANTEPECHO) CON TOPE DE PUERTA EN MARCO, IGUALADO A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR, MANIJA AIME ACERO INOX COLOR NEGRA, MODELO MS16NG/AIME SKU 132675, 3 BISAGRAS DE LIBRO DE 3X3" DE ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO MATE, SKU: 134257, ARRASTRE DE PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 35
DOPI-1289 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PT-04, DE 1.2X2.4M CON ANTEPECHO FIJO DE 1.2X0.60M, ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, ARMADA DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR A CADA 19, 20, 22 Ó 24MM (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2". INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA (QUE CUBRE PUERTA Y ANTEPECHO) CON TOPE DE PUERTA EN MARCO, IGUALADO A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR, MANIJA AIME ACERO INOX COLOR NEGRA, MODELO MS16NG/AIME SKU 132675, 3 BISAGRAS DE LIBRO DE 3X3" DE ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO MATE, SKU: 134257. ARRASTRE DE PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
DOPI-1290 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DOS PUERTAS DE TAMBOR PT-05, DE SECCIÓN TOTAL 2.00X3.00. INCLUYE: UN ANTEPECHO FIJO DE 2.00X0.55M Y CADA PUERTA DE 1.0X2.4M CADA UNA CON UNA MIRILLA RECTANGULAR DE 0.25X0.75MCON MARCO DE MADERA DE 1X1CM PINTADO CON COMPRESOR Y VIDRIO TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR, CADA UNA CON UN PROTECTOR CONTRA IMPACTO DE CAMILLA MODELO AEI ENVIROGT-1600. ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, ARMADA CON MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2". INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA DE 5CM DE ESPESOR (QUE CUBRE PUERTAS Y ANTEPECHO) CON TOPE DE PUERTA EN MARCO, IGUALADO A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR, 6 BISAGRAS DOBLE ACCIÓN DE ACERO, CLAVE BID-306, ARRASTRE DE PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1291 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DOS PUERTAS DE TAMBOR PT-06, DE SECCIÓN TOTAL 1.50X3.00. INCLUYE: UN ANTEPECHO FIJO DE 1.50X0.57M Y CADA PUERTA DE 0.75X2.4M CADA UNA CON UNA MIRILLA RECTANGULAR DE 0.25X0.75MCON MARCO DE MADERA DE 1X1CM PINTADO CON COMPRESOR Y VIDRIO TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR, CADA UNA CON UN PROTECTOR CONTRA IMPACTO DE CAMILLA MODELO AEI ENVIROGT-1600 COLOR SLATE 0237. ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, ARMADA CON MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2". INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA DE 5CM DE ESPESOR (QUE CUBRE PUERTAS Y ANTEPECHO) CON TOPE DE PUERTA EN MARCO, IGUALADO A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR, 6 BISAGRAS DOBLE ACCIÓN DE ACERO, CLAVE BID-306, ARRASTRE DE PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1292 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DOS PUERTAS DE TAMBOR PT-08, DE SECCIÓN TOTAL 1.78X3.00. INCLUYE: UN ANTEPECHO FIJO DE 1.78MX0.72M Y CADA PUERTA DE 0.89X2.4M CADA UNA CON UNA MIRILLA RECTANGULAR DE 0.25X0.75M CON MARCO DE MADERA DE 1X1CM PINTADO CON COMPRESOR Y VIDRIO TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR, CADA UNA CON UN PROTECTOR CONTRA IMPACTO DE CAMILLA MODELO AEI ENVIROGT-1600 COLOR SLATE 0237. ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, ARMADA CON MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2". INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA DE 5CM DE ESPESOR (QUE CUBRE PUERTAS Y ANTEPECHO) CON TOPE DE PUERTA EN MARCO, IGUALADO A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR, MANIJA AIME ACERO INOX COLOR NEGRA, MODELO MS16NG/AIME SKU 132675, 6 BISAGRAS DOBLE ACCIÓN DE ACERO, CLAVE BID-306, ARRASTRE DE PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1293 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PT-09, DE 1.0X2.4M CON ANTEPECHO FIJO DE 1.0X0.60M, ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, ARMADA DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR A CADA 19, 20, 22 Ó 24MM (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2". INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA (QUE CUBRE PUERTA Y ANTEPECHO) CON TOPE DE PUERTA EN MARCO, IGUALADO A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR, PLACA PUSH PLATE TESA DE ACERO INOXIDABLE, PLACA DE PROTECCIÓN 38X4X1/2" DE ACERO INOXIDABLE, 3 BISAGRAS DE LIBRO DE 3X3" DE ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO MATE, SKU: 134257, CIERRAPUERTA HIDRÁULICO DE CIERRE AJUSTABLE, MODELO CIPU-H 43607, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1294 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PT-PLOMO-01, DE 1.00X2.4M CON ANTEPECHO FIJO DE 1X0.60M, ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, CARA INTERIOR CUBIERTA CON LÁMINA DE PLOMO PARA PROTECCIÓN CONTRA RADIACIONES DE 3MM DE ESPESOR CAT.BAR-LPRX3, ARMADA DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM, CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2", TOPE DE ACERO INOXIDABLE , , MANIJA AIME ACERO INOX COLOR NEGRA, MODELO MS16NG/AIME SKU 132675, 4 BISAGRAS DE LIBRO DE 3X3" DE ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO MATE, SKU: 134257. ARRASTRE DE PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1295 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA PT-PLOMO-02, DE 1.50X2.85M, ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, CARA INTERIOR CUBIERTA CON LÁMINA DE PLOMO PARA PROTECCIÓN CONTRA RADIACIONES DE 3MM DE ESPESOR CAT.BAR-LPRX3, ARMADA DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM, CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2", MECANISMO DE PUERTA CORREDIZA AUTOMÁTICA CON OPERACIÓN ELECTROMECÁNICA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO S. | PZA | 2
DOPI-1296 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA PT-PLOMO-03, DE 1.10X2.85M, ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, CARA INTERIOR CUBIERTA CON LÁMINA DE PLOMO PARA PROTECCIÓN CONTRA RADIACIONES DE 3MM DE ESPESOR CAT.BAR-LPRX3, ARMADA DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM, CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2", MANIJA AIME ACERO INOX COLOR NEGRA, MODELO MS16NG/AIME SKU 132675, MECANISMO DE PUERTA CORREDIZA AUTOMÁTICA CON OPERACIÓN ELECTROMECÁNICA CONTROLADA POR MICROPROCESADOR, ARRASTRE DE PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1297 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PT-PLOMO-04, DE 1.22X2.4M CON ANTEPECHO FIJO DE 1.22X0.60M, ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, CARA INTERIOR CUBIERTA CON LÁMINA DE PLOMO PARA PROTECCIÓN CONTRA RADIACIONES DE 3MM DE ESPESOR CAT.BAR-LPRX3, ARMADA DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM, CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2", TOPE DE ACERO INOXIDABLE, MANIJA AIME ACERO INOX COLOR NEGRA, MODELO MS16NG/AIME SKU 132675, 3 BISAGRAS DE LIBRO DE 3X3" DE ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO MATE, SKU: 134257., ARRASTRE ED PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1298 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-00 DE CARPINTERÍA DE 2.50M DE LARGO, 0.70M DE ANCHO Y 1.10M DE ALTURA, ARMADO CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTAS INTERIORES CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, CUBIERTA DE MUEBLE Y EN CARAS APARENTES DE CORIAN BLANCO MODELO RICE PAPER O SIMILAR. INCLUYE TARJA DE SUBMONTAR DE ACERO INOXIDABLE 40X40CM SKU#149072, ACABADO PULIDO, CON DESAGUE DE 31/2, CALIBRE 18 SILENTSMART. MEZCLADORA PARA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE MODELO 9373. INCLUYE 2 PUERTAS ABATIBLES BAJO TARJA DE 0.32X0.80M CADA UNA ACABADAS EN MELAMINA 15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047. INCLUYE CAJONERA BAJO MUEBLE DE 0.32M DE ANCHO, 0.61M DE PROFUNDIDAD Y 0.728M DE ALTO, ARMADO CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE 15MM DE ESPESO MODELO TEKA ÁRTICO 047, CON 3 CAJONES CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN (DOS CAJONES SUPERIORES DE 0.15CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD Y UN CAJÓN INFERIOR DE 32.5CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD, FORJADO DE LOS CAJONES DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 1/2", TAPA DE CAJONES DE TRIPLAY DE 20MM CUBIERTA POR AMBAS CARAS DE MELAMINA MDF DE 15MM MODELO TEKA ARTICO 047. (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE NIVELADORES PARA MUEBLES CON TORNILLO DE 5/16" O SIMILAR. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1299 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-01 DE CARPINTERÍA DE 3.00M DE LARGO, 0.70M DE ANCHO Y 1.10M DE ALTURA, ARMADO CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTAS INTERIORES CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, CUBIERTA DE MUEBLE Y EN CARAS APARENTES DE CORIAN BLANCO MODELO RICE PAPER O SIMILAR.. INCLUYE TARJA DE SUBMONTAR DE ACERO INOXIDABLE 40X40CM SKU#149072, ACABADO PULIDO, CON DESAGUE DE 31/2, CALIBRE 18 SILENTSMART. MEZCLADORA PARA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE MODELO 9373. INCLUYE 2 PUERTAS ABATIBLES BAJO TARJA DE 0.32X0.80M CADA UNA ACABADAS EN MELAMINA 15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047. INCLUYE CAJONERA BAJO MUEBLE DE 0.32M DE ANCHO, 0.61M DE PROFUNDIDAD Y 0.728M DE ALTO, ARMADO CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE 15MM DE ESPESO MODELO TEKA ÁRTICO 047, CON 3 CAJONES CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN (DOS CAJONES SUPERIORES DE 0.15CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD Y UN CAJÓN INFERIOR DE 32.5CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD, FORJADO DE LOS CAJONES DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 1/2", TAPA DE CAJONES DE TRIPLAY DE 20MM CUBIERTA POR AMBAS CARAS DE MELAMINA MDF DE 15MM MODELO TEKA ARTICO 047. (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE NIVELADORES PARA MUEBLES CON TORNILLO DE 5/16" O SIMILAR. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 4
DOPI-1300 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-02 DE CARPINTERÍA, DE 2.03M DE LARGO Y 3M DE ALTO. CUBIERTA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM SAMAMEA TEAK. CONFOMADA POR 4 PUERTAS ABATIBLES DE 0.48X2.4 CON SISTEMA PUSH OPEN MAGNÉTICO PARA PUERTAS Y UN ANTEPECHO FIJO DE 1.93X0.55M. INCLUYE MARCO CON TOPE DE PUERTA, DE PINO SELECTO DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM, IGUALAR A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR.INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1301 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-03 DE CARPINTERÍA, DE 1.80M DE LARGO Y 3M DE ALTO, CUBIERTA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM SAMAMEA TEAK. CONFOMADA POR 4 PUERTAS ABATIBLES DE 0.48X2.4 CON SISTEMA PUSH OPEN MAGNÉTICO PARA PUERTAS Y UN ANTEPECHO FIJO DE 1.93X0.55M. INCLUYE MARCO CON TOPE DE PUERTA, DE PINO SELECTO DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM, IGUALAR A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1302 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-05 DE CARPINTERÍA DE 3.00M DE LARGO, 0.70M DE ANCHO Y 0.80M DE ALTURA, MÁS UN ENTREPAÑO DE 1.90M DE LARGO POR 0.30M DE ALTO Y 0.32M DE PROFUNDIDAD, DANDO ALTURA MÁXIMA DE MUEBLE DE 1.10M. ARMADO CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTAS INTERIORES CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, CUBIERTA DE MUEBLE Y EN CARAS APARENTES DE CORIAN BLANCO MODELO RICE PAPER O SIMILAR. INCLUYE 2 CAJONERAS BAJO MUEBLE DE 0.32M DE ANCHO, 0.61M DE PROFUNDIDAD Y 0.728M DE ALTO, ARMADO CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE 15MM DE ESPESO MODELO TEKA ÁRTICO 047, CON 3 CAJONES CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN (DOS CAJONES SUPERIORES DE 0.15CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD Y UN CAJÓN INFERIOR DE 32.5CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD, FORJADO DE LOS CAJONES DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 1/2", TAPA DE CAJONES DE TRIPLAY DE 20MM CUBIERTA POR AMBAS CARAS DE MELAMINA MDF DE 15MM MODELO TEKA ARTICO 047, INCLUYE NIVELADORES PARA MUEBLES CON TORNILLO DE 5/16" O SIMILAR. (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1303 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-07 DE CARPINTERÍA DE 2.0M DE LARGO, 0.70M DE ANCHO Y 0.80M DE ALTURA. CONSISTE EN UNA CUBIERTA FIJADA/ATORNILLADA A LOS MUROS LATERALES (PARA SOSTENERSE). ARMADA CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTA INTERIOR CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, CUBIERTA APARENTE DE CORIAN BLANCO MODELO RICE PAPER O SIMILAR. INCLUYE 1 CAJONERA BAJO MUEBLE DE 0.32M DE ANCHO, 0.61M DE PROFUNDIDAD Y 0.728M DE ALTO, ARMADO CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE 15MM DE ESPESO MODELO TEKA ÁRTICO 047, CON 3 CAJONES CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN (DOS CAJONES SUPERIORES DE 0.15CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD Y UN CAJÓN INFERIOR DE 32.5CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD, FORJADO DE LOS CAJONES DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 1/2", TAPA DE CAJONES DE TRIPLAY DE 20MM CUBIERTA POR AMBAS CARAS DE MELAMINA MDF DE 15MM MODELO TEKA ARTICO 047, INCLUYE NIVELADORES PARA MUEBLES CON TORNILLO DE 5/16" O SIMILAR. (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1304 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-08 DE CARPINTERÍA DE 1.40M DE LARGO, 0.70M DE ANCHO Y 0.80M DE ALTURA, MÁS UN ENTREPAÑO DE TODO EL LARGO (1.4M) POR 0.30M DE ALTO Y 0.32M DE PROFUNDIDAD, DANDO ALTURA MÁXIMA DE MUEBLE DE 1.10M. ARMADO CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTAS INTERIORES CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, CUBIERTA DE MUEBLE Y EN CARAS APARENTES DE CORIAN BLANCO MODELO RICE PAPER O SIMILAR. INCLUYE 1 CAJONERA BAJO MUEBLE DE 0.32M DE ANCHO, 0.61M DE PROFUNDIDAD Y 0.728M DE ALTO, ARMADO CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE 15MM DE ESPESO MODELO TEKA ÁRTICO 047, CON 3 CAJONES CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN (DOS CAJONES SUPERIORES DE 0.15CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD Y UN CAJÓN INFERIOR DE 32.5CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD, FORJADO DE LOS CAJONES DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 1/2", TAPA DE CAJONES DE TRIPLAY DE 20MM CUBIERTA POR AMBAS CARAS DE MELAMINA MDF DE 15MM MODELO TEKA ARTICO 047, INCLUYE NIVELADORES PARA MUEBLES CON TORNILLO DE 5/16" O SIMILAR. (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1305 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-09 DE CARPINTERÍA DE 2.8M DE LARGO, 0.70M DE ANCHO Y 0.80M DE ALTURA. CONSISTE EN UNA CUBIERTA FIJADA/ATORNILLADA A LOS MUROS LATERALES (PARA SOSTENERSE). ARMADA CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTA INTERIOR CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, CUBIERTA APARENTE DE CORIAN BLANCO MODELO RICE PAPER O SIMILAR. INCLUYE 2 CAJONERAS BAJO MUEBLE DE 0.32M DE ANCHO, 0.61M DE PROFUNDIDAD Y 0.728M DE ALTO, ARMADO CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE 15MM DE ESPESO MODELO TEKA ÁRTICO 047, CON 3 CAJONES CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN (DOS CAJONES SUPERIORES DE 0.15CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD Y UN CAJÓN INFERIOR DE 32.5CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD, FORJADO DE LOS CAJONES DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 1/2", TAPA DE CAJONES DE TRIPLAY DE 20MM CUBIERTA POR AMBAS CARAS DE MELAMINA MDF DE 15MM MODELO TEKA ARTICO 047, INCLUYE NIVELADORES PARA MUEBLES CON TORNILLO DE 5/16" O SIMILAR. (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1306 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-11 DE CARPINTERÍA DE 1.60M DE LARGO, 0.70M DE ANCHO Y 0.80M DE ALTURA, MÁS UN ENTREPAÑO DE 0.80M DE LARGO POR 0.30M DE ALTO Y 0.32M DE PROFUNDIDAD, DANDO ALTURA MÁXIMA DE MUEBLE DE 1.10M. ARMADO CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTAS INTERIORES CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, CUBIERTA DE MUEBLE Y EN CARAS APARENTES DE CORIAN BLANCO MODELO RICE PAPER O SIMILAR. INCLUYE 2 CAJONERAS BAJO MUEBLE DE 0.32M DE ANCHO, 0.61M DE PROFUNDIDAD Y 0.728M DE ALTO, ARMADO CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE 15MM DE ESPESO MODELO TEKA ÁRTICO 047, CON 3 CAJONES CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN (DOS CAJONES SUPERIORES DE 0.15CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD Y UN CAJÓN INFERIOR DE 32.5CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD, FORJADO DE LOS CAJONES DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 1/2", TAPA DE CAJONES DE TRIPLAY DE 20MM CUBIERTA POR AMBAS CARAS DE MELAMINA MDF DE 15MM MODELO TEKA ARTICO 047, INCLUYE NIVELADORES PARA MUEBLES CON TORNILLO DE 5/16" O SIMILAR. (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
H.2 | PLANTA ALTA
DOPI-1307 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PT-00, DE 0.80X2.4M CON ANTEPECHO FIJO DE 0.80X0.60M, ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, ARMADA DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR A CADA 19, 20, 22 Ó 24MM (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2". INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA (QUE CUBRE PUERTA Y ANTEPECHO) CON TOPE DE PUERTA EN MARCO, IGUALADO A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR, MANIJA AIME ACERO INOX COLOR NEGRA, MODELO MS16NG/AIME SKU 132675, 3 BISAGRAS DE LIBRO DE 3X3" DE ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO MATE, SKU: 134257. ARRASTRE DE PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1308 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PT-01, DE 0.90X2.4M CON ANTEPECHO FIJO DE 0.90X0.60M, ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, ARMADA DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR A CADA 19, 20, 22 Ó 24MM (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2". INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA (QUE CUBRE PUERTA Y ANTEPECHO) CON TOPE DE PUERTA EN MARCO, IGUALADO A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR, MANIJA AIME ACERO INOX COLOR NEGRA, MODELO MS16NG/AIME SKU 132675, 3 BISAGRAS DE LIBRO DE 3X3" DE ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO MATE, SKU: 134257. ARRASTRE DE PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1309 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PT-02, DE 1.0X2.4M CON ANTEPECHO FIJO DE 1.0X0.60M, ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, ARMADA DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR A CADA 19, 20, 22 Ó 24MM (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2". INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA (QUE CUBRE PUERTA Y ANTEPECHO) CON TOPE DE PUERTA EN MARCO, IGUALADO A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR, MANIJA AIME ACERO INOX COLOR NEGRA, MODELO MS16NG/AIME SKU 132675, 3 BISAGRAS DE LIBRO DE 3X3" DE ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO MATE, SKU: 134257. ARRASTRE DE PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 19
DOPI-1310 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PT-03, DE 1.1X2.4M CON ANTEPECHO FIJO DE 1.1X0.60M, ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, ARMADA DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR A CADA 19, 20, 22 Ó 24MM (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2". INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA (QUE CUBRE PUERTA Y ANTEPECHO) CON TOPE DE PUERTA EN MARCO, IGUALADO A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR, MANIJA AIME ACERO INOX COLOR NEGRA, MODELO MS16NG/AIME SKU 132675, 3 BISAGRAS DE LIBRO DE 3X3" DE ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO MATE, SKU: 134257. ARRASTRE DE PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 16
DOPI-1311 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DOS PUERTAS DE TAMBOR PT-06, DE SECCIÓN TOTAL 1.50X3.00. INCLUYE: UN ANTEPECHO FIJO DE 1.00X0.57M Y CADA PUERTA DE 0.75X2.4M CADA UNA CON UNA MIRILLA RECTANGULAR DE 0.25X0.75MCON MARCO DE MADERA DE 1X1CM PINTADO CON COMPRESOR Y VIDRIO TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR, CADA UNA CON UN PROTECTOR CONTRA IMPACTO DE CAMILLA MODELO AEI ENVIROGT-1600 COLOR SLATE 0237. ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, ARMADA CON MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2". INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA DE 5CM DE ESPESOR (QUE CUBRE PUERTAS Y ANTEPECHO) CON TOPE DE PUERTA EN MARCO, IGUALADO A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR, 6 BISAGRAS DOBLE ACCIÓN DE ACERO, CLAVE BID-306. ARRASTRE DE PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
DOPI-1312 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DOS PUERTAS DE TAMBOR PT-08, DE SECCIÓN TOTAL 1.78X3.00. INCLUYE: UN ANTEPECHO FIJO DE 1.78MX0.72M Y CADA PUERTA DE 0.89X2.4M CADA UNA CON UNA MIRILLA RECTANGULAR DE 0.25X0.75M CON MARCO DE MADERA DE 1X1CM PINTADO CON COMPRESOR Y CRISTAL TEMPLADO DE 9MM DE ESPESOR, CADA UNA CON UN PROTECTOR CONTRA IMPACTO DE CAMILLA MODELO AEI ENVIROGT-1600 COLOR SLATE 0237. ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, ARMADA CON MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2". INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA DE 5CM DE ESPESOR (QUE CUBRE PUERTAS Y ANTEPECHO) CON TOPE DE PUERTA EN MARCO, IGUALADO A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR, MANIJA AIME ACERO INOX COLOR NEGRA, MODELO MS16NG/AIME SKU 132675, 6 BISAGRAS DOBLE ACCIÓN DE ACERO, CLAVE BID-306. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1313 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR PT-09, DE 1.0X2.4M CON ANTEPECHO FIJO DE 1.0X0.60M, ACABADA POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM, SAMAMEA TEAK, ARMADA DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM CON PEINAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 1 1/2 X 1 1/2" DE ESPESOR A CADA 19, 20, 22 Ó 24MM (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO) Y MARCO BASTIDOR DE 1 1/2 X 1 1/2". INCLUYE: MARCO DE MADERA DE PINO SELECTA DE PRIMERA (QUE CUBRE PUERTA Y ANTEPECHO) CON TOPE DE PUERTA EN MARCO, IGUALADO A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR, PLACA PUSH PLATE TESA DE ACERO INOXIDABLE, PLACA DE PROTECCIÓN DE 38X4X1/2" DE ACERO INOXIDABLE, 3 BISAGRAS DE LIBRO DE 3X3" DE ACERO INOXIDABLE COLOR NEGRO MATE, SKU: 134257, CIERRAPUERTA HIDRÁULICO DE CIERRE AJUSTABLE, MODELO CIPU-H 43607, COLOR NEGRO MATE. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1314 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-00 DE CARPINTERÍA DE 2.50M DE LARGO, 0.70M DE ANCHO Y 1.10M DE ALTURA, ARMADO CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTAS INTERIORES CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, CUBIERTA DE MUEBLE Y EN CARAS APARENTES DE CORIAN BLANCO MODELO RICE PAPER O SIMILAR. INCLUYE TARJA DE SUBMONTAR DE ACERO INOXIDABLE 40X40CM SKU#149072, ACABADO PULIDO, CON DESAGUE DE 31/2, CALIBRE 18 SILENTSMART. MEZCLADORA PARA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE MODELO 9373. INCLUYE 2 PUERTAS ABATIBLES BAJO TARJA DE 0.32X0.80M CADA UNA ACABADAS EN MELAMINA 15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047. INCLUYE CAJONERA BAJO MUEBLE DE 0.32M DE ANCHO, 0.61M DE PROFUNDIDAD Y 0.728M DE ALTO, ARMADO CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE 15MM DE ESPESO MODELO TEKA ÁRTICO 047, CON 3 CAJONES CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN (DOS CAJONES SUPERIORES DE 0.15CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD Y UN CAJÓN INFERIOR DE 32.5CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD, FORJADO DE LOS CAJONES DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 1/2", TAPA DE CAJONES DE TRIPLAY DE 20MM CUBIERTA POR AMBAS CARAS DE MELAMINA MDF DE 15MM MODELO TEKA ARTICO 047. (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE NIVELADORES PARA MUEBLES CON TORNILLO DE 5/16" O SIMILAR. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 3
DOPI-1315 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-09 DE CARPINTERÍA DE 2.8M DE LARGO, 0.60M DE ANCHO Y 0.80M DE ALTURA. CONSISTE EN UNA CUBIERTA FIJADA/ATORNILLADA A LOS MUROS LATERALES (PARA SOSTENERSE). ARMADA CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTA INTERIOR CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, CUBIERTA APARENTE DE CORIAN BLANCO MODELO RICE PAPER O SIMILAR. INCLUYE 2 CAJONERAS BAJO MUEBLE DE 0.32M DE ANCHO, 0.61M DE PROFUNDIDAD Y 0.728M DE ALTO, ARMADO CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE 15MM DE ESPESO MODELO TEKA ÁRTICO 047, CON 3 CAJONES CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN (DOS CAJONES SUPERIORES DE 0.15CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD Y UN CAJÓN INFERIOR DE 32.5CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD, FORJADO DE LOS CAJONES DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 1/2", TAPA DE CAJONES DE TRIPLAY DE 20MM CUBIERTA POR AMBAS CARAS DE MELAMINA MDF DE 15MM MODELO TEKA ARTICO 047, INCLUYE NIVELADORES PARA MUEBLES CON TORNILLO DE 5/16" O SIMILAR. (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1316 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-06 DE CARPINTERÍA, DOS SECCIONES DE 1.68M DE LARGO Y 3M DE ALTO. CADA SECCIÓN CONFORMADA POR 4 PUERTAS ABATIBLES DE 0.42X2.4 CUBIERTAS POR AMBAS CARAS DE LAMINADO WT-4006-WM SAMAMEA TEAK CON SISTEMA PUSH OPEN MAGNÉTICO PARA PUERTAS Y UN ANTEPECHO FIJO DE 1.68X0.55M EN CADA SECCIÓN. INCLUYE MARCOS CON TOPE DE PUERTA, DE PINO SELECTO DE PRIMERA CON TRIPLAY DE 5MM, IGUALAR A TONO DE LAMINADO CON PINTURA APLICADA CON COMPRESOR. ARRASTRE DE PUERTA DE 3MM. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
DOPI-1317 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-04 DE CARPINTERÍA DE 3.40M DE LARGO, 0.70M DE ANCHO Y 1.10M DE ALTURA, ARMADO CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTAS INTERIORES CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, CUBIERTA DE MUEBLE Y EN CARAS APARENTES DE CORIAN BLANCO MODELO RICE PAPER O SIMILAR. IINCLUYE TARJA DE SUBMONTAR DE ACERO INOXIDABLE 40X40CM SKU#149072, ACABADO PULIDO, CON DESAGUE DE 31/2, CALIBRE 18 SILENTSMART. MEZCLADORA PARA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE MODELO 9373. INCLUYE 2 PUERTAS ABATIBLES BAJO TARJA DE 0.32X0.80M CADA UNA ACABADAS EN MELAMINA 15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047. INCLUYE CAJONERA BAJO MUEBLE DE 0.32M DE ANCHO, 0.61M DE PROFUNDIDAD Y 0.728M DE ALTO, ARMADO CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE 15MM DE ESPESO MODELO TEKA ÁRTICO 047, CON 3 CAJONES CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN (DOS CAJONES SUPERIORES DE 0.15CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD Y UN CAJÓN INFERIOR DE 32.5CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD, FORJADO DE LOS CAJONES DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 1/2", TAPA DE CAJONES DE TRIPLAY DE 20MM CUBIERTA POR AMBAS CARAS DE MELAMINA MDF DE 15MM MODELO TEKA ARTICO 047. (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE NIVELADORES PARA MUEBLES CON TORNILLO DE 5/16" O SIMILAR. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1318 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-07 DE CARPINTERÍA DE 2.0M DE LARGO, 0.70M DE ANCHO Y 0.80M DE ALTURA. CONSISTE EN UNA CUBIERTA FIJADA/ATORNILLADA A LOS MUROS LATERALES (PARA SOSTENERSE). ARMADA CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTA INTERIOR CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, CUBIERTA APARENTE DE CORIAN BLANCO MODELO RICE PAPER O SIMILAR. INCLUYE 1 CAJONERA BAJO MUEBLE DE 0.32M DE ANCHO, 0.61M DE PROFUNDIDAD Y 0.728M DE ALTO, ARMADO CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE 15MM DE ESPESO MODELO TEKA ÁRTICO 047, CON 3 CAJONES CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN (DOS CAJONES SUPERIORES DE 0.15CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD Y UN CAJÓN INFERIOR DE 32.5CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD, FORJADO DE LOS CAJONES DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 1/2", TAPA DE CAJONES DE TRIPLAY DE 20MM CUBIERTA POR AMBAS CARAS DE MELAMINA MDF DE 15MM MODELO TEKA ARTICO 047, INCLUYE NIVELADORES PARA MUEBLES CON TORNILLO DE 5/16" O SIMILAR. (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1319 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-10 DE CARPINTERÍA DE 2.6M DE LARGO, 0.60M DE ANCHO Y 0.80M DE ALTURA. CONSISTE EN UNA CUBIERTA FIJADA/ATORNILLADA A LOS MUROS LATERALES (PARA SOSTENERSE). ARMADA CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTA INTERIOR CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, CUBIERTA APARENTE DE CORIAN BLANCO MODELO RICE PAPER O SIMILAR. INCLUYE 1 CAJONERA BAJO MUEBLE DE 0.32M DE ANCHO, 0.61M DE PROFUNDIDAD Y 0.728M DE ALTO, ARMADO CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE 15MM DE ESPESO MODELO TEKA ÁRTICO 047, CON 3 CAJONES CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN (DOS CAJONES SUPERIORES DE 0.15CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD Y UN CAJÓN INFERIOR DE 32.5CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD, FORJADO DE LOS CAJONES DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 1/2", TAPA DE CAJONES DE TRIPLAY DE 20MM CUBIERTA POR AMBAS CARAS DE MELAMINA MDF DE 15MM MODELO TEKA ARTICO 047, INCLUYE NIVELADORES PARA MUEBLES CON TORNILLO DE 5/16" O SIMILAR. (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1320 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-12 DE CARPINTERÍA DE 1.6M DE LARGO, 0.60M DE ANCHO Y 0.80M DE ALTURA. CONSISTE EN UNA CUBIERTA FIJADA/ATORNILLADA A LOS MUROS LATERALES (PARA SOSTENERSE). ARMADA CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTA INTERIOR CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, CUBIERTA APARENTE DE CORIAN BLANCO MODELO RICE PAPER O SIMILAR. INCLUYE 1 CAJONERA BAJO MUEBLE DE 0.32M DE ANCHO, 0.61M DE PROFUNDIDAD Y 0.728M DE ALTO, ARMADO CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE 15MM DE ESPESO MODELO TEKA ÁRTICO 047, CON 3 CAJONES CON CORREDERAS DE EXTENSIÓN (DOS CAJONES SUPERIORES DE 0.15CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD Y UN CAJÓN INFERIOR DE 32.5CM DE ALTURA POR TODA LA PROFUNDIDAD, FORJADO DE LOS CAJONES DE MELAMINA COLOR BLANCO DE 1/2", TAPA DE CAJONES DE TRIPLAY DE 20MM CUBIERTA POR AMBAS CARAS DE MELAMINA MDF DE 15MM MODELO TEKA ARTICO 047, INCLUYE NIVELADORES PARA MUEBLES CON TORNILLO DE 5/16" O SIMILAR. (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1321 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-13 DE CARPINTERÍA DE 2.75M DE LARGO, 0.65M DE ANCHO Y 0.90M DE ALTURA, ARMADO CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTAS INTERIORES CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, CUBIERTA DE MUEBLE Y EN CARAS APARENTES DE CORIAN BLANCO MODELO RICE PAPER O SIMILAR. IINCLUYE TARJA DE SUBMONTAR DE ACERO INOXIDABLE 40X40CM SKU#149072, ACABADO PULIDO, CON DESAGUE DE 31/2, CALIBRE 18 SILENTSMART. MEZCLADORA PARA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE MODELO 9373. INCLUYE 2 PUERTAS ABATIBLES BAJO TARJA DE 0.35X0.65M CADA UNA, MÁS TRES AL CENTRO DEL MUEBLE EN UNA SECCIÓN TOTAL POR LAS 3 DE 1.36X0.65M ACABADAS EN MELAMINA 15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047. (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE NIVELADORES PARA MUEBLES CON TORNILLO DE 5/16" O SIMILAR. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1322 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-14 DE CARPINTERÍA DE 2.00M DE LARGO, 0.65M DE ANCHO Y 0.90M DE ALTURA, ARMADO CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTAS INTERIORES CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, CUBIERTA DE MUEBLE Y EN CARAS APARENTES DE CORIAN BLANCO MODELO RICE PAPER O SIMILAR. IINCLUYE TARJA DE SUBMONTAR DE ACERO INOXIDABLE 40X40CM SKU#149072, ACABADO PULIDO, CON DESAGUE DE 31/2, CALIBRE 18 SILENTSMART. MEZCLADORA PARA FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE MODELO 9373. INCLUYE 2 PUERTAS ABATIBLES BAJO TARJA DE 0.35X0.65M CADA UNA, MÁS UNA AL CENTRO DEL MUEBLE DE 0.61X0.65M ACABADAS EN MELAMINA 15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047. (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE NIVELADORES PARA MUEBLES CON TORNILLO DE 5/16" O SIMILAR. INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 1
DOPI-1323 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE MB-15 DE CARPINTERÍA DE 1.10M DE LARGO, 0.40M DE ANCHO Y 0.55M DE ALTURA, ARMADO CON BASTIDOR DE PTR METÁLICO 1-1/2", CUBIERTAS CON TABLERO DE MELAMINA MDF DE15MM MODELO TEKA ÁRTICO 047, (VER DISEÑO DE MUEBLE EN PROYECTO EJECUTIVO DE CARPINTERÍAS). INCLUYE: HABILITADO, FIJACIÓN, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 2
Q | CANCELERÍAS
Q.1 | SÓTANO
DOPI-1324 | PUERTA ABATIBLE PT-01 DE ALUMINIO DE 1.00X2.40M MÁS UN ANTEPECHO FIJO DE 1.00X0.50M, AMBOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1.75" Y TABLERO DE ALUMINIO COLOR NEGRO MATE, CON UNA BISAGRA DE ALUMINIO TIPO PIANO DE 1.90M DE LARGO Y 1" DE ANCHO, SKU: 2072, UNA CERRADURA DE DOBLE MANIJA MODELO HERRALOCK 1096, COLOR NEGRO MATE, SKU 1096001. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA S. | PZA | 1
DOPI-1325 | SISTEMA DE DOS PUERTAS ABATIBLES PT-02 DE ALUMINIO, UNA DE 1.00X2.40M,OTRA DE 0.50X2.40 MÁS UN ANTEPECHO FIJO DE 1.50X0.50M, AMBOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1.75" Y TABLERO DE ALUMINIO COLOR NEGRO MATE, CON UNA BISAGRA DE ALUMINIO TIPO PIANO DE 1.90M DE LARGO Y 1" DE ANCHO, SKU: 2072, UNA CERRADURA DE DOBLE MANIJA MODELO HERRALOCK 1096, COLOR NEGRO MATE, SKU 1096001, PASADOR DE MAROMA MODELO 2173, COLOR NEGRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA S. | PZA | 4
DOPI-1326 | CANCELERÍA PT-01 CONFORMADA POR UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.00X2.40M, UN ANTEPECHO FIJO PARA LA PUERTA DE 1.00X0.60, DOS FIJOS LATERALES A LA PUERTA, UNO DE 1.84MX0.92M Y OTRO DE 1.84X0.98M. CANCELERÍAS HECHAS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2", COLOR NEGRO MATE ACABADO EN LÁMINA DE ALUMINIO HOJA LISA, CALIBRE 12, COLOR NEGRO CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: CERRADURA PARA PUERTA, DOBLE MANUJA, MODELO HERRALOCK 1096, COLOR NEGRO MATE, SKU 1096001, SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA S. | PZA | 1
DOPI-1327 | CANCELERÍA PT-02 CONFORMADA POR UNA PUERTA ABATIBLE DE 1.00X2.40M, UN ANTEPECHO FIJO PARA LA PUERTA DE 1.00X0.60, DOS FIJOS LATERALES A LA PUERTA, UNO DE 2.03MX0.92M Y OTRO DE 2.03X0.98M. CANCELERÍAS HECHAS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2", COLOR NEGRO MATE ACABADO EN LÁMINA DE ALUMINIO HOJA LISA, CALIBRE 12, COLOR NEGRO CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: CERRADURA PARA PUERTA, DOBLE MANUJA, MODELO HERRALOCK 1096, COLOR NEGRO MATE, SKU 1096001, SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA S. | PZA | 1
I.2 | PLANTA BAJA
DOPI-1328 | PUERTA ABATIBLE PT-01 DE ALUMINIO DE 1.00X2.40M MÁS UN ANTEPECHO FIJO DE 1.00X0.60M, AMBOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1.75" Y TABLERO DE ALUMINIO COLOR NEGRO MATE, CON UNA BISAGRA DE ALUMINIO TIPO PIANO DE 1.90M DE LARGO Y 1" DE ANCHO, SKU: 2072, UNA CERRADURA DE DOBLE MANIJA MODELO HERRALOCK 1096, COLOR NEGRO MATE, SKU 1096001. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-1329 | PUERTA ABATIBLE PT-03 DE ALUMINIO DE 1.00X2.10M MÁS UN ANTEPECHO FIJO DE 1.00X0.60M, AMBOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1.75" Y TABLERO DE ALUMINIO COLOR NEGRO MATE, CON UNA BISAGRA DE ALUMINIO TIPO PIANO DE 1.90M DE LARGO Y 1" DE ANCHO, SKU: 2072, UNA CERRADURA DE DOBLE MANIJA MODELO HERRALOCK 1096, COLOR NEGRO MATE, SKU 1096001. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.. | PZA | 3
DOPI-1330 | PUERTA ABATIBLE PT-04 DE ALUMINIO DE 1.10X2.40M MÁS UN ANTEPECHO FIJO DE 1.10X0.60M, AMBOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1.75" Y TABLERO DE ALUMINIO COLOR NEGRO MATE, CON UNA BISAGRA DE ALUMINIO TIPO PIANO DE 1.90M DE LARGO Y 1" DE ANCHO, SKU: 2072, UNA CERRADURA DE DOBLE MANIJA MODELO HERRALOCK 1096, COLOR NEGRO MATE, SKU 1096001. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-1331 | PUERTA ABATIBLE PT-05 DE ALUMINIO DE 1.20X2.40M MÁS UN ANTEPECHO FIJO DE 1.20X0.60M, AMBOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1.75" Y TABLERO DE ALUMINIO COLOR NEGRO MATE, CON UNA BISAGRA DE ALUMINIO TIPO PIANO DE 1.90M DE LARGO Y 1" DE ANCHO, SKU: 2072, UNA CERRADURA DE DOBLE MANIJA MODELO HERRALOCK 1096, COLOR NEGRO MATE, SKU 1096001. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-1332 | PUERTA ABATIBLE PT-06 DE ALUMINIO + VENTANA. PUERTA DE DE 1.10X2.40M MÁS UN ANTEPECHO FIJO DE 1.10X0.60M, AMBOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1.75" Y TABLERO DE ALUMINIO COLOR NEGRO MATE, CON UNA BISAGRA DE ALUMINIO TIPO PIANO DE 1.90M DE LARGO Y 1" DE ANCHO, SKU: 2072, UNA CERRADURA DE DOBLE MANIJA MODELO HERRALOCK 1096, COLOR NEGRO MATE, SKU 1096001. VENTANA DE SECCIÓN 1.72X1.40 CON UN FIJO Y UNA HOJA CORREDIZA Y FIJO FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR, RECUBIERTO CON UNA PELÍCULA CERÁMICA INTELIGENTE CON CONTROL TÉRMICO, MODELO SP80+ NEUTRA 43%. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1333 | SISTEMA DE DOS PUERTAS ABATIBLES PT-07 DE ALUMINIO + PLACA DE ACERO SUPERIOR EN VISTA EXTERIOR. CADA PUERTA DE DE 1.20X2.40M A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 4" Y TABLERO DE ALUMINIO COLOR NEGRO MATE, ANTEPECHO FIJO DE 2.4X0.60M, 2 BISAGRAS DE ALUMINIO TIPO PIANO DE 1.90M DE LARGO Y 1" DE ANCHO, SKU: 2072,MANIJA PARA BARRA ANTIPÁNICO MODELO 24MA. 2 CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO DE CIERRE AJUSTABLE MODELO CIPU-H 43607, COLOR NEGRO MATE. MARCO DE PLACA DE ACERO DE 3/16 SELLAD OCON PRIMER Y PINTUADA EN COLOR NEGRO MATE, AMBOS APLICADOS CON COMPRESOR PARA EFECTO EXTRUÍDO EN CANTOS DE 35CM. UN ANTEPECHO SUPERIOR AL ANTEPECHO EN LA VISTA EXTERIOR DE PLACA DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, APLICADOS CON COMPRESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1334 | PUERTA ABATIBLE PT-08 DE ALUMINIO DE 1.10X2.40M MÁS UN ANTEPECHO FIJO DE 1.10X0.60M, AMBOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1.75" Y TABLERO DE ALUMINIO COLOR NEGRO MATE, CON UNA BISAGRA DE ALUMINIO TIPO PIANO DE 1.90M DE LARGO Y 1" DE ANCHO, SKU: 2072, UNA PLACA PUSH PLATE DE ACERO INOXIDABLE DE 40X10CM MOD. SKU: TE PUSH-AI PARA VISTA EXTERIOR Y UNA PLACA PUSH PLATE CON JALADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 40X10CM, MOD. SKU TE-PUSH-JAL. CIERRAPUERTA HIDRÁULICO DE CIERRE AJUSTABLE MOD. CIPU-H 4306, COLO NEGRO MATE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1335 | PUERTA ABATIBLE PT-09 DE ALUMINIO DE 1.10X2.40M MÁS UN ANTEPECHO FIJO DE 1.10X0.60M, AMBOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1.75" Y TABLERO DE ALUMINIO COLOR NEGRO MATE, CON UNA BISAGRA DE ALUMINIO TIPO PIANO DE 1.90M DE LARGO Y 1" DE ANCHO, SKU: 2072, UNA PLACA PUSH PLATE DE ACERO INOXIDABLE DE 40X10CM MOD. SKU: TE PUSH-AI PARA VISTA EXTERIOR Y UNA PLACA PUSH PLATE CON JALADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 40X10CM, MOD. SKU TE-PUSH-JAL. CIERRAPUERTA HIDRÁULICO DE CIERRE AJUSTABLE MOD. CIPU-H 4306, COLO NEGRO MATE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1336 | VENTANA VN-01 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 1X3M, DIVIDIDO EN 3 SECCIONES EN SENTIDO HORIZONTAL 1X1.02, 1X0.98 Y 1X1, CANCEL FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON PELÍCULA CERÁMICA INTELIGENTE CON CONTROL TÉRMICO, MODELO SP80+NEUTRO 43%. INCLUYE UNA PLACA SUPERIOR DE 1X1.55M ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADO EN CLOR NEGRO MATE, AMBOS APLICADOS CON COMPRESOR. . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-1337 | VENTANA VN-02 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 1.5X3M, DIVIDIDO EN 3 SECCIONES EN SENTIDO HORIZONTAL 1.5X1.02, 1.5X0.98 Y 1.5X1M, CANCEL FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE Y CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON PELÍCULA CERÁMICA INTELIGENTE CON CONTROL TÉRMICO, MODELO SP80+NEUTRO 43%. INCLUYE UNA PLACA SUPERIOR DE 1.5X1.55M DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADO EN CLOR NEGRO MATE, AMBOS APLICADOS CON COMPRESOR, MARCO EN TODO EL CONTORNO DE LA VENTANA DE PLACA DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, CON COMPRESOR, PARA EFECTO EXTRUÍDO EN LOS CANTOS DE 35CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-1338 | VENTANA VN-03 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 2X3M, DIVIDIDO EN 3 SECCIONES EN SENTIDO HORIZONTAL 2X1.02, 2X0.98 Y 2X1M, CANCEL FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE Y CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON PELÍCULA CERÁMICA INTELIGENTE CON CONTROL TÉRMICO, MODELO SP80+NEUTRO 43%. INCLUYE UNA PLACA SUPERIOR DE 2X1.55M DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADO EN CLOR NEGRO MATE, AMBOS APLICADOS CON COMPRESOR, MARCO EN TODO EL CONTORNO DE LA VENTANA DE PLACA DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, CON COMPRESOR, PARA EFECTO EXTRUÍDO EN LOS CANTOS DE 35CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-1339 | VENTANA VN-04 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 2X2M, COLOCADA SOBRE MURO BAJO, DIVIDIDO EN 2 SECCIONES EN SENTIDO HORIZONTAL 2X1.02 Y 2X0.98, CANCEL FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE Y CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON PELÍCULA CERÁMICA INTELIGENTE CON CONTROL TÉRMICO, MODELO SP80+NEUTRO 43%. INCLUYE UNA PLACA SUPERIOR DE 2X1.55M DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADO EN CLOR NEGRO MATE, AMBOS APLICADOS CON COMPRESOR, MARCO EN TODO EL CONTORNO DE LA VENTANA DE PLACA DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, CON COMPRESOR, PARA EFECTO EXTRUÍDO EN LOS CANTOS DE 35CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1340 | VENTANA VN-05 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 0.60X1M, MARCO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y CONTRA MARCO EN LÁMINA DE PLOMO, PINTADO EN COLOR NEGRO MATE CRISTALPLOMADO DE 12MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1341 | VENTANA VN-06 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 1.2X1M, MARCO FABRICADO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 Y CONTRA MARCO EN LÁMINA DE PLOMO, PINTADO EN COLOR NEGRO MATE CRISTALPLOMADO DE 12MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1342 | VENTANA VN-08 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 0.98X1.05M, MARCO FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO DE 2", EN COLOR NEGRO MATE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1343 | VENTANA VN-09 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 1.04X1.05M, MARCO FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO DE 2", EN COLOR NEGRO MATE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1344 | VENTANA VN-10 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 2.12X1.05M, MARCO FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO DE 2", EN COLOR NEGRO MATE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1345 | VENTANA VN-11 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 1X1.9M, COMPUESTA DE UN FIJO DE 1X1M Y UNA VENTANA TIPO GUILLOTINA DE 1X0.9M EN PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO DE 8MM Y BALANCINES DE 3/8 Y 17". MARCO FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1346 | VENTANA VN-12 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 1.4X1.65M COMPUESTA DE DOS FIJOS, MARCO FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-1347 | VENTANA VN-13 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 1.60X1.65M COMPUESTA DE DOS FIJOS (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO), MARCO FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1348 | VENTANA VN-14 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 3.00X1.65M COMPUESTA DE CUATRO FIJOS (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO), MARCO FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN EN UN EXTREMO A COLUMNA Y EN OTRO A MURO PREFABRICADO, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1349 | VENTANA VN-15 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 3.00X1.65M COMPUESTA DE CUATRO FIJOS (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO), MARCO FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. FIJADO A MURO CON MARCO DE PTR DE 3"X3" SOLDADO A OR DE 3" X 1/8" FIJADO HASTA LOSA CON PLACA DE 150X150MM X 3/8" COSTILLA ACERO ASTM A572 FY 3,515KG/CM2, FIJADA CON 4 EPÓXICO HILTI RE-500 Ó SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN A MURO PREFABRICADO, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1350 | CN-01 CANCELERÍA, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR COLOCADO SOBRE MURO BAJO, SECCIÓN DE 0.85MX1.10M COMPUESTA DE 4 CONECTORES RECTOS CON BASE LATERAL A 90° PARA FIJOS DE VIDRIO TEMPLADO SKU: 1106 ). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN A MURO PREFABRICADO, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-1351 | PUERTA PT-07 DE CANCELERÍA DE 6.07X3.07M, COMPUESTA DE CUATRO FIJOS (VER PROYECTO EJECUTIVO), MARCO FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE DE 2", COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON PELÍCULA CERÁMICA INTELIGENTE CON CONTROL TÉRMICO MODELO SP80+ NEUTRO 43%, COLOCADA BAJO UNA PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 3/16" (VER PROYECTO EJECUTIVO), SELLADA CON PRIMER Y PINTADA COLOR NEGRO MATE , MÁS PUERTA CORREDIZA DE CANCELERÍA DE 6.14MX3.00M, COMPUESTA DE DOS FIJOS CON SECCIÓN DE 1.58MX3.00M Y DOS HOJAS CORREDIZAS EN AMBOS SENDITOS DE 1.53X3.00M CON MECANISMO DE RIEL PARA PUERTAS AUTOMÁTICAS, MARCO FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2", COLOR NEGRO MATE, CON DOBLE ACRISTALAMIENTO DE 8MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON PELÍCULA CERÁMICA INTELIGENTE CON CONTROL TÉRMICO MODELO SP80+ NEUTRO 43%, COLOCADA BAJO TRAVESAÑOS Y VIGA DEFINIDA EN PROYECTO ESTRUCTURAL. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN A MURO PREFABRICADO, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1352 | PUERTA ABATIBLE PT-04 DE CANCELERÍA DE 1.00X2.40M DIVIDIDA EN DOS SECCIONES (VER PROYECTO EJECUTIVO) MÁS UN ANTEPECHO FIJO DE 1.00MX0.60M, AMBOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR, CERRADURA DOBLE MANIJA MODELO HERRALOCK 1096, COLOR NEGRO MATE, SKU 1096001 ,MÁS VENTANA DE 1.00X3.00M DIVIDIDA EN TRES SECCIONES FIJAS (VER PROYECTO EJECUTIVO) CON PLACA INTERMEDIA DE ACERO AL CARBÓN DE 3/16", SELLADA CON PRIMER Y PINTADA COLOR NEGRO MATE A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADOCLARO DE 8MM DE ESPESOR. TODO ESTO ANCLADO A TUBULARES DE PTR DE 3"X3" (VER PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN A MURO PREFABRICADO, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1353 | PUERTA ABATIBLE PT-05 DE CANCELERÍA DE 1.10X2.40M DIVIDIDA EN DOS SECCIONES (VER PROYECTO EJECUTIVO) MÁS UN ANTEPECHO FIJO DE 1.10MX0.60M, AMBOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR, CERRADURA DOBLE MANIJA MODELO HERRALOCK 1096, COLOR NEGRO MATE, SKU 1096001 ,MÁS VENTANA DE 1.50X3.00M DIVIDIDA EN TRES SECCIONES FIJAS (VER PROYECTO EJECUTIVO) CON PLACA INTERMEDIA DE ACERO AL CARBÓN DE 3/16", SELLADA CON PRIMER Y PINTADA COLOR NEGRO MATE A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADOCLARO DE 8MM DE ESPESOR. TODO ESTO ANCLADO A TUBULARES DE PTR DE 3"X3" (VER PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN A MURO PREFABRICADO, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1354 | PUERTA ABATIBLE PT-06 DE CANCELERÍA DE 1.10X2.40M DIVIDIDA EN DOS SECCIONES (VER PROYECTO EJECUTIVO) MÁS UN ANTEPECHO FIJO DE 1.10MX0.60M, AMBOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR, CERRADURA DOBLE MANIJA MODELO HERRALOCK 1096, COLOR NEGRO MATE, SKU 1096001 ,MÁS VENTANA DE 1.98X3.00M DIVIDIDA EN TRES SECCIONES FIJAS (VER PROYECTO EJECUTIVO) CON PLACA INTERMEDIA DE ACERO AL CARBÓN DE 3/16", SELLADA CON PRIMER Y PINTADA COLOR NEGRO MATE A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADOCLARO DE 8MM DE ESPESOR. TODO ESTO ANCLADO A TUBULARES DE PTR DE 3"X3" (VER PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN A MURO PREFABRICADO, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1355 | PUERTA CORREDIZA PT-07 DE CANCELERÍA CON UNA HOJA FIJA DE 1.05X3.00M Y UNA HOJA CORREDIZ EN UN SENTIDO DE 1.00X3.00M CON JALADERA TIRADOR TIPO EUROPEA GN-133 LINEA TRADICIONAL Y EUROVENT, COLOR NEGRO MATE, SKU 2145 (VER PROYECTO EJECUTIVO), AMBAS A BASE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN A MURO PREFABRICADO, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-1356 | PUERTA CORREDIZA PT-08 DE CANCELERÍA CON UNA HOJA FIJA DE 1.29X3.00M Y UNA HOJA CORREDIZ EN UN SENTIDO DE 1.00X3.00M CON JALADERA TIRADOR TIPO EUROPEA GN-133 LINEA TRADICIONAL Y EUROVENT, COLOR NEGRO MATE, SKU 2145 (VER PROYECTO EJECUTIVO), AMBAS A BASE DE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN A MURO PREFABRICADO, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
I.3 | PLANTA ALTA
DOPI-1357 | VENTANA VN-01a CANCELERÍA, DE SECCIÓN 0.76X3M, DIVIDIDO EN 3 SECCIONES EN SENTIDO HORIZONTAL 0.76X1.02, 0.76X0.98 Y 0.76X1, CANCEL FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON PELÍCULA CERÁMICA INTELIGENTE CON CONTROL TÉRMICO, MODELO SP80+NEUTRO 43%. INCLUYE UNA PLACA SUPERIOR DE 0.76X1.55M ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADO EN CLOR NEGRO MATE, AMBOS APLICADOS CON COMPRESOR. . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1358 | VENTANA VN-01 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 1X3M, DIVIDIDO EN 3 SECCIONES EN SENTIDO HORIZONTAL 1X1.02, 1X0.98 Y 1X1, CANCEL FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON PELÍCULA CERÁMICA INTELIGENTE CON CONTROL TÉRMICO, MODELO SP80+NEUTRO 43%. INCLUYE UNA PLACA SUPERIOR DE 1X1.55M ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADO EN CLOR NEGRO MATE, AMBOS APLICADOS CON COMPRESOR. . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 5
DOPI-1359 | VENTANA VN-02 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 1.5X3M, DIVIDIDO EN 3 SECCIONES EN SENTIDO HORIZONTAL 1.5X1.02, 1.5X0.98 Y 1.5X1M, CANCEL FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE Y CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON PELÍCULA CERÁMICA INTELIGENTE CON CONTROL TÉRMICO, MODELO SP80+NEUTRO 43%. INCLUYE UNA PLACA SUPERIOR DE 1.5X1.55M DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADO EN CLOR NEGRO MATE, AMBOS APLICADOS CON COMPRESOR, MARCO EN TODO EL CONTORNO DE LA VENTANA DE PLACA DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, CON COMPRESOR, PARA EFECTO EXTRUÍDO EN LOS CANTOS DE 35CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-1360 | VENTANA VN-16 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 1.2X3M, DIVIDIDO EN 3 SECCIONES EN SENTIDO HORIZONTAL 1.2X1.02, 1.2X0.98 Y 1.2X1M, CANCEL FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE Y CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON PELÍCULA CERÁMICA INTELIGENTE CON CONTROL TÉRMICO, MODELO SP80+NEUTRO 43%. INCLUYE UNA PLACA SUPERIOR DE 1.2X1.55M DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADO EN CLOR NEGRO MATE, AMBOS APLICADOS CON COMPRESOR, MARCO EN TODO EL CONTORNO DE LA VENTANA DE PLACA DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, CON COMPRESOR, PARA EFECTO EXTRUÍDO EN LOS CANTOS DE 35CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7
DOPI-1361 | VENTANA VN-17 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 1.82X3M, DIVIDIDO EN 3 SECCIONES EN SENTIDO HORIZONTAL 1.82X1.02, 1.82X0.98 Y 1.82X1M, CANCEL FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE Y CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON PELÍCULA CERÁMICA INTELIGENTE CON CONTROL TÉRMICO, MODELO SP80+NEUTRO 43%. INCLUYE UNA PLACA SUPERIOR DE 1.82X1.55M DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADO EN CLOR NEGRO MATE, AMBOS APLICADOS CON COMPRESOR, MARCO EN TODO EL CONTORNO DE LA VENTANA DE PLACA DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, CON COMPRESOR, PARA EFECTO EXTRUÍDO EN LOS CANTOS DE 35CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-1362 | VENTANA VN-18 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 2.18X3M, DIVIDIDO EN 3 SECCIONES EN SENTIDO HORIZONTAL 2.18X1.02, 2.18X0.98 Y 2.18X1M, CANCEL FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE Y CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON PELÍCULA CERÁMICA INTELIGENTE CON CONTROL TÉRMICO, MODELO SP80+NEUTRO 43%. INCLUYE UNA PLACA SUPERIOR DE 2.18X1.55M DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADO EN CLOR NEGRO MATE, AMBOS APLICADOS CON COMPRESOR, MARCO EN TODO EL CONTORNO DE LA VENTANA DE PLACA DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, CON COMPRESOR, PARA EFECTO EXTRUÍDO EN LOS CANTOS DE 35CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1363 | VENTANA VN-19 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 3.37X3M, DIVIDIDO EN SEIS SECCIONES EN SENTIDO HORIZONTAL 2.19X1.02, 2.19X0.98 Y 2.19X1M, 2.18X1.02, 2.18X0.98 Y 2.18X1M CANCEL FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE Y CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON PELÍCULA CERÁMICA INTELIGENTE CON CONTROL TÉRMICO, MODELO SP80+NEUTRO 43%. INCLUYE UNA PLACA SUPERIOR DE 4.37X1.55M DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADO EN CLOR NEGRO MATE, AMBOS APLICADOS CON COMPRESOR, MARCO EN TODO EL CONTORNO DE LA VENTANA DE PLACA DE ACERO 3/16 SELLADO CON PRIMER Y PINTADA EN COLOR NEGRO MATE, CON COMPRESOR, PARA EFECTO EXTRUÍDO EN LOS CANTOS DE 35CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1364 | VENTANA VN-20 DE CANCELERIA DE SECCIÓN 3.92X3.00M, DIVIDIDO EN SEIS SECCIONES EN SENTIDO HORIZNTAL 1.96X1.02, 1.96X0.98, 1.96X1.00M MAS PUERTA ABATIBLE DE 1.20X2.40M, CERRADURA DOBLE MANIJA MODELO HERRALOCK 1096, COLOR NEGRO MATE, SKU 1096001, CON UN ANTEPECHO DE 1.20X0.60, AMBAS FABRICADAS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1365 | VENTANA VN-21 DE CANCELERIA DE SECCIÓN 1.15X3.00M, DIVIDIDO EN TRES SECCIONES EN SENTIDO HORIZONTAL DE 1.15X1.02, 1.15X0.98, 1.15X1.00M, FABRICADA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-1366 | VENTANA VN-11 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 1X1.9M, COMPUESTA DE UN FIJO DE 1X1M Y UNA VENTANA TIPO GUILLOTINA DE 1X0.9M EN PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO DE 8MM Y BALANCINES DE 3/8 Y 17". MARCO FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-1367 | VENTANA VN-22 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 0.90X1.9M, COMPUESTA DE UN FIJO DE 0.9X1M Y UNA VENTANA TIPO GUILLOTINA DE 0.90X0.9M EN PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO DE 8MM Y BALANCINES DE 3/8 Y 17". MARCO FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1368 | VENTANA VN-23 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 2.33X2.10M, COMPUESTA DE UN FIJO DE 2.33X1.20M Y UNA VENTANA TIPO GUILLOTINA DE 2.33X0.99M EN PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO DE 8MM Y BALANCINES DE 3/8 Y 17". MARCO FABRICADO A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1369 | VENTANA VN-24 CANCELERÍA, DE SECCIÓN 2.70X2.40M DIVIDIDA EN TRES SECCIONES EN SENTIDO HORIZONTAL 2.70X0.82, 2.70X0.77, 2.70X0.82M, MAS VENTANA DE 0.78X2.40M DIVIDIDA EN TRES SECCIONES EN SENTIDO HORIZONTAL 0.78X0.82, 0.78X0.77, 0.78X0.82M, A,MBAS FABRICADAS A BAS ED EPERFIL DE ALUMINIO DE 2" COLOR NEGRO MATE, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR RECUBIERTO CON PELÍCULA CERÁMICA INTELIGENTE CON CONTROL TÉRMICO, MODELO SP80+NEUTRO 43%, MAS PUERTA ABATIBLE DE SECCIÓN 1.20X2.40M FABRICADA A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1.75" Y TABLERO DE ALUMINIO COLOR NEGRO MATE,CERRADURA DOBLE MANIJA MODELO HERRALACK 1096 COLOR NEGRO MATE SKU: 1096001, BISAGRA DE ALUMINIO TIPO PIANO DE 1.90M DE LARGO Y 1" DE ANCHO SKU: 2072. ANTEPECHO DE 4.68X1.60M A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 4" Y TABLERO DE ALUMINIO COLOR NEGRO MATE, PLACA DE ACERO AL CARBÓN CON SECCIÓN DE 4.68X1.55, DE 3/16", SELLADA CON PRIMER Y PINTADA COLOR NEGRO MATE CON COMPRESOR Y MARCO EN TODO EL CONTORNO DE LA VENTANA DE PLACA DE ACERO ACERO AL CARBÓN DE 3/16", SELLADA CON PRIMER Y PINTADA COLOR NEGRO MATE CON COMPRESOR PARA EFECTO EXTRUÍDO EN LOS CANTOS, DE 32CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1370 | CN-02 CANCELERÍA, CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 8MM DE ESPESOR COLOCADO SOBRE MURO BAJO, SECCIÓN DE 0.85MX1.10M COMPUESTA DE 4 CONECTORES RECTOS CON BASE LATERAL A 90° PARA FIJOS DE VIDRIO TEMPLADO SKU: 1106 ). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN A MURO PREFABRICADO, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1371 | PUERTA ABATIBLE PT-10 DE ALUMINIO DE 1.10X2.40M MÁS UN ANTEPECHO FIJO DE 1.10X0.60M, AMBOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO DE 1.75" Y TABLERO DE ALUMINIO COLOR NEGRO MATE, CON UNA BISAGRA DE ALUMINIO TIPO PIANO DE 1.90M DE LARGO Y 1" DE ANCHO, SKU: 2072, UNA PLACA PUSH PLATE DE ACERO INOXIDABLE DE 40X10CM MOD. SKU: TE PUSH-AI PARA VISTA EXTERIOR Y UNA PLACA PUSH PLATE CON JALADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 40X10CM, MOD. SKU TE-PUSH-JAL. CIERRAPUERTA HIDRÁULICO DE CIERRE AJUSTABLE MOD. CIPU-H 4306, COLO NEGRO MATE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, NIVELACIÓN, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
R | HERRERÍA
R.1 | SÓTANO
DOPI-1372 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL A MURO CON PASAMANOS DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO TIPO 304 CON BRAZOS DE FIJACIÓN A MURO CADA METRO CON DISTANCIA DE 10CM DEL MURO, FABRICADOS EN SÓLIDO REDONDO DE 5/8" Y BASE OVAL DE PLACA DE 3/16 DEACERO INOXIDABLE ACABADO EN COLOR NEGRO MATE. DE ALUMINIO NEGRO CON TUBO DE 2" DE DIÁMETRO, ANCLADO A MURO. . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, ACARREOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 3.66
DOPI-1373 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDALDE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO TIPO 304, A UNA ALTURA TOTAL DE 1.00M, SOSTENIDO CON TUBULARES VERTICALES DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO TIPO 304, CON DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ELLOS DE 0.87M Ó A CADA 3 ESCALONES, ANCLADO A ESCALONES CON PLACA BASE DE ALUMINIO DE 10X10CM, CON TRES REFUERZOS HORIZONTALES DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" DE ESPESOR DESPLANTADO EL PRIMERO A 0.31M DE NIVEL DE PISO, Y LOS SIGUIENTES DOS A CADA 0.20CM (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO). . INCLUYE: TRAZO Y ANCLAJE, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 13.8
DOPI-1374 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE ACERO MODELO GENUES DE 2.50M DE ALTURA, Y 8.50M DE LARGO, COLOR NEGRO MATE, HECHA CON 10 POSTES DE PTR DE 2X2" CAL. 16 DE ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO MATE A 2.5M DE ALTURA, TAQUETEADA A PISO ANCLADO CON PLACAS DE 17X17CM DE SECCIÓN Y CON TAPÓN PIRAMIDAL, REJA DE ACERO MODELO GENUS DE 2.5M DE ALTURA COLOR NEGRO MATE, ABRAZADERAS DE 2X2" PARA SUJETAR POSTES A LA REJA. INCLUYE 3 PUERTAS ABATIBLES DE 1.5M DE ANCHO POR 2.5M DE ALTURA, MARCO FORJADO CON PERFIL TUBULAR CUADRADO C200 DE 2X2" COLOR NEGRO MATE, BISAGRAS DE LIBRO PARA HERRERÍA Y CERRADURA DE SOBREPONER, MODELO 10Cs (VER DISEÑO EJECUTIVO EN HERRERÍAS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, ACARREOS, DESPERDICIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1375 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE ACERO MODELOGENUES DE 2.00M DE ALTURA, Y 5.3M DE LARGO, COLOR NEGRO MATE, HECHA CON POSTES DE PTR DE 2X2" CAL. 16 DE ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO MATE A 2M DE ALTURA, TAQUETEADA A PISO ANCLADO CON PLACAS DE 17X17CM DE SECCIÓN Y CON TAPÓN PIRAMIDAL, COLOR NEGRO MATE, ABRAZADERAS DE 2X2" PARA SUJETAR POSTES A LA REJA. (VER DISEÑO EJECUTIVO EN HERRERÍAS) INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1376 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALÓN PARA ESCALERAS MARINAS DE 0.50M DE LARGO POR 15CM PARA SEPARACIÓN DE MURO, ARMADA EN "U" CON PERFILES DE PTR DE 1X1", ANCLADOS A MURO CON DOS PLACAS DE 3X3" DE 3/8" DE ESPESOR TAQUETEADA A MURO DE CONCRETO DE CISTERNA. ACABADO EPÓXICO LIBRE DE SOLVENTES PARA CONTACTO CON AGUA POTABLE, MODELO CSF 585. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 16
R.2 | PLANTA BAJA
DOPI-1377 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA LOUVER HE-01 TIPO J, COLOR NEGRO MATE, DE SECCIÓN 0.86M DE LARGO POR 0.60M DE ALTURA, MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 1 1/2" X 3", REJILLA LOUVER TIPO J (JOTA) TIRA ALA FIJA SIN COSTILLA, CALIBRE 20, CON PERFIL DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1378 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA LOUVER HE-02 TIPO J, COLOR NEGRO MATE, DE SECCIÓN 1.04M DE LARGO POR 0.60M DE ALTURA, MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 1 1/2" X 3", REJILLA LOUVER TIPO J (JOTA) TIRA ALA FIJA SIN COSTILLA, CALIBRE 20, CON PERFIL DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1379 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA LOUVER HE-03 TIPO J, COLOR NEGRO MATE, DE SECCIÓN 1.29M DE LARGO POR 0.60M DE ALTURA, MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 1 1/2" X 3", REJILLA LOUVER TIPO J (JOTA) TIRA ALA FIJA SIN COSTILLA, CALIBRE 20, CON PERFIL DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1380 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA LOUVER HE-04 TIPO J, COLOR NEGRO MATE, DE SECCIÓN 1.48M DE LARGO POR 0.60M DE ALTURA, MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 1 1/2" X 3", REJILLA LOUVER TIPO J (JOTA) TIRA ALA FIJA SIN COSTILLA, CALIBRE 20, CON PERFIL DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1381 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA LOUVER HE-05 TIPO J, COLOR NEGRO MATE, DE SECCIÓN 3.04M DE LARGO POR 0.60M DE ALTURA, MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 1 1/2" X 3", REJILLA LOUVER TIPO J (JOTA) TIRA ALA FIJA SIN COSTILLA, CALIBRE 20, CON PERFIL DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1382 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA LOUVER HE-06 TIPO J, COLOR NEGRO MATE, DE SECCIÓN 1.68M DE LARGO POR 0.60M DE ALTURA, MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 1 1/2" X 3", REJILLA LOUVER TIPO J (JOTA) TIRA ALA FIJA SIN COSTILLA, CALIBRE 20, CON PERFIL DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1383 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA LOUVER HE-07 TIPO J, COLOR NEGRO MATE, DE SECCIÓN 2.04M DE LARGO POR 0.60M DE ALTURA, MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 1 1/2" X 3", REJILLA LOUVER TIPO J (JOTA) TIRA ALA FIJA SIN COSTILLA, CALIBRE 20, CON PERFIL DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1384 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA LOUVER HE-08 TIPO J, COLOR NEGRO MATE, DE SECCIÓN 3.38M DE LARGO POR 0.60M DE ALTURA, MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 1 1/2" X 3", REJILLA LOUVER TIPO J (JOTA) TIRA ALA FIJA SIN COSTILLA, CALIBRE 20, CON PERFIL DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-1385 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA LOUVER HE-09 TIPO J, COLOR NEGRO MATE, DE SECCIÓN 5.39M DE LARGO POR 0.60M DE ALTURA, MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 1 1/2" X 3", REJILLA LOUVER TIPO J (JOTA) TIRA ALA FIJA SIN COSTILLA, CALIBRE 20, CON PERFIL DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1386 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL A MURO CON PASAMANOS DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO TIPO 304 CON BRAZOS DE FIJACIÓN A MURO CADA METRO CON DISTANCIA DE 10CM DEL MURO, FABRICADOS EN SÓLIDO REDONDO DE 5/8" Y BASE OVAL DE PLACA DE 3/16 DEACERO INOXIDABLE ACABADO EN COLOR NEGRO MATE. DE ALUMINIO NEGRO CON TUBO DE 2" DE DIÁMETRO, ANCLADO A MURO. . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 12.6
DOPI-1387 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO TIPO 304, A UNA ALTURA TOTAL DE 1.01M, SOSTENIDO CON TUBULARES VERTICALES DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO TIPO 304, CON DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ELLOS DE 0.87M Ó A CADA 3 ESCALONES, ANCLADO A ESCALONES CON PLACA BASE DE ALUMINIO DE 10X10CM, CON TRES REFUERZOS HORIZONTALES DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" DE ESPESOR DESPLANTADO EL PRIMERO A 0.31M DE NIVEL DE PISO, Y LOS SIGUIENTES DOS A CADA 0.20CM (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO). . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 26.8
DOPI-1388 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE 2.50M DE ALTURA, Y 7.40M DE LARGO, COLOR NEGRO MATE, HECHA CON 5 POSTES DE PTR DE 2X2" CAL. 16 DE ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO MATE A 2.5M DE ALTURA, TAQUETEADOS A PISO ANCLADO CON PLACAS DE 17X17CM DE SECCIÓN Y CON TAPÓN PIRAMIDAL, REJA DE ACERO MODELO GENUS DE 2.5M DE ALTURA COLOR NEGRO MATE, ABRAZADERAS DE 2X2" PARA SUJETAR POSTES A LA REJA. INCLUYE 2 PUERTAS ABATIBLES (UNA ENCADA EXTREMO) DE 1.2M DE ANCHO POR 2.5M DE ALTURA, HECHAS CON REJA DE ACERO MODELO GENUS COLOR NEGRO MATE, MARCO FORJADO CON PERFIL TUBULAR CUADRADO C200 DE 2X2" COLOR NEGRO MATE, BISAGRAS DE LIBRO PARA HERRERÍA Y CERRADURA DE SOBREPONER, MODELO 10Cs (VER DISEÑO EJECUTIVO EN HERRERÍAS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1389 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE 2.50M DE ALTURA, Y 3.6M DE LARGO, COLOR NEGRO MATE, HECHA CON 3 POSTES DE PTR DE 2X2" CAL. 16 DE ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO MATE A 2.5M DE ALTURA, TAQUETEADOS A PISO ANCLADOS CON PLACAS DE 17X17CM DE SECCIÓN Y CON TAPÓN PIRAMIDAL, REJA DE ACERO MODELO GENUS DE 2.5M DE ALTURA COLOR NEGRO MATE, ABRAZADERAS DE 2X2" PARA SUJETAR POSTES A LA REJA (VER DISEÑO EJECUTIVO EN HERRERÍAS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1390 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE PT-01 DE HERRERÍA DE SECCIÓN 1.20X2.40M CON UN FIJO SUPERIOR DE 1.20MX0.60M, CONTRAMARCO METÁLIO CON PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 DE 1 1/2"X3" COLOR NEGRO MATE, EN TODO EL CONTORNO DE LA PUERTA Y FIJO SUPERIOR. PUERTA DEREJILLA LOUVER TIPO J (JOTA) TIRA ALA FIJA SIN COSTILLA, CALIBRE 20, CON PERFIL DE 2". COLOR NEGRO MATE, DE SECCIÓN 1.08M DE LARGO POR 2.4M DE ALTURA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR C200 DE 2X2", CON UN PERFIL TUBULAR CUADRADO C150 DE 1 1/2" X 1 1/2" EN HORIZONTAL (SOSTENIENDO LA CERRADURA), CERRADURA DE SOBREPONER MODELO 10Cs, DOS BIVEL MOLINETE CENTRADO PARA HERRERÍA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1391 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE DOS PUERTAS PLEGABLES DE HERRERÍA PT-02 DE SECCIÓN TOTAL DE 3.0X2.4M CON UN FIJO SUPERIOR DE 3.0MX0.60M, CONTRAMARCO METÁLIO CON PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 DE 1 1/2"X3" COLOR NEGRO MATE, EN TODO EL CONTORNO DE LA PUERTA Y FIJO SUPERIOR. PUERTA DE REJILLA LOUVER TIPO J (JOTA) TIRA ALA FIJA SIN COSTILLA, CALIBRE 20, CON PERFIL DE 2". COLOR NEGRO MATE, DE SECCIÓN 1.08M DE LARGO POR 2.4M DE ALTURA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR C200 DE 2X2", CON UN PERFIL TUBULAR CUADRADO C150 DE 1 1/2" X 1 1/2" EN HORIZONTAL (SOSTENIENDO LA CERRADURA), CERRADURA DE SOBREPONER CÓDIGO 43490 CLAVE CS-95D, DOS BIVEL MOLINETE CENTRADO PARA HERRERÍA Y CUATRO BISAGRAS DE LIBRO PARA HERRERÍA, PASADOR Y PICAPORTE PARA PORTÓN CON SEGURO PARA PISO Y CERRAMIENTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1392 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE CUATRO PUERTAS PLEGABLES DE HERRERÍA PT-03 DE SECCIÓN TOTAL DE 5.0X2.40M CON UN FIJO SUPERIOR DE 5.0MX0.60M, CONTRAMARCO METÁLIO CON PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 DE 1 1/2"X3" COLOR NEGRO MATE, EN TODO EL CONTORNO DE LA PUERTA Y FIJO SUPERIOR. PUERTAS DE REJILLA LOUVER TIPO J (JOTA) TIRA ALA FIJA SIN COSTILLA, CALIBRE 20, CON PERFIL DE 2". COLOR NEGRO MATE, DE SECCIÓN 1.2M DE LARGO POR 2.4M DE ALTURA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR C200 DE 2X2", CON UN PERFIL TUBULAR CUADRADO C150 DE 1 1/2" X 1 1/2" EN HORIZONTAL (SOSTENIENDO LA CERRADURA),CERROJO PASADOR TIPO MAUSER MACIZO 1" MODELO H004E, CUATRO BIVEL MOLINETE CENTRADO PARA HERRERÍA Y OCHO BISAGRAS DE LIBRO PARA HERRERÍA., PASADOR Y PICAPORTE PARA PORTÓN CON SEGURO PARA PISO Y CERRAMIENTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1393 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA EN FACHADA HE-EX, DE SECCIÓN 1.50M DE ANCHO POR XXX DE ALTURA. SE PIDIÓ DETALLE A PROYECTO, PENDIENTE. | PZA | 2
R.3 | PLANTA ALTA
DOPI-1394 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA LOUVER TIPO J, COLOR NEGRO MATE, DE SECCIÓN 1.20M DE LARGO POR 0.60M DE ALTURA, MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 1 1/2" X 3", REJILLA LOUVER TIPO J (JOTA) TIRA ALA FIJA SIN COSTILLA, CALIBRE 20, CON PERFIL DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1395 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA LOUVER TIPO J, COLOR NEGRO MATE, DE SECCIÓN 1.36M DE LARGO POR 0.60M DE ALTURA, MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 1 1/2" X 3", REJILLA LOUVER TIPO J (JOTA) TIRA ALA FIJA SIN COSTILLA, CALIBRE 20, CON PERFIL DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-1396 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA LOUVER TIPO J, COLOR NEGRO MATE, DE SECCIÓN 1.93M DE LARGO POR 0.60M DE ALTURA, MARCO DE PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 1 1/2" X 3", REJILLA LOUVER TIPO J (JOTA) TIRA ALA FIJA SIN COSTILLA, CALIBRE 20, CON PERFIL DE 2". INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1397 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL A MURO CON PASAMANOS DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO TIPO 304 CON BRAZOS DE FIJACIÓN A MURO CADA METRO CON DISTANCIA DE 10CM DEL MURO, FABRICADOS EN SÓLIDO REDONDO DE 5/8" Y BASE OVAL DE PLACA DE 3/16 DEACERO INOXIDABLE ACABADO EN COLOR NEGRO MATE. DE ALUMINIO NEGRO CON TUBO DE 2" DE DIÁMETRO, ANCLADO A MURO. . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, ACARREOS, DESPERDICIOS, CORTES, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 4.92
DOPI-1398 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDALDE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO TIPO 304, A UNA ALTURA TOTAL DE 1.01M, SOSTENIDO CON TUBULARES VERTICALES DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO TIPO 304, CON DISTANCIA MÁXIMA ENTRE ELLOS DE 0.87M Ó A CADA 3 ESCALONES, ANCLADO A ESCALONES CON PLACA BASE DE ALUMINIO DE 10X10CM, CON TRES REFUERZOS HORIZONTALES DE TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE DE 1/2" DE ESPESOR DESPLANTADO EL PRIMERO A 0.31M DE NIVEL DE PISO, Y LOS SIGUIENTES DOS A CADA 0.20CM (VER DISEÑO EN PROYECTO EJECUTIVO). . INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 4.92
S | ACERO INOXIDABLE
S.1 | SÓTANO
DOPI-1399 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ESTANTERÍA DE ALAMBRE CROMADO DE 2.38M DE ALTURA, 1.20M DE FRENTE POR 0.45M DE FONDO, INCLUYE 4 REPISAS A CADA 0.70M, LA PRIMERA SE DESPLANTA DEL PISO A LOS 0.17M DE ALTURA DE SU PAÑO SUPERIOR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 23
S.2 | PLANTA BAJA
DOPI-1400 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE, DE SECCIÓN 1.5M DE LARGO, 0.70M DE PROFUNDIDAD Y 0.90M DE ALTURA, ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 1 1/2" X 1 1/2", ACABADO PULIDO, DIVIDIDO EN DOS SECCIONES DE IGUALES DIMENSIONES, LA PRIMERA CUENTA CON UNA REPISA INFERIOR DE 0.69M DE ANCHOA 0.25M DE ALTURA DE 1 1/2" DE ACERO INOXIDABLE PULIDO CALIBRE 16 TIPO 430 CON CANALES DE PERFL OMEGA DE ACERO INOXIDABLE TIPO430 SOLDADO DEBAJO DE LA REPISA, LA SEGUNDA SECCIÓN CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 CON JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE 304 SÓLIDO, MODELO W13110, ACABADO SATÍN. CUBIERTA DE 0.69X1.50M DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, TIPO AISI-304 CON RESPALDO, ACABADO PULIDO CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 16, DE SECCIÓN 40X45CM Y 30CM DE PROFUNDIDAD. MEZCLADORA PARA TARJA DE 8" DE ACERO INOXIDABLE MOD. 9373 Ó SIMILAR, DE SECCIÓN 32X7X6 NIVELADORES BASE EN LAS PATAS DE LA ESTRUCTURA DE 37MM Y ROCA DE 5/16". INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
DOPI-1401 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE, DE SECCIÓN 1.5M DE LARGO, 0.67M DE PROFUNDIDAD Y 0.90M DE ALTURA, ESTRUCTURA A BASE DE 4 PATAS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 1 1/2" X 1 1/2", TIPO 201, AJUSTABLES HASTA 1" CON NIVELADORES BASE DE 37MM Y ROSCA DE 5/16". UNA REPISA INFERIOR DE 1 1/2" A UNA ALTURA DE 0.25M DE ACERO INOXIDABLE PULIDO CALIBRE 16 TIPO 430 CON CANALES DE PERFL OMEGA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 SOLDADO DEBAJO DE LA REPISA, CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, TIPO AISI-304 CON RESPALDO, ACABADO PULIDO CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE CAL 16 TIPO 304 DE SECCIÓN 40X45CM Y 30CM DE PROFUNDIDAD. MEZCLADORA DE 32X7X6 PARA TARJA DE 8" DE ACERO INOXIDABLE MOD. 9373 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
DOPI-1402 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN 1.4M DE LARGO, 0.60M DE PROFUNDIDAD Y 0.90M DE ALTURA, ESTRUCTURA A BASE DE 4 PATAS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 1 1/2" X 1 1/2", TIPO 201, AJUSTABLES HASTA 1" CON NIVELADORES BASE DE 37MM Y ROSCA DE 5/16". REPISA INFERIOR DE 1 1/2" A UNA ALTURA DE 0.25M DE ACERO INOXIDABLE PULIDO CALIBRE 16 TIPO 430 CON CANALES DE PERFL OMEGA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 SOLDADO DEBAJO DE LA REPISA. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, TIPO AISI-304 CON RESPALDO, ACABADO PULIDO CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE CAL 16 TIPO 304 DE SECCIÓN 40X45CM Y 30CM DE PROFUNDIDAD. MEZCLADORA DE 32X7X6 PARA TARJA DE 8" DE ACERO INOXIDABLE MOD. 9373 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
DOPI-1403 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN 1.0M DE LARGO, 0.60M DE PROFUNDIDAD Y 0.90M DE ALTURA, ESTRUCTURA A BASE DE 4 PATAS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 1 1/2" X 1 1/2", TIPO 201, AJUSTABLES HASTA 1" CON NIVELADORES BASE DE 37MM Y ROSCA DE 5/16". REPISA INFERIOR DE 1 1/2" A UNA ALTURA DE 0.25M DE ACERO INOXIDABLE PULIDO CALIBRE 16 TIPO 430 CON CANALES DE PERFL OMEGA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 SOLDADO DEBAJO DE LA REPISA. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, TIPO AISI-304 CON RESPALDO, ACABADO PULIDO CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE CAL 16 TIPO 304 DE SECCIÓN 40X45CM Y 30CM DE PROFUNDIDAD. MEZCLADORA DE 32X7X6 PARA TARJA DE 8" DE ACERO INOXIDABLE MOD. 9373 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
DOPI-1404 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE EMPOTRADA EN MURO DE SECCIÓN 1.0M DE LARGO, 0.60M DE PROFUNDIDAD Y 0.40M DE ALTURA DEL MUEBLE Y 0.90M DE ALTURA DESDE NIVEL DE PISO TERMINADO (POR EMPOTRAMIENTO). HECHA A BASE DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO AISI-304 CON RESPALDO DE 0.76M DE ALTURA, ACABADO PULIDO SANITARIO. LLAVE CUELLO DE GANSO UNIVERSAL PARA PARED DE 28CM MODELO BXF-N75G. VÁLVULA DE RODILLA SENCILLA TERMINADO DE CROMO RUGOSO Y PEDALES DE CROMO PULIDO MODELO BXF-N3. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
DOPI-1405 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN 1.60M DE LARGO, 0.70M DE PROFUNDIDAD Y 0.90M DE ALTURA, ESTRUCTURA A BASE DE 4 PATAS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 1 1/2" X 1 1/2", TIPO 201, AJUSTABLES HASTA 1" CON NIVELADORES BASE DE 37MM Y ROSCA DE 5/16". REPISA INFERIOR DE 1 1/2" A UNA ALTURA DE 0.25M DE ACERO INOXIDABLE PULIDO CALIBRE 16 TIPO 430 CON CANALES DE PERFL OMEGA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 SOLDADO DEBAJO DE LA REPISA. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 16, TIPO AISI-304 CON RESPALDO, ACABADO PULIDO, CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE CAL 16 TIPO 304 DE SECCIÓN 40X45CM Y 30CM DE PROFUNDIDAD. MEZCLADORA DE 32X7X6 PARA TARJA DE 8" DE ACERO INOXIDABLE MOD. 9373 Ó SIMILAR. MONOMANDO PARA FREGADERO PROFESIONAL CON RESORTE, CABEZAL, SISTEMA ANTICALCÁREO Y DOS TIPOS DE CHORRO, CON CUELLO GIRATORIO. COLCHONETA SOBRE CUBIERTA CON NÚCLEO DE POLIURETANO DE 24/CM3 X 60MM DE ESPESOR, FORRADA DE VINILO, GRABADA EN PUNTO FINO, COLOR S.M.A. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-1406 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANAQUEL PARA CÁMARA FRÍA PERFORADO MODELO ACC-100, DE 1.0M DE LARGO, 0.45M DE PROFUNDIDAD Y 1.805M DE ALTURA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DE RÉGIMEN SANITARIO, CON 4 ENTREPAÑOS DE 0.45X1.00 DE SECCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 9
S.3 | PLANTA ALTA
DOPI-1407 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE, DE SECCIÓN 1.5M DE LARGO, 0.70M DE PROFUNDIDAD Y 0.90M DE ALTURA, ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 1 1/2" X 1 1/2", ACABADO PULIDO, DIVIDIDO EN DOS SECCIONES DE IGUALES DIMENSIONES, LA PRIMERA CUENTA CON UNA REPISA INFERIOR DE 0.69M DE ANCHO Y 0.25M DE ALTURA DE 1 1/2" DE ACERO INOXIDABLE PULIDO CALIBRE 16 TIPO 430 CON CANALES DE PERFL OMEGA DE ACERO INOXIDABLE TIPO430 SOLDADO DEBAJO DE LA REPISA, LA SEGUNDA SECCIÓN CUENTA CON DOS PUERTAS ABATIBLES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 CON JALADERAS DE ACERO INOXIDABLE 304 SÓLIDO, MODELO W13110, ACABADO SATÍN. CUBIERTA DE 0.69X1.50M DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, TIPO AISI-304 CON RESPALDO, ACABADO PULIDO CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CAL. 16 DE SECCIÓN 40X45CM Y 30CM DE PROFUNDIDAD. MEZCLADORA DE 32X7X6 PARA TARJA DE 8" DE ACERO INOXIDABLE MOD. 9373 Ó SIMILAR, NIVELADORES BASE EN LAS PATAS DE LA ESTRUCTURA DE 37MM Y ROCA DE 5/16". INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
DOPI-1408 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE, DE SECCIÓN 1.5M DE LARGO, 0.60M DE PROFUNDIDAD Y 0.90M DE ALTURA, ESTRUCTURA A BASE DE 4 PATAS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 1 1/2" X 1 1/2", TIPO 201, AJUSTABLES HASTA 1" CON NIVELADORES BASE DE 37MM Y ROSCA DE 5/16". UNA REPISA INFERIOR DE 1 1/2" A UNA ALTURA DE 0.25M DE ACERO INOXIDABLE PULIDO CALIBRE 16 TIPO 430 CON CANALES DE PERFL OMEGA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 SOLDADO DEBAJO DE LA REPISA, CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, TIPO AISI-304 CON RESPALDO, ACABADO PULIDO CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE CAL 16 TIPO 304 DE SECCIÓN 40X45CM Y 30CM DE PROFUNDIDAD. MEZCLADORA DE 32X7X6 PARA TARJA DE 8" DE ACERO INOXIDABLE MOD. 9373 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 4
DOPI-1409 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE EMPOTRADA EN MURO DE SECCIÓN 1.0M DE LARGO, 0.60M DE PROFUNDIDAD Y 0.40M DE ALTURA DEL MUEBLE Y 0.90M DE ALTURA DESDE NIVEL DE PISO TERMINADO (POR EMPOTRAMIENTO). HECHA A BASE DE CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 TIPO AISI-304 CON RESPALDO DE 0.76M DE ALTURA, ACABADO PULIDO SANITARIO. LLAVE CUELLO DE GANSO UNIVERSAL PARA PARED DE 28CM MODELO BXF-N75G. VÁLVULA DE RODILLA SENCILLA TERMINADO DE CROMO RUGOSO Y PEDALES DE CROMO PULIDO MODELO BXF-N3. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 3
DOPI-1410 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN 1.80M DE LARGO, 0.70M DE PROFUNDIDAD Y 0.90M DE ALTURA, ESTRUCTURA A BASE DE 4 PATAS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 1 1/2" X 1 1/2", TIPO 201, AJUSTABLES HASTA 1" CON NIVELADORES BASE DE 37MM Y ROSCA DE 5/16". REPISA INFERIOR DE 1 1/2" A UNA ALTURA DE 0.25M DE ACERO INOXIDABLE PULIDO CALIBRE 16 TIPO 430 CON CANALES DE PERFL OMEGA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 SOLDADO DEBAJO DE LA REPISA. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, TIPO AISI-304 CON RESPALDO, ACABADO PULIDO, CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE CAL 16 TIPO 304 DE SECCIÓN 40X45CM Y 30CM DE PROFUNDIDAD. MONOMANDO PARA FREGADERO PROFESIONAL CON RESORTE, CABEZAL, SISTEMA ANTICALCÁREO Y DOS TIPOS DE CHORRO, CON CUELLO GIRATORIO. COLCHONETA SOBRE CUBIERTA CON NÚCLEO DE POLIURETANO DE 24/CM3 X 60MM DE ESPESOR, FORRADA DE VINILO, GRABADA EN PUNTO FINO, COLOR S.M.A. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-1411 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DE TRABAJO DE ACERO INOXIDABLE DE SECCIÓN 1.80M DE LARGO, 0.60M DE PROFUNDIDAD Y 0.90M DE ALTURA, ESTRUCTURA A BASE DE 4 PATAS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 1 1/2" X 1 1/2", TIPO 201, AJUSTABLES HASTA 1" CON NIVELADORES BASE DE 37MM Y ROSCA DE 5/16". REPISA INFERIOR DE 1 1/2" A UNA ALTURA DE 0.25M DE ACERO INOXIDABLE PULIDO CALIBRE 16 TIPO 430 CON CANALES DE PERFL OMEGA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 SOLDADO DEBAJO DE LA REPISA. CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, TIPO AISI-304 CON RESPALDO, ACABADO PULIDO CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE CAL 16 TIPO 304 DE SECCIÓN 40X45CM Y 30CM DE PROFUNDIDAD. MEZCLADORA PARA TARJA DE 8" DE ACERO INOXIDABLE MOD. 9373 Ó SIMILAR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 1
DOPI-1412 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANAQUEL PARA CÁMARA FRÍA PERFORADO MODELO ACC-100, DE 1.0M DE LARGO, 0.45M DE PROFUNDIDAD Y 1.805M DE ALTURA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 DE RÉGIMEN SANITARIO, CON 4 ENTREPAÑOS DE 0.45X1.00 DE SECCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 11
DOPI-1413 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNIDAD DE ESTANTERÍA DE ALAMBRE CROMADO DE 2.38M DE ALTURA, 1.21M DE FRENTE POR 0.45M DE FONDO, INCLUYE 4 REPISAS A CADA 0.70M, LA PRIMERA SE DESPLANTA DEL PISO A LOS 0.17M DE ALTURA DE SU PAÑO SUPERIOR. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 6
T | GOLPES DE CAMILLA
T.1 | PLANTA BAJA
DOPI-1414 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO DE CAMILLA A BASE DE RIEL CONTINUO DE ALUMINIO Y CUBIERTA VINÍLICA DE ALTO IMPACTO, MODELO AEI 700 WALL GUARD, COLOR SHARKSKIN 0350, DE 25MM DE GROSOR, 4MM DE ESPESOR TOTAL Y ANCHO DE 197MM, FIJADO A MURO CON TORNILLO EXPANSIVO METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN S. | M | 151.49
DOPI-1415 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR DE ESQUINA RESISTENTE AL FUEGO, MODELO AEI 160BN BLUNOSE, RANGO DE ÁNGULO DE 80 A 150°, ANCHO DE ALA 51MM, ESPESOR DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE HASTA 3MM, DE 1.3M DE LONGITUD, HECHA CON PVC RESISTENTE AL FUEGO CON CERTIFICADO BS2D0, COLOR SHARKSKIN 0350, ACABADO DE LA SUPERFICIE LISA, FIJADO A MURO CON TORNILLO EXPANSIVO METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN. | PZA | 28
DOPI-1416 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIANA Y ANTIFLAMA TIPO "L", AEI HEALTH COURTIN DE 3 CAPAS DE PVC, COLOR GRIS, 2.34M DE ALTURA (DE CORTINA) DE TELA ULTRABANNER MÁS MALLA DE 30CM EN LA PARTE SUPERIOR, CON RIEL DE ALUMINIO "L" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, COLGADA CON GANCHOS CORREDERAS Y TAPAS LATERALES. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN BAJO PLAFÓN (SEGÚN ESPECIFIACIONES DEL FABRICANTE), HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN. | M | 43.65
DOPI-1417 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIANA Y ANTIFLAMA TIPO "RECTA",AEI HEALTH COURTIN DE 3 CAPAS DE PVC, COLOR GRIS, 2.34M DE ALTURA (DE CORTINA) ULTRABANNER MÁS MALLA DE 30CM EN LA PARTE SUPERIOR, CON RIEL DE ALUMINIO "L" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, COLGADA CON GANCHOS CORREDERAS Y TAPAS LATERALES. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN BAJO PLAFÓN (SEGÚN ESPECIFIACIONES DEL FABRICANTE), HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN. | M | 18.6
T.2 | PLANTA ALTA
DOPI-1418 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO DE CAMILLA A BASE DE RIEL CONTINUO DE ALUMINIO Y CUBIERTA VINÍLICA DE ALTO IMPACTO, MODELO AEI 700 WALL GUARD, COLOR SHARKSKIN 0350, DE 25MM DE GROSOR, 4MM DE ESPESOR TOTAL Y ANCHO DE 197MM, FIJADO A MURO CON TORNILLO EXPANSIVO METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN S. | M | 122.08
DOPI-1419 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR DE ESQUINA RESISTENTE AL FUEGO, MODELO AEI 160BN BLUNOSE, RANGO DE ÁNGULO DE 80 A 150°, ANCHO DE ALA 51MM, ESPESOR DE SECCIÓN TRANSVERSAL DE HASTA 3MM, DE 1.3M DE LONGITUD, HECHA CON PVC RESISTENTE AL FUEGO CON CERTIFICADO BS2D0, COLOR SHARKSKIN 0350, ACABADO DE LA SUPERFICIE LISA, FIJADO A MURO CON TORNILLO EXPANSIVO METÁLICO. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN S. | PZA | 34
DOPI-1420 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIANA Y ANTIFLAMA TIPO "L", AEI HEALTH COURTIN DE 3 CAPAS DE PVC, COLOR GRIS, 2.34M DE ALTURA (DE CORTINA) DE TELA ULTRABANNER MÁS MALLA DE 30CM EN LA PARTE SUPERIOR, CON RIEL DE ALUMINIO "L" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, COLGADA CON GANCHOS CORREDERAS Y TAPAS LATERALES. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN BAJO PLAFÓN (SEGÚN ESPECIFIACIONES DEL FABRICANTE), HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN. | M | 15
DOPI-1421 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA ANTIBACTERIANA Y ANTIFLAMA TIPO "RECTA",AEI HEALTH COURTIN DE 3 CAPAS DE PVC, COLOR GRIS, 2.34M DE ALTURA (DE CORTINA) ULTRABANNER MÁS MALLA DE 30CM EN LA PARTE SUPERIOR, CON RIEL DE ALUMINIO "L" CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO, COLGADA CON GANCHOS CORREDERAS Y TAPAS LATERALES. INCLUYE: MATERIALES, COLOCACIÓN BAJO PLAFÓN (SEGÚN ESPECIFIACIONES DEL FABRICANTE), HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN. | M | 47.8
U | MUEBLES DE BAÑO
U.1 | PLANTA BAJA
DOPI-1422 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS CONTRAMURO MOD. VERACRUZ BÁSCO, DE CERÁMICA PORCELANIZADA, ALTO BRILLO, CON REBOSADERO POSTERIOR, COLOR BLANCO. LLAVE MEZCLADORA DE ACERO INOXIDABLE DE 4", CÓDIGO 73 DE 17.9CM DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 14
DOPI-1423 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN, MODELO FUTURA DE ACERO INOXIDABLE SATNADO, CÓDIGO AC54000. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 30
DOPI-1424 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 0.70X0.90M, DE 6 MM DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,LÍNEA AMSTERDAM. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 20
DOPI-1425 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL SIG ZAG MODELO FUTURA, CÓDIGO AH25000, DE DIMENSIONES 14X36X28CM, CAPACIDAD PARA 600 TOALLAS, DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 30
DOPI-1426 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA INSTITUCIONAL MOD. CONVENIENT CADET FLUX MOD. 01231.020, CON ASIENTO INCLUÍDO, DE CERÁMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO CON SUPERFICIE ANTIMICROBIANO PERMANENTE Y FLUXÓMETRO MODELO 211-38. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA . | PZA | 31
DOPI-1427 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ROLLO MODELO FUTURA MAXI BLANCO AE58001, PARA ROLLO DE 12", TAPA BLANCA, DE 35.4CM DE ALTO, 35.2CM DE ANCHO Y 13.5CM DE FONDO. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 21
DOPI-1428 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASILLERO DOBLE DE 12X18X72" MODELO H-6743. DE DOS LOCKERS, PESO 54LBS, ASA CROMADA DE DESLIZAMIENTO SUAVE, FABRICADO EN ACERO SÓLIDO, PATAS INCLUÍDAS DE 6" DE ALTURA, REJILLAS PARA CIRCULACIÓN DE AIRE. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 8
DOPI-1429 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE 2 BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, BARRA VERTICAL MODELO 3350 DE 1 X 12" + BARRA HORIZONTAL MODELO 3353 DE 1 1/4" X 24". INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-1430 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE SEGURIDAD. BARRA HORIZONTAL ACERO INOX. TIPO 304. ACABADO SATINADO SKU: Q-3648-CS-1 DISPUESTA EN "L" 20 X 40 ". INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-1431 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE SEGURIDAD. BARRA RECTA ACERO INOX. TIPO 304. ACABADO SATINADO 36". 2 BARRAS EN EJES X Y Y. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-1432 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE DE PARED MODELO CR 106, DE LATÓN, ACABADO CROMO DE 8CM DE ALTO, 8CM DE ANCHO Y 10CM DE LARGO. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1433 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA REDONDA DE 15CM CON BRAZO Y MONOMANDO DE ACERO INOXIDABLE, COLOR NEGRO MATE, DE 10CM DE ALTO, 60CM DE LARGO Y 22CM DE FONDO, CON VÁLVULADE DE LATÓN SÓLIDO REDONDO, ACABADO MATE LUJO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 6
DOPI-1434 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE PARA JABONERA DE MONTAJE EN PARED, DE ACERO INOXIDABLE, EN COLOR NEGRO, DE 16CM DE LARGO, 11CM DE ANCHO Y 4CM DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-1435 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGUTORIO SECO GOBI TDS2 MODELO MG GOBI TDS2, DE CERÁMICA AL ALTO BRILLO, GRADO DE CALIDAD "A", ACABADO BLANCO, CON SISTEMA DE SUJECIÓN REFORZADO. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 3
DOPI-1436 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE URINAL MODELO BRANHAM DE MONTAJE EN EL PISO, DE 3.8 LPD, CON CONECCIÓN POSTERIOR K-4920-R-0. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 1
DOPI-1437 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS BAJO CUBIERTA, LÍNEA NOVARA, REFERENCIA 9337-02-1, DE PORCELANA SANITARIA, COLOR BLANCO, DE DIMENSIONES 53.5 X 34.5CM Y LLAVE CON TEMPORIZADOR A PISO TV-122. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 15
DOPI-1438 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ELECTRÓNICA, MODELO NUVA, DE LATÓN ACABADO CROMO, CON SENSOR DE BATERÍAS A PARED MODELO TV.200, BATERÍAS ALCALINAS AA, PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA DE 0.40KG/CM2, CON PAQUETE DE SUJCIÓN, EJE DE SENSOR A 3" DE MESA LAVAMANOS, EJE DE LLAVE A 4" DEL EJE DEL SENSOR. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 14
DOPI-1439 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LAVAMANOS INCLUSIVO, ARMADO CON PTR DE 1 1/2" Y CUBIERTA DE CORIÁN BLANCO. | PZA | 1
DOPI-1440 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES PARA BEBE HORIZONTAL MODELO AY10000, COLOR GRIS CLARO, RESISTENCIA DE CARGA DE 113KG, DIMENSIONES 40X87X46CM. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1441 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANEL MINGITORIO LINEA LEEDER MODELO CLÁSICO 0.60X1.20M, LAMINADO COMPACTO COLOR BLANCO. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 1
DOPI-1442 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LAVAMANOS DE 3 LLAVES ARMADO, ARMADO CON PTR DE 1 1/2" Y CUBIERTA DE CORIÁN BLANCO. PROYECTO TRABAJA EN EL DETALLE | PZA | 4
DOPI-1443 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LAVAMANOS DE 2 LLAVES ARMADO, ARMADO CON PTR DE 1 1/2" Y CUBIERTA DE CORIÁN BLANCO. PROYECTO TRABAJA EN EL DETALLE | PZA | 0
DOPI-1444 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LAVAMANOS SEGÚN DISEÑO, ARMADO CON PTR DE 1 1/2" Y CUBIERTA DE CORIÁN BLANCO. PROYECTO TRABAJA EN EL DETALLE | PZA | 1
DOPI-1445 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SWING UP GRAB BAR MODELO B-49484, BARRA DE AGARRE 18-8, TIPO 30, TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DE CALIBRE 18 (1.2MM) CON ACABADO SATINADO, 1-1/4" (32 MM) DIÁMETRO EXTERIOR. LOS EXTREMOS ESTÁN SOLDADOS CON HELIARC A LAS BRIDAS. PLACA TRASERA 18-8, TIPO 304, 3/16" DE ESPESOR, ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO CON ACABADO SATINADO CON CUATRO ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE SUJECIÓN A LA PARED. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 1
DOPI-1446 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS SANITARIAS DIVISORIA LÍNEA LEEDER, MODELO REFORZADO 170 CON REFUERZO SUPERIOR DE ALUMINO. INCLUYE: PILASTRAS, HERRAJES, GANCHOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 46
DOPI-1447 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAMPARAS DE DUCHA MODELO MÉXICO DE UNA HOJA CORREDERA | M2 | 22
U.2 | PLANTA ALTA
DOPI-1448 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN, MODELO FUTURA DE ACERO INOXIDABLE SATNADO, CÓDIGO AC54000. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 18
DOPI-1449 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO DE 0.70X0.90M, DE 5MM DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,LÍNEA AMSTERDAM. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 20
DOPI-1450 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL SIG ZAG MODELO FUTURA, CÓDIGO AH25000, DE DIMENSIONES 14X36X28CM, CAPACIDAD PARA 600 TOALLAS, DE ACERO INOXIDABLE ACABADO SATINADO. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 18
DOPI-1451 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAZA INSTITUCIONAL MOD. CONVENIENT CADET FLUX MOD. 01231.020, CON ASIENTO INCLUÍDO, DE CERÁMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO CON SUPERFICIE ANTIMICROBIANO PERMANENTE Y FLUXÓMETRO MODELO 211-38. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 16
DOPI-1452 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ROLLO MODELO FUTURA MAXI BLANCO AE58001, PARA ROLLO DE 12", TAPA BLANCA, DE 35.4CM DE ALTO, 35.2CM DE ANCHO Y 13.5CM DE FONDO. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 14
DOPI-1453 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASILLERO DOBLE DE 30X35X150CM FALTA ESPECIFICACIÓN. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 16
DOPI-1454 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO DE 2 BARRAS DE SEGURIDAD DE ACERO INOXIDABLE, BARRA VERTICAL MODELO 3350 DE 1 X 12" + BARRA HORIZONTAL MODELO 3353 DE 1 1/4" X 24". INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 1
DOPI-1455 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE SEGURIDAD. BARRA HORIZONTAL ACERO INOX. TIPO 304. ACABADO SATINADO SKU: Q-3648-CS-1 DISPUESTA EN "L" 20 X 40 ". INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1456 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE SEGURIDAD. BARRA RECTA ACERO INOX. TIPO 304. ACABADO SATINADO 36". 2 BARRAS EN EJES X Y Y. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-1457 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GANCHO DOBLE DE PARED MODELO CR 106, DE LATÓN, ACABADO CROMO DE 8CM DE ALTO, 8CM DE ANCHO Y 10CM DE LARGO. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 5
DOPI-1458 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGADERA REDONDA DE 15CM CON BRAZO Y MONOMANDO DE ACERO INOXIDABLE, COLOR NEGRO MATE, DE 10CM DE ALTO, 60CM DE LARGO Y 22CM DE FONDO, CON VÁLVULADE DE LATÓN SÓLIDO REDONDO, ACABADO MATE LUJO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 9
DOPI-1459 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGUTORIO SECO GOBI TDS2 MODELO MG GOBI TDS2, DE CERÁMICA AL ALTO BRILLO, GRADO DE CALIDAD "A", ACABADO BLANCO, CON SISTEMA DE SUJECIÓN REFORZADO. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 1
DOPI-1460 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE URINAL MODELO BRANHAM DE MONTAJE EN EL PISO, DE 3.8 LPD, CON CONECCIÓN POSTERIOR K-4920-R-0. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 1
DOPI-1461 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS BAJO CUBIERTA, LÍNEA NOVARA, REFERENCIA 9337-02-1, DE PORCELANA SANITARIA, COLOR BLANCO, DE DIMENSIONES 53.5 X 34.5CM Y LLAVE CON TEMPORIZADOR A PISO TV-122. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 11
DOPI-1462 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE ELECTRÓNICA, MODELO NUVA, DE LATÓN ACABADO CROMO, CON SENSOR DE BATERÍAS A PARED MODELO TV.200, BATERÍAS ALCALINAS AA, PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA DE 0.40KG/CM2, CON PAQUETE DE SUJCIÓN, EJE DE SENSOR A 3" DE MESA LAVAMANOS, EJE DE LLAVE A 4" DEL EJE DEL SENSOR. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 11
DOPI-1463 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LAVAMANOS INCLUSIVO, ARMADO CON PTR DE 1 1/2" Y CUBIERTA DE CORIÁN BLANCO. | PZA | 1
DOPI-1464 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES PARA BEBE HORIZONTAL MODELO AY10000, COLOR GRIS CLARO, RESISTENCIA DE CARGA DE 113KG, DIMENSIONES 40X87X46CM. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1465 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LAVAMANOS DE 3 LLAVES ARMADO, ARMADO CON PTR DE 1 1/2" Y CUBIERTA DE CORIÁN BLANCO. PROYECTO TRABAJA EN EL DETALLE | PZA | 2
DOPI-1466 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LAVAMANOS DE 2 LLAVES ARMADO, ARMADO CON PTR DE 1 1/2" Y CUBIERTA DE CORIÁN BLANCO. PROYECTO TRABAJA EN EL DETALLE | PZA | 2
DOPI-1467 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE LAVAMANOS SEGÚN DISEÑO, ARMADO CON PTR DE 1 1/2" Y CUBIERTA DE CORIÁN BLANCO. PROYECTO TRABAJA EN EL DETALLE | PZA | 0
DOPI-1468 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SWING UP GRAB BAR MODELO B-49484, BARRA DE AGARRE 18-8, TIPO 30, TUBERÍA DE ACERO INOSIDABLE DE CALIBRE 18 (1.2MM) CON ACABADO SATINADO, 1-1/4" (32 MM) DIÁMETRO EXTERIOR. LOS EXTREMOS ESTÁN SOLDADOS CON HELIARC A LAS BRIDAS. PLACA TRASERA 18-8, TIPO 304, 3/16" DE ESPESOR, ACERO INOXIDABLE CON ACABADO SATINADO CON ACABADO SATINADO CON CUATRO ORIFICIOS PARA TORNILLOS DE SUJECIÓN A LA PARED. INCLUYE: MATERIALES PARA SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA S. | PZA | 1
V | PROTECCIÓN CIVIL
V.1 | SÓTANO
DOPI-1469 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "RUTA DE EVACUACIÓN" DE 27.4X18.3CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR VERDE DE SEGURIDAD PANTONE 355 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL EN SERIGRAFÍA, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 15
DOPI-1470 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "ZONA DE SEGURIDAD" DE 22.4X22.4CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, CON SÍMBOLO DE SILUETA HUMANA RESGUARDÁNDOSE EN SERIGRAFÍA, (SEGÚN DISEÑO EN PROYECTO) COLOR VERDE DE SEGURIDAD PANTONE 355 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL EN SERIGRAFÍA, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 2
DOPI-1471 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "SALIDA DE EMERGENCIA" DE 27.4X18.3CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR VERDE DE SEGURIDAD PANTONE 355 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL EN SERIGRAFÍA, COLOCADA EN PLAFÓN CON PERFIL EXTRUÍDO DE ALUMINIO DE 2.8CM DE ALTO POR 27.4CM DE LARGO, ATORNILLADO CON DOS TORNILLOS ALLEN PARA PRESIONAR PLACA DE TROVISEL DE 3X6MM, Y EL PERFIL SUJETO CON 2 MARIPOSAS GALVANIZADAS DE 4.763MM 3/16" Y TORNILLOS CON SUJETADOR, (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 2
DOPI-1472 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA CON SÍMBOLO Y TEXTO "EXTINTOR" DE 22.4X22.4CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO) COLOCADA EN MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2".. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 9
DOPI-1473 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA CON SÍMBOLO Y TEXTO "TAMBO DE ARENA" DE 22.4X22.4CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO) COLOCADA EN MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2".. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-1474 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA CON SÍMBOLODE GABINETE CONTRA INCENDIO-HIDRANTE Y TEXTO "HIDRANTE" DE 22.4X22.4CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO) COLOCADA EN MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2".. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 5
DOPI-1475 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA CON SÍMBOLO DE EQUIPO DE EMERGENCIA DE 22.4X22.4CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO) COLOCADA EN MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2".. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-1476 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANÍA AUTOADERIBLE AL GABINETE DE CRISTAL DEL EXTINTOR CON EL TEXTO "RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO" DE 27.4X18.3CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO) COLOCADA EN MURO. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 5
DOPI-1477 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA CON TEXTO "NO OBSTRUIR SALIDA DE EMERGENCIA" DE 27.4X18.3CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO) COLOCADA EN PLAFÓN, CON PERFIL EXTRUÍDO DE ALUMINIO DE 2.8CM DE ALTO POR 27.4CM DE LARGO, ATORNILLADO CON DOS TORNILLOS ALLEN PARA PRESIONAR PLACA DE TROVISEL DE 3X6MM, Y EL PERFIL SUJETO CON 2 MARIPOSAS GALVANIZADAS DE 4.763MM 3/16" Y TORNILLOS CON SUJETADOR . INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 2
DOPI-1478 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO SECO QUÍMICO DE 6 KG. INCLUYE: INSTALACIÓN A 1.5M DE ALTURA N.P.T SOBRE MURO, SOPORTE ADECUADO A LA MARCA Y MODELO DE EXTINTOR, NIVELACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 9
DOPI-1479 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAMBO DE ARENA SÍLICA CONTRA INCENDIOS DE 100 LITROS. INCLUYE: COLOCACIÓN EN LUGAR INDCADO POR PROTECCIÓN CIVIL, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-1480 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA, DOBLE ACCIÓN, DIRECCIONABLE, MODELO: BG-12L-LX-SP. INCLUYE: INSTALACIÓN EN MURO A LA ALTURA INDICADA POR PROTECCIÓN CIVIL, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-1481 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA, DE 2 HILOS, COLOR ROJO, MODELO P2RL. INCLUYE: INCLUYE: INSTALACIÓN EN MURO A LA ALTURA INDICADA POR PROTECCIÓN CIVIL, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-1482 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT DE GABINETE CONTRA INCENDIO HIDRANTE INCLUYE: GABINETE ROJO DE SOBREPONER, MANGUERA 1 1/2 X 30M 200 PSI IPT BR, LLAVE UNIVERSAL DE BRONCE PARA COPLES, CHIFLÓN 1 1/2 IPT BRONCE, VÁLVULA DE GLOBO DE 2" H NPT A 1 1/2 M IPT. INSTALACIÓN EN MURO A LA ALTURA INDICADA POR PROTECCIÓN CIVIL, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 5
DOPI-1483 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT DE GABINETE DE EQUIPO DE EMERGENCIA PARA 4 EQUIPOS DE BOMBERO CON MEDIDAS DE 90CM FRENTE X 180CM DE ALTO Y 40CM DE FONDO. INSTALACIÓN EN MURO A LA ALTURA INDICADA POR PROTECCIÓN CIVIL, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
V.2 | PLANTA BAJA
DOPI-1484 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "RUTA DE EVACUACIÓN" DE 27.4X18.3CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR VERDE DE SEGURIDAD PANTONE 355 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL EN SERIGRAFÍA, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 49
DOPI-1485 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "ZONA DE SEGURIDAD" DE 22.4X22.4CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR VERDE DE SEGURIDAD PANTONE 355 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL EN SERIGRAFÍA, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 4
DOPI-1486 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS" DE 22.4X22.4CM DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR VERDE DE SEGURIDAD PANTONE 355 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL EN SERIGRAFÍA, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 7
DOPI-1487 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "SALIDA DE EMERGENCIA" DE 27.4X18.3CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR VERDE DE SEGURIDAD PANTONE 355 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL EN SERIGRAFÍA, COLOCADA EN PLAFÓN CON PERFIL EXTRUÍDO DE ALUMINIO DE 2.8CM DE ALTO POR 27.4CM DE LARGO, ATORNILLADO CON DOS TORNILLOS ALLEN PARA PRESIONAR PLACA DE TROVISEL DE 3X6MM, Y EL PERFIL SUJETO CON 2 MARIPOSAS GALVANIZADAS DE 4.763MM 3/16" Y TORNILLOS CON SUJETADOR, (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 3
DOPI-1488 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "REGADERA DE EMERGENCIA" DE 27.4X18.3CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR VERDE DE SEGURIDAD PANTONE 355 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL EN SERIGRAFÍA, COLOCADA EN MURO SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-1489 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN CON SÍMBOLO Y TEXTO "LAVAOJOS" DE 27.4X18.3CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR VERDE DE SEGURIDAD PANTONE 355 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL EN SERIGRAFÍA, COLOCADA EN MURO SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 6
DOPI-1490 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA CON SÍMBOLO: SILUETA DE UN TIMBRE CON EFECTO AVISO: ALARMA DE ONDAS SONORAS DE22.4X22.4CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO COLOCADA EN MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 9
DOPI-1491 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA CON SÍMBOLO Y TEXTO "EXTINTOR" DE 22.4X22.4CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO) COLOCADA EN MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2".. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 16
DOPI-1492 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA CON SÍMBOLO Y TEXTO "TAMBO DE ARENA" DE 22.4X22.4CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO) COLOCADA EN MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2".. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-1493 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA CON SÍMBOLODE GABINETE CONTRA INCENDIO-HIDRANTE Y TEXTO "HIDRANTE" DE 22.4X22.4CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO) COLOCADA EN MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2".. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 5
DOPI-1494 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANÍA AUTOADERIBLE AL GABINETE DE CRISTAL DEL EXTINTOR CON EL TEXTO "RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO" DE 27.4X18.3CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO) COLOCADA EN MURO. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 5
DOPI-1495 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA CON TEXTO "NO OBSTRUIR SALIDA DE EMERGENCIA" DE 27.4X18.3CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO) COLOCADA EN PLAFÓN, CON PERFIL EXTRUÍDO DE ALUMINIO DE 2.8CM DE ALTO POR 27.4CM DE LARGO, ATORNILLADO CON DOS TORNILLOS ALLEN PARA PRESIONAR PLACA DE TROVISEL DE 3X6MM, Y EL PERFIL SUJETO CON 2 MARIPOSAS GALVANIZADAS DE 4.763MM 3/16" Y TORNILLOS CON SUJETADOR . INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 3
DOPI-1496 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "PROHIBIDO EL PASO" DE 22.4X22.4, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 2
DOPI-1497 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "PROHIBIDO FUMAR" DE 22.4X22.4, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 6
DOPI-1498 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "RIESGO ELÉCTRICO" DE 22.4X22.4, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 4
DOPI-1499 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "RIESGO BIOLÓGICO" DE 22.4X22.4, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 5
DOPI-1500 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO SECO QUÍMICO DE 6 KG. INCLUYE: INSTALACIÓN A 1.5M DE ALTURA N.P.T SOBRE MURO, SOPORTE ADECUADO A LA MARCA Y MODELO DE EXTINTOR, NIVELACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 16
DOPI-1501 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAMBO DE ARENA SÍLICA CONTRA INCENDIOS DE 100 LITROS. INCLUYE: COLOCACIÓN EN LUGAR INDCADO POR PROTECCIÓN CIVIL, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-1502 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA, DOBLE ACCIÓN, DIRECCIONABLE, MODELO: BG-12L-LX-SP. INCLUYE: INSTALACIÓN EN MURO A LA ALTURA INDICADA POR PROTECCIÓN CIVIL, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 9
DOPI-1503 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA, DE 2 HILOS, COLOR ROJO, MODELO P2RL. INCLUYE: INCLUYE: INSTALACIÓN EN MURO A LA ALTURA INDICADA POR PROTECCIÓN CIVIL, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 9
DOPI-1504 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT DE GABINETE CONTRA INCENDIO HIDRANTE INCLUYE: GABINETE ROJO DE SOBREPONER, MANGUERA 1 1/2 X 30M 200 PSI IPT BR, LLAVE UNIVERSAL DE BRONCE PARA COPLES, CHIFLÓN 1 1/2 IPT BRONCE, VÁLVULA DE GLOBO DE 2" H NPT A 1 1/2 M IPT. INSTALACIÓN EN MURO A LA ALTURA INDICADA POR PROTECCIÓN CIVIL, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 5
V.3 | PLANTA ALTA
DOPI-1505 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "RUTA DE EVACUACIÓN" DE 27.4X18.3CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR VERDE DE SEGURIDAD PANTONE 355 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL EN SERIGRAFÍA, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 21
DOPI-1506 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "ZONA DE SEGURIDAD" DE 22.4X22.4CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR VERDE DE SEGURIDAD PANTONE 355 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL EN SERIGRAFÍA, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 4
DOPI-1507 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS" DE 22.4X22.4CM DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR VERDE DE SEGURIDAD PANTONE 355 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL EN SERIGRAFÍA, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 5
DOPI-1508 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "SALIDA DE EMERGENCIA" DE 27.4X18.3CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR VERDE DE SEGURIDAD PANTONE 355 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL EN SERIGRAFÍA, COLOCADA EN PLAFÓN CON PERFIL EXTRUÍDO DE ALUMINIO DE 2.8CM DE ALTO POR 27.4CM DE LARGO, ATORNILLADO CON DOS TORNILLOS ALLEN PARA PRESIONAR PLACA DE TROVISEL DE 3X6MM, Y EL PERFIL SUJETO CON 2 MARIPOSAS GALVANIZADAS DE 4.763MM 3/16" Y TORNILLOS CON SUJETADOR, (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 6
DOPI-1509 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "ESCALERA DE EMERGENCIA" DE 27.4X18.3CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR VERDE DE SEGURIDAD PANTONE 355 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL EN SERIGRAFÍA, COLOCADA EN MURO SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". (DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO). INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 2
DOPI-1510 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA CON SÍMBOLO: SILUETA DE UN TIMBRE CON EFECTO AVISO: ALARMA DE ONDAS SONORAS DE22.4X22.4CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO COLOCADA EN MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 2
DOPI-1511 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA CON SÍMBOLO Y TEXTO "EXTINTOR" DE 22.4X22.4CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO) COLOCADA EN MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2".. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 4
DOPI-1512 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA CON SÍMBOLODE GABINETE CONTRA INCENDIO-HIDRANTE Y TEXTO "HIDRANTE" DE 22.4X22.4CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO) COLOCADA EN MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2".. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 4
DOPI-1513 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALCOMANÍA AUTOADERIBLE AL GABINETE DE CRISTAL DEL EXTINTOR CON EL TEXTO "RÓMPASE EN CASO DE INCENDIO" DE 27.4X18.3CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO) COLOCADA EN MURO. INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 6
DOPI-1514 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA CON TEXTO "NO OBSTRUIR SALIDA DE EMERGENCIA" DE 27.4X18.3CM, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, COLOR ROJO DE SEGURIDAD PANTONE 032 C, CONTRASTE EN BLANCO FOTOLUMINISCENTE DIRECCIONAL. (DISEÑO SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO) COLOCADA EN PLAFÓN, CON PERFIL EXTRUÍDO DE ALUMINIO DE 2.8CM DE ALTO POR 27.4CM DE LARGO, ATORNILLADO CON DOS TORNILLOS ALLEN PARA PRESIONAR PLACA DE TROVISEL DE 3X6MM, Y EL PERFIL SUJETO CON 2 MARIPOSAS GALVANIZADAS DE 4.763MM 3/16" Y TORNILLOS CON SUJETADOR . INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 4
DOPI-1515 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "PROHIBIDO FUMAR" DE 22.4X22.4, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 4
DOPI-1516 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "RIESGO ELÉCTRICO" DE 22.4X22.4, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-1517 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "RIESGO BIOLÓGICO" DE 22.4X22.4, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 2
DOPI-1518 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE SEÑALIZACIÓN "RADIACIONES ZONA CONTROLADA" DE 22.4X22.4, DE PVC ESPUMADO, TROVICEL CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFÍA, DISEÑO Y NOMENCLATURA SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO, COLOCADO SOBRE MURO, SUJETO CON CINTA DOBLE CARA DE 1" DE ANCHO MODELO 4950 VHB PARA USO GENERAL A UN MARCO DE PLÁSTICO DE ESTIRENO EXTRUÍDO CON PERFORACIÓN OJIVAL PARA COLGAR EN PÚAS ATORNILLADAS A TAQUETES INCRISTADOS EN MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1 1/2" FIJADOS A MURO CON TAQUETES DE PLÁSTICO DE 6X2". INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 2
DOPI-1519 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE POLVO SECO QUÍMICO DE 6 KG. INCLUYE: INSTALACIÓN A 1.5M DE ALTURA N.P.T SOBRE MURO, SOPORTE ADECUADO A LA MARCA Y MODELO DE EXTINTOR, NIVELACIÓN, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 6
DOPI-1520 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE EMERGENCIA, DOBLE ACCIÓN, DIRECCIONABLE, MODELO: BG-12L-LX-SP. INCLUYE: INSTALACIÓN EN MURO A LA ALTURA INDICADA POR PROTECCIÓN CIVIL, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 4
DOPI-1521 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA, DE 2 HILOS, COLOR ROJO, MODELO P2RL. INCLUYE: INCLUYE: INSTALACIÓN EN MURO A LA ALTURA INDICADA POR PROTECCIÓN CIVIL, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 4
DOPI-1522 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT DE GABINETE CONTRA INCENDIO HIDRANTE INCLUYE: GABINETE ROJO DE SOBREPONER, MANGUERA 1 1/2 X 30M 200 PSI IPT BR, LLAVE UNIVERSAL DE BRONCE PARA COPLES, CHIFLÓN 1 1/2 IPT BRONCE, VÁLVULA DE GLOBO DE 2" H NPT A 1 1/2 M IPT. INSTALACIÓN EN MURO A LA ALTURA INDICADA POR PROTECCIÓN CIVIL, NIVELACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 4
W | SEÑALÉTICA
W.1 | SÓTANO
DOPI-1523 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE 18X18CM, HECHA DE UN PLACA DE ACRÍLICO BLANCO DE 5MM DE ESPESOR, ADOSADA A MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1-1/2" FIJADO A MURO CON TAQUETE DE PLÁSTICO DE GX2" Y PARA EL MONTAJE EN PLACA 4 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA MONTAJE CON ESPACIADORES DE GOMA. DISEÑO, COLOR Y TEXTO S.M.A. POR LA DEPENDENCIA INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 3
DOPI-1524 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE 40X15CM, HECHA DE UN PLACA DE ACRÍLICO BLANCO DE 5MM DE ESPESOR, ADOSADA A MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1-1/2" FIJADO A MURO CON TAQUETE DE PLÁSTICO DE GX2" Y PARA EL MONTAJE EN PLACA 4 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA MONTAJE CON ESPACIADORES DE GOMA. DISEÑO, COLOR Y TEXTO S.M.A. POR LA DEPENDENCIA INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-1525 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE 40X25CM, HECHA DE UN PLACA DE ACRÍLICO BLANCO DE 5MM DE ESPESOR, ADOSADA A MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1-1/2" FIJADO A MURO CON TAQUETE DE PLÁSTICO DE GX2" Y PARA EL MONTAJE EN PLACA 4 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA MONTAJE CON ESPACIADORES DE GOMA. DISEÑO, COLOR Y TEXTO S.M.A. POR LA DEPENDENCIA . INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 13
DOPI-1526 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE 40X25CM, HECHA DE UN PLACA DE ACRÍLICO BLANCO DE 5MM DE ESPESOR, ADOSADA A PLAFÓN POR MEDIO DE UN PERFIL F DE ALUMINIO ACABADO PLATA MATE, CON DOS TORNILLOS ALLEN PARAPRESIONAR PLACA DE TROVISELDE 3X6MM. DISEÑO, COLOR Y TEXTO S.M.A. POR LA DEPENDENCIA . INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 2
W.2 | PLANTA BAJA
DOPI-1527 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE 40X15CM, HECHA DE UN PLACA DE ACRÍLICO BLANCO DE 5MM DE ESPESOR, ADOSADA A MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1-1/2" FIJADO A MURO CON TAQUETE DE PLÁSTICO DE GX2" Y PARA EL MONTAJE EN PLACA 4 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA MONTAJE CON ESPACIADORES DE GOMA. DISEÑO, COLOR Y TEXTO S.M.A. POR LA DEPENDENCIA . INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 30
DOPI-1528 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE 40X25CM, HECHA DE UN PLACA DE ACRÍLICO BLANCO DE 5MM DE ESPESOR, ADOSADA A MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1-1/2" FIJADO A MURO CON TAQUETE DE PLÁSTICO DE GX2" Y PARA EL MONTAJE EN PLACA 4 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA MONTAJE CON ESPACIADORES DE GOMA. DISEÑO, COLOR Y TEXTO S.M.A. POR LA DEPENDENCIA INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 93
DOPI-1529 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE 90X25CM, HECHA DE UN PLACA DE ACRÍLICO BLANCO DE 5MM DE ESPESOR, ADOSADA A PLAFÓN POR MEDIO DE UN PERFIL F DE ALUMINIO ACABADO PLATA MATE, CON DOS TORNILLOS ALLEN PARAPRESIONAR PLACA DE TROVISELDE 3X6MM. DISEÑO, COLOR Y TEXTO S.M.A. POR LA DEPENDENCIA INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 12
W.3 | PLANTA ALTA
DOPI-1530 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE 18X18CM, HECHA DE UN PLACA DE ACRÍLICO BLANCO DE 5MM DE ESPESOR, ADOSADA A MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1-1/2" FIJADO A MURO CON TAQUETE DE PLÁSTICO DE GX2" Y PARA EL MONTAJE EN PLACA 4 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA MONTAJE CON ESPACIADORES DE GOMA. DISEÑO, COLOR Y TEXTO S.M.A. POR LA DEPENDENCIA INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-1531 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE 40X15CM, HECHA DE UN PLACA DE ACRÍLICO BLANCO DE 5MM DE ESPESOR, ADOSADA A MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1-1/2" FIJADO A MURO CON TAQUETE DE PLÁSTICO DE GX2" Y PARA EL MONTAJE EN PLACA 4 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA MONTAJE CON ESPACIADORES DE GOMA. DISEÑO, COLOR Y TEXTO S.M.A. POR LA DEPENDENCIA INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 36
DOPI-1532 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE 40X25CM, HECHA DE UN PLACA DE ACRÍLICO BLANCO DE 5MM DE ESPESOR, ADOSADA A MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1-1/2" FIJADO A MURO CON TAQUETE DE PLÁSTICO DE GX2" Y PARA EL MONTAJE EN PLACA 4 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA MONTAJE CON ESPACIADORES DE GOMA. DISEÑO, COLOR Y TEXTO S.M.A. POR LA DEPENDENCIA INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 41
DOPI-1533 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE 90X25CM, HECHA DE UN PLACA DE ACRÍLICO BLANCO DE 5MM DE ESPESOR, ADOSADA A MURO CON 4 TORNILLOS GALVANIZADOS DE CABEZA PLANA DE 6X1-1/2" FIJADO A MURO CON TAQUETE DE PLÁSTICO DE GX2" Y PARA EL MONTAJE EN PLACA 4 TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE PARA MONTAJE CON ESPACIADORES DE GOMA. DISEÑO, COLOR Y TEXTO S.M.A. POR LA DEPENDENCIA INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 1
DOPI-1534 | PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE 90X25CM, HECHA DE UN PLACA DE ACRÍLICO BLANCO DE 5MM DE ESPESOR, ADOSADA A PLAFÓN POR MEDIO DE UN PERFIL F DE ALUMINIO ACABADO PLATA MATE, CON DOS TORNILLOS ALLEN PARAPRESIONAR PLACA DE TROVISELDE 3X6MM. DISEÑO, COLOR Y TEXTO S.M.A. POR LA DEPENDENCIA INCLUYE: MATERIALES, FIJACIÓN, PERFORACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | PZA | 3
X | OBRA EXTERIOR
X.1 | PAVIMENTOS Y JARDINERAS
DOPI-1535 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1921.53
DOPI-1536 | ESCARIFICACIÓN DEL TERRENO NATURAL DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, INCLUYE: AFINE DE LA SUPERFICIE, EXTENDIDO DEL MATERIAL, HOMOGENIZADO, COMPACTADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1921.53
DOPI-1537 | GUARNICIÓN TIPO "I" PREFABRICADO DE CONCRETO DE DIMENSIONES 12X25X60CM, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CORTES, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 114.19
DOPI-1538 | GUARNICIÓN TIPO "L" EN SECCIÓN 35-20X45 Y CORONA DE 15 CM DE ALTURA POR 12X15 CM, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2., T.M.A. 19 MM., R.N., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 13.57
DOPI-1539 | BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2., R.N., T.M.A. 19 MM, CONMALLA ELECTROSOLADA 6X6 / 10X10, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 467.25
DOPI-1540 | CENEFA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 200 KG/CM2, R. N., T.M.A. 19 MM, TIRO DIRECTO, COLOR NEGRO INTEGRADO AL 4%, ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEL DE ELEFANTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 118.19
DOPI-1541 | ENTREPISO SÓTANO ACABADO S/ CAPA DE COMPRESIÓN, ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEL COQUINA, COLOR ENDURECEDOR CON MEDIDAS 90X90 CM. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 282.93
DOPI-1542 | VIALIDAD DE SERVICIOS DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO MR-45, R.R. A 7 DÍAS, T.M.A. 38 MM, ACABADO ESTRIADO EN MOLDE DE ALUMINIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 374.88
DOPI-1543 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUÍA PODOTÁCTIL PUNTUAL Y/O AVANCE CON LÍNEAS, PREFABRICADA A BASE DE CONCRETO VIBROPRENSADO, RESISTENCIA DE F´C= 250 KG/CM2, MEDIDAS DE 40 X 40 X 4 CM, COLOR NEGRO 2500, CON SELLADOR ACRILICO LIBRE DE SOLVENTES MATE, JUNTA DE 2 A 3 MM DE ESPESOR COMO MÍNIMO DE SEPARACIÓN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2 CM MÍNIMO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ALMACENAJES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RECORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, EQUIPO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL AL INICIO Y FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 37
DOPI-1544 | CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LA LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO, INCLUYE: EQUIPO, DISCO DE DIAMANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 172.36
DOPI-1545 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA PARA LÍNEA EN COLOR AMARILLA DE 10 CM DE ANCHO, CON APLICACIÓN DE PRIMARIO PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DE LA PINTURA Y DE MICROESFERA REFLEJANTE 330 GR/M2, APLICADA CON MAQUINA PINTARRAYA, INCLUYE: TRAZO, SEÑALAMIENTOS, MANO DE OBRA, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. | M | 140.72
DOPI-1546 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DECK DE PCV Y MADERA PARA EXTERIORES, COLOR NUEZ, FORMATO 14.6X2.30CM, FIJADO SOBRE EMPARRILLADO A BASE DE BASTIDORES DE ALUMINIO CON 30CM DE SEPARECIÓN MÁXIMA. INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA. | M2 | 23.66
DOPI-1547 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDO DE 15CM DE DIÁMETRO, COLOR GRIS MARTILLO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, FABRICADO EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN CEDULA 30, DE 1.10 M DE LONGITUD (0.75 M VISIBLE Y 0.35 M OCULTO), TAPA SUPERIOR DE PLACA 3/16" C/ESCUDO EN ACERO INOXIDABLE (RECORTE LASER), 3 CALCOMANÍAS COLOR BLANCO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE DE 3 CM DE ANCHO, 4 ANILLOS DE HERRERÍA PARA PROTEGER PLACA Y CALCOMANÍAS REFLEJANTES (VER DETALLE EN PROYECTO), CON ANCLAS SOLDADAS DE VARILLA DE 1/2" DE 10 CM PARA SU ANCLAJE, INCLUYE: DADO DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DE 40X40X40 CM, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 31
DOPI-1548 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE 3/16" DE ACERO, SELLADO CON PRIMER Y PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR NEGRO MATE DE 15CM DE ALTURA, AMBOS APLICADOS CON COMPRESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 157.03
DOPI-1549 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBUSTO BOJ A UNA ALTURA DE 0.60 A 1M. INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 147
DOPI-1550 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE HELECHO ESPADA A UNA ALTURA ENTRE 30 A 60CM Y DE 30 A 50CM DE FOLLAJE.. INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 236
DOPI-1551 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL OLIVO NEGRO DE MÍNIMO 1.5 M DE ALTURA Y 2" DE DIÁMETRO EN TRONCO, FOLLAJE DE 50 A 80CM. INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 1
DOPI-1552 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE GARRA LEÓN A UNA ALTURA ENTRE 30 A 60CM Y DE 30 A 50CM DE FOLLAJE. INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 251
DOPI-1553 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE FLOR DE LAVANDA A UNA ALTURA ENTRE 30 A 60CM Y DE 30 A 50CM DE FOLLAJE.. INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 10
DOPI-1554 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SAN AGUSTÍN. INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA, RIEGO Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | M2 | 612.82
DOPI-1555 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 183.85
DOPI-1556 | RAMPA DE ACCESO A SERVICIOS, AMBULANCIAS Y BAHÍA DE ASCENSO Y DESCENSO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCERTO PREEMEZCLADO F´C=200 KG/CM2, ACABADO ESTAMPADO PIEL DE ELEFANTE, COLOR NEGRO INTEGRAL AL 4%. INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 170.32
DOPI-1557 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, CORTES, AJUSTES, ALAMBRE, TRASLAPES, SILLETAS, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 170.32
DOPI-1558 | RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREEMEZCLADO MR-45, R.R. A 7 DÍAS, T.M.A. 38MM, ACABADO ESTÍADO EN MOLDE DE ALUMINIO. INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 136.14
DOPI-1559 | RAMPA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREEMEZCLADO MR-45, R.R. A 3 DÍAS, T.M.A. 38MM, ACABADO ESTÍADO EN MOLDE DE ALUMINIO. INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, ACARREOS, VOLTEADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 36.14
DOPI-1560 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA IRVING PARA BOCAS DE TORMENTA, DE USO RUDO 4"X1/2. INCLUYE: SUMINISTRO, SOLDADURAS, CORTES, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO . | KG | 5466.21
DOPI-1561 | MURO DE 30 CM DE LADRILLO DE LAMA RECOCIDO DE 7X14X28 CM, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROPORCIÓN 2:7, DE 30 CM DE ALTURA. INCLUYE SUMINITRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL AL INICIO Y FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 24.76
DOPI-1562 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 599.97
DOPI-1563 | CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2, T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 3.36
DOPI-1564 | CIMBRA ACABADO COMÚN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 48
DOPI-1565 | RAMPA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2., R.N., T.M.A. 19 MM, CON PENDIENTE MÁXIMA DE 6%, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, CURADO, MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 17.23
DOPI-1566 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, CORTES, AJUSTES, ALAMBRE, TRASLAPES, SILLETAS, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 17.23
DOPI-1567 | PLANTA MACETERO DE 1.00X1.00X1.00 M FABRICADA A BASE DE PLACA DE 3/16" DE ACERO, SELLADO CON PRIMER Y PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR NEGRO MATE, AMBOS APLICADOS CON COMPRESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, DESPERDICIOS, SELLADO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-1568 | MURO BAJO DE 25 CM DE LADRILLO DE LAMA RECOCIDO DE 7X14X28 CM, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RÍO EN PROPORCIÓN 2:7.(VER DEALLE ESTRUCTURAL DE ARMADO). INCLUYE SUMINITRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA PARCIAL Y TOTAL AL INICIO Y FINAL DE ESTA ACTIVIDAD, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 88.42
X.2 | LUMINARIAS
DOPI-1569 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EMPOTRADA EN PISO EP 220 PLUS 46°, CÓDIGO L7341-91M. ,PARA INTEMPERIE, IP 65, TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE, PANTALLA DE CRISTAL TERMOTEMPLADO DE 10MM, 2700K, 29W, 50/60HZ, 100-305V, INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 53
DOPI-1570 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO ARBOTANTE, MODELO WALLPACK 95, CÓDIGO L7265-630, IP65, 100, 50/60HZ, 95W. INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 35
DOPI-1571 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA EMPOTRADA EN MURO, MODELO SW 40 AL, CÓDIGO: L7018-610, IP65, 100-305V, 27K, 50/60HZ, TIPO LED. INCLUYE: ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 12
X.3 | HERRERÍAS
DOPI-1572 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE 2.50M DE ALTURA, Y 8.50M DE LARGO, COLOR NEGRO MATE, HECHA CON 10 POSTES DE PTR DE 2X2" CAL. 16 DE ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO MATE A 2.5M DE ALTURA, TAQUETEADA A PISO ANCLADO CON PLACAS DE 17X17CM DE SECCIÓN Y CON TAPÓN PIRAMIDAL, REJA DE ACERO MODELO GENUS DE 2.5M DE ALTURA COLOR NEGRO MATE, ABRAZADERAS DE 2X2" PARA SUJETAR POSTES A LA REJA. INCLUYE 3 PUERTAS ABATIBLES DE 1.5M DE ANCHO POR 2.5M DE ALTURA, HECHAS CON REJA DE ACERO MODELO GENUS COLOR NEGRO MATE, MARCO FORJADO CON PERFIL TUBULAR CUADRADO C200 DE 2X2" COLOR NEGRO MATE, BISAGRAS DE LIBRO PARA HERRERÍA Y CERRADURA DE SOBREPONER, MODELO 10Cs (VER DISEÑO EJECUTIVO EN HERRERÍAS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1573 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE 2.00M DE ALTURA, Y 5.3M DE LARGO, COLOR NEGRO MATE, HECHA CON POSTES DE PTR DE 2X2" CAL. 16 DE ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO MATE A 2.5M DE ALTURA, TAQUETEADA A PISO ANCLADO CON PLACAS DE 17X17CM DE SECCIÓN Y CON TAPÓN PIRAMIDAL, REJA DE ACERO MODELO GENUS DE 2.5M DE ALTURA COLOR NEGRO MATE, ABRAZADERAS DE 2X2" PARA SUJETAR POSTES A LA REJA. (VER DISEÑO EJECUTIVO EN HERRERÍAS) INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1574 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE INGRESO DE SERVICIO (VEHÍCULAR) Y PEATONAL, DE SECCIÓN TOTAl 2.5M x 7.73M.FABRICADA CON PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R300 1 1/2" X 3" COLOR NEGRO MATE, CON UN SEPARACIÓN ENTRE PERFILES DE 1 1/2", UN PERFIL TUBULAR RECTANGULAR EN CADA EXTREMO DE 4" X 4" C-11 SKU 181020320, EN SENTIDO HORIZONTAL 3 PERFILES TUBULARES RECTANGULARES R300 DE 1 1/2 X 3", COLOR NEGRO MATE. DOS PUERTAS VEHÍCULARES DE 3.30X2.5M CADA UNA, CON UNA CERROJO PASADOR TIPO MAUSER MACIZO DE 1" MODELO H004E, Y LA PUERTA DE INGRESO PEATONAL DE SECCIÓN 1.13M X 2.5M CON CERRADURA DE SOBREPONER, CÓDIGO: 43490, CLAVE CS.95D. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1575 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE 2.50M DE ALTURA, Y 7.60M DE LARGO, COLOR NEGRO MATE, HECHA CON 5 POSTES DE PTR DE 2X2" CAL. 16 DE ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO MATE A 2.5M DE ALTURA, TAQUETEADOS A PISO ANCLADO CON PLACAS DE 17X17CM DE SECCIÓN Y CON TAPÓN PIRAMIDAL, REJA DE ACERO MODELO GENUS DE 2.5M DE ALTURA COLOR NEGRO MATE, ABRAZADERAS DE 2X2" PARA SUJETAR POSTES A LA REJA. INCLUYE 2 PUERTAS ABATIBLES (UNA ENCADA EXTREMO) DE 1.2M DE ANCHO POR 2.5M DE ALTURA, HECHAS CON REJA DE ACERO MODELO GENUS COLOR NEGRO MATE, MARCO FORJADO CON PERFIL TUBULAR CUADRADO C200 DE 2X2" COLOR NEGRO MATE, BISAGRAS DE LIBRO PARA HERRERÍA Y CERRADURA DE SOBREPONER, MODELO 10Cs (VER DISEÑO EJECUTIVO EN HERRERÍAS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
DOPI-1576 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE 2.50M DE ALTURA, Y 3.6M DE LARGO, COLOR NEGRO MATE, HECHA CON 3 POSTES DE PTR DE 2X2" CAL. 16 DE ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO MATE A 2.5M DE ALTURA, TAQUETEADOS A PISO ANCLADOS CON PLACAS DE 17X17CM DE SECCIÓN Y CON TAPÓN PIRAMIDAL, REJA DE ACERO MODELO GENUS DE 2.5M DE ALTURA COLOR NEGRO MATE, ABRAZADERAS DE 2X2" PARA SUJETAR POSTES A LA REJA (VER DISEÑO EJECUTIVO EN HERRERÍAS). INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TRAZO Y ANCLAJE, HABILITADO, CORTE, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE Y PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
RESUMEN DE PARTIDAS
A | PRELIMINARES
A1 | DEMOLICIONES
B | CIMENTACIÓN
C | ESTRUCTURA
C.1 | SÓTANO
C.2 | PLANTA BAJA
C.3 | PLANTA ALTA
C.4 | CIRCULACIONES VERTICALES
C.4.1 | ESCALERAS DE EMERGENCIA
C.4.1.1 | CIMENTACIÓN
C.4.1.2 | PLANTA BAJA
C.4.1.3 | PLANTA ALTA
C.4.2 | MÓDULOS DE ESCALERAS Y CUBO DE ELEVADORES
C.4.2.1 | CIMENTACIÓN
C.4.2.2 | PLANTA BAJA
C.4.2.3 | PLANTA ALTA
C.4.2.4 | AZOTEA
C.5 | CUARTO DE MÁQUINAS
C.5.1 | CIMENTACIÓN
C.4.3.2 | PLANTA BAJA
C.6 | CISTERNA HIDRÁULICA
C.7 | CISTERNA PLUVIAL
C.8 | TRINCHERAS
D | ALBAÑILERÍAS
D.1 | SÓTANO
D.2 | PLANTA BAJA
D.3 | PLANTA ALTA
E | FACHADA
E.1 | PLANTA BAJA
E.2 | PLANTA ALTA
E.3 | AZOTEA
F | INSTALACIONES
F.1 | INSTALACIÓN SANITARIA
F.1.1 | SÓTANO
F.1.2 | PLANTA BAJA
F.1.3 | PLANTA ALTA
F.2 | INSTALACIÓN PLUVIAL
F.3 | INSTALACIÓN HIDRÁULICA
F.3.1 | SÓTANO
F.3.2 | PLANTA BAJA
F.3.3 | PLANTA ALTA Y AZOTEA
F.4 | CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA
F.4.1 | SÓTANO
F.4.2 | PLANTA BAJA
F.4.3 | PLANTA ALTA
F.4.4 | AZOTEA
F.5 | INSTALACIÓN ELÉCTRICA
F.5.1 | SÓTANO
F.5.2 | PLANTA BAJA
F.5.3 | PLANTA ALTA
F.5.4 | HIDRÁULICO
F.5.4.1 | SÓTANO
F.5.5 | AIRE ACONDICIONADO
F.5.5.1 | SÓTANO
F.5.5.2 | PLANTA BAJA
F.5.5.3 | PLANTA ALTA
F.5.5.4 | PLANTA AZOTEA
F.5.6 | SISTEMA AISLADO
F.5.7 | EQUIPOS Y ALIMENTADORES
F.5.8 | SISTEMA PUESTA TIERRA
F.5.9 | EQUIPOS Y TRÁMITES
F.5.10 | MEDIA TENSIÓN
F.6 | SISTEMA FOTOVOLTÁICO
F.7 | INSTALACIONES ESPECIALES
F.7.1 | CCTV
F.7.1.1 | SÓTANO
F.7.1.2 | PLANTA BAJA
F.7.1.3 | PLANTA ALTA
F.7.2 | CONTROL DE ACCESOS
F.7.2.1 | SÓTANO
F.7.2.2 | PLANTA BAJA
F.7.2.3 | PLANTA ALTA
F.7.3 | DETECCIÓN DE HUMO
F.7.3.1 | SÓTANO
F.7.3.2 | PLANTA BAJA
F.7.3.3 | PLANTA ALTA
F.7.4 | COMUNICACIÓN PACIENTE-ENFERMERÍA
F.7.4.1 | PLANTA BAJA
F.7.4.2 | PLANTA ALTA
F.7.5 | VOCEO
F.7.4.1 | SÓTANO
F.7.4.2 | PLANTA BAJA
F.7.4.3 | PLANTA ALTA
F.7.6 | VOZ Y DATOS
F.7.6.1 | SÓTANO
F.7.6.2 | PLANTA BAJA
F.7.6.3 | PLANTA ALTA
F.7.7 | ACOMETIDA
F.7.7.1 | PLANTA BAJA
F.8 | HVAC
F.8.1 | EQUIPOS
F.8.1.1 | SÓTANO
F.8.1.2 | PLANTA BAJA
F.8.1.3 | PLANTA ALTA
F.8.1.4 | PLANTA AZOTEA
F.8.2 | MATERIALES
F.8.2.1 | PLANTA BAJA
F.8.2.2 | PLANTA ALTA
F.8.2.3 | PLANTA AZOTEA
F.8.3 | CONTROL PARA EL SISTEMA
F.8.4 | AGUA HELADA
F.8.4.1 | ENFRIADORES DE AGUA CHILLER
F.8.4.1.1 | SÓTANO
F.8.4.2 | MATERIALES E INSTALACIÓN
F.8.4.3 | INSTALACIÓN DE RED DE TUBERÍAS GENERAL DEL EDFICIO
G | GASES MEDICINALES
G.8.1 | TUBERÍAS, CONEXIONES Y ACABADOS
G.8.1.1 | PLANTA BAJA
G.8.1.2 | PLANTA ALTA
H | TUBERÍAS Y CONEXIONES DE COBRE
H.1 | P-6
H.1.1 | PLANTA BAJA
H.1.2 | PLANTA ALTA
H.2 | P-7
H.2.1 | PLANTA BAJA
H.2.2 | PLANTA ALTA
H.3 | P-8
H.3.1 | PLANTA BAJA
H.3.2 | PLANTA ALTA
H.4 | P-10
H.4.1 | PLANTA BAJA
H.4.2 | PLANTA ALTA
I | VALVULAS
I.1 | P-11
I.1.1 | PLANTA BAJA
I.1.2 | PLANTA ALTA
I.2 | P-12
I.2.1 | PLANTA BAJA
I.2.2 | PLANTA ALTA
I.3 | GAS LP
I.3.1 | PLANTA BAJA
I.3.2 | PLANTA ALTA
I.3.3 | AZOTEA
J | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
J.1 | SÓTANO
J.1.1 | MULTIPLES DE DESCARGA
J.1.2 | EQUIPOS
J.1.3 | TUBERIA
J.1.4 | CONEXIONES
J.1.5 | GABINETES
J.2 | PLANTA BAJA
J.2.1 | TUBERIA
J.2.2 | CONEXIONES
J.2.3 | GABINETES
J.3 | PLANTA ALTA
J.3.1 | TUBERIA
J.3.2 | CONEXIONES
J.3.3 | GABINETES
J.4 | AZOTEA
J.4.1 | TUBERIA
J.4.2 | CONEXIONES
J.4.3 | GABINETES
K | ELEVADORES
L | MUROS
L.1 | PLANTA BAJA
L.2 | PLANTA ALTA
M | PLAFONES
M.1 | SÓTANO
M.2 | PLANTA BAJA
M.3 | PLANTA ALTA
N | ACABADO EN MUROS
N.1 | SÓTANO
N.2 | PLANTA BAJA
N.3 | PLANTA ALTA
N.4 | AZOTEA
O | ACABADOS EN PISOS
O.1 | SÓTANO
O.2 | PLANTA BAJA
O.3 | PLANTA ALTA
O.4 | AZOTEA
P | CARPINTERÍAS
P.1 | PLANTA BAJA
H.2 | PLANTA ALTA
Q | CANCELERÍAS
Q.1 | SÓTANO
I.2 | PLANTA BAJA
I.3 | PLANTA ALTA
R | HERRERÍA
R.1 | SÓTANO
R.2 | PLANTA BAJA
R.3 | PLANTA ALTA
S | ACERO INOXIDABLE
S.1 | SÓTANO
S.2 | PLANTA BAJA
S.3 | PLANTA ALTA
T | GOLPES DE CAMILLA
T.1 | PLANTA BAJA
T.2 | PLANTA ALTA
U | MUEBLES DE BAÑO
U.1 | PLANTA BAJA
U.2 | PLANTA ALTA
V | PROTECCIÓN CIVIL
V.1 | SÓTANO
V.2 | PLANTA BAJA
V.3 | PLANTA ALTA
W | SEÑALÉTICA
W.1 | SÓTANO
W.2 | PLANTA BAJA
W.3 | PLANTA ALTA
X | OBRA EXTERIOR
X.1 | PAVIMENTOS Y JARDINERAS
X.2 | LUMINARIAS
X.3 | HERRERÍAS
IMPORTE TOTAL CON LETRA |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N.
IVA M. N.
TOTAL M. N.